## 存在低电压问题的配变表
所属地市 | 所属区县 | 所属供电所 | 变电站名称 | 馈线名称 | 所属馈线GISID | 配变ID | 配变名称 | 电压等级(kV) | 供电分区分类 | 电网类型 | 公专变标志 | 额定容量(kVA) | 配变类型 | 干式/油浸式 | 配变型号 | 负荷性质 | 无功补偿容量(kVar) | 年最大负荷(kW) | 年最高负载率(%) | 最大负荷发生时刻 | 平均负荷(kW) | 平均负载率(%) | 售电量(kWh) | 供电量(kWh) | 线损率(%) | 接入用户数(户) | 实现一户一表用户数(户) | 接入用户总容量(kW) | 接入用户负荷性质 | 近一年净增接入容量(kW) | 已接入最大用户报装容量(kW) | 低压线裸导线长度(km) | 低压线绝缘线长度(km) | 低压线总长度(km) | 最大负荷月供电量(kWh) | 台区出线回路数(回) | 台区低压主干线主要线径 | 低压侧额定电流(A) | 低压侧额定电压(V) | 投运日期 | 是否过载 | 过载次数 | 过载累计持续时间(min) | 是否重载 | 重载次数 | 重载累计持续时间(min) | 过载/重载原因分析 | 预计下一年是否过载 | 是否轻载 | 低压侧最大负荷A相电流(A) | 低压侧最大负荷B相电流(A) | 低压侧最大负荷C相电流(A) | 三相电流不平衡度(%) | 是否三相不平衡 | 电压超限时间 | 首端电压最小值(V) | 首端电压最大值(V) | 末端电压最小值(V) | 末端电压最大值(V) | 是否存在台区电压偏低，且末端电压低于180V | 是否存在台区电压偏低，且末端电压处于180-198V之间 | 是否存在台区电压偏高，且末端电压高于235V | 是否存在台区电压偏高 | 是否存在台区电压偏低 | 低电压紧急程度 | 台区电压偏低主要原因 | 台区电压偏高主要原因 | 是否存在残旧设备或线路 | 是否存在安全隐患 | 供电半径(m) | 是否供电半径过大 | 低电压投诉次数 | 是否报装受限 | 配变供电区域报装负荷(kVA) | 是否需实现光纤覆盖 | 是否安装配变监测终端 | 是否需改造配变监测终端 | 是否存在一变多村 | 是否高损配变 | 总电表数(块) | 智能电表数(块) | 智能电表覆盖率(%) | 是否智能电表未全覆盖 | 已实现低压集抄的用户数(户) | 低压集抄覆盖率(%) | 是否低压集抄未全覆盖 | 主要电能表投运时间 | 设备状态 | 是否属于中心村 | 是否属于贫困地区 | 是否属于国有林场供电配变 | 是否属于革命老区示范区 | 是否已开展可研或列入投资计划项目 | 备注(规划) | 备注(生技) | 备注(营销) | 备注(调度) | 系统ID主键
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007765071501 | 10kV下底二片1#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-500/10 | 居住 | 150 | 145 | 29 | 2022年07月01日 | 65 | 13 | 634292.03 | 673932 | 5.88 | 356 | 356 | 356 | 居住 | 246 |  |  |  | 0 | 56161 | 1 | 185 | 721.71 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 236 | 148 | 132 | 44.0678 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 380 | 否 | 1 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 356 | 356 | 100 | 否 | 356 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2C496256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007765059601 | 下底三片2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-315/10 | 居住 | 150 | 166 | 52.7 | 2022年07月01日 | 78 | 24.76 | 619758.45 | 638889.5 | 2.99 | 302 | 302 | 302 | 居住 | 30 |  |  |  | 0 | 53240.81 | 2 | 240 | 454.68 |  | 2012年02月17日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 162.75 | 182.7 | 131.1 | 28.243 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 330 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 302 | 302 | 100 | 否 | 302 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF38BD6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007764872101 | 东湖2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 250 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-250/10 | 居住 | 150 | 165 | 66 | 2022年07月01日 | 47 | 18.8 | 526383.69 | 535113.6 | 1.63 | 142 | 142 | 142 | 居住 | 228 |  |  |  | 0 | 44592.8 | 2 | 150 | 360.85 |  | 2010年06月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 175.12 | 183.6 | 182.24 | 4.6187 | 否 |  | 228 | 238 | 198 | 208 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 580 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 142 | 142 | 100 | 否 | 142 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF28336256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007765041401 | 堂后1号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 135 | 42.86 | 2022年07月01日 | 44 | 13.97 | 503676 | 527105 | 4.44 | 553 | 553 | 553 | 居住 | 133 |  |  |  | 0 | 43925.42 | 2 | 185 | 454.68 |  | 2014年12月13日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 106 | 143 | 227 | 53.304 | 否 |  | 234 | 244 | 197 | 214 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 570 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 553 | 553 | 100 | 否 | 553 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3F816256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007764989101 | 上底2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-500/10 | 居住 | 150 | 280 | 56 | 2022年07月01日 | 97 | 19.4 | 839426.8 | 880854 | 4.7 | 469 | 469 | 469 | 居住 | 259 |  |  |  | 0 | 73404.5 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2010年06月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 7 | 1 |  | 否 | 否 | 204.2 | 285.6 | 268.4 | 28.5014 | 否 |  | 225 | 235 | 195 | 205 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 220 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 469 | 469 | 100 | 否 | 469 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF30926256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418008338502101 | 下一片3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 100 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-100/10 | 居住 | 150 | 99 | 99 | 2022年07月01日 | 39 | 39 | 256531.95 | 264359.7 | 2.96 | 232 | 232 | 232 | 居住 | 154 |  |  |  | 0 | 22029.98 | 2 | 240 | 144.34 |  | 2014年04月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 57 | 0 |  | 否 | 否 | 125.01 | 145.17 | 108.09 | 25.5425 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 270 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 232 | 232 | 100 | 否 | 232 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF28546256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007764961401 | 桥头4号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 144 | 45.71 | 2022年07月01日 | 47 | 14.92 | 485875.6 | 501524.2 | 3.12 | 249 | 249 | 249 | 居住 | 63 |  |  |  | 0 | 41793.72 | 1 | 120 | 454.68 |  | 2014年06月30日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 131.25 | 108.9 | 129.15 | 17.0286 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 411 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 249 | 249 | 100 | 否 | 249 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2ADC6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007765005001 | 埔上2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 100 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-100/10 | 居住 | 150 | 92 | 92 | 2022年07月01日 | 32 | 32 | 272583.55 | 279294.9 | 2.4 | 259 | 259 | 259 | 居住 | 133 |  |  |  | 0 | 23274.58 | 1 | 185 | 144.34 |  | 2002年01月01日 | 否 | 0 | 0 | 是 | 16 | 2 |  | 否 | 否 | 59.55 | 85.14 | 106.68 | 44.1789 | 否 |  | 222 | 232 | 192 | 202 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 360 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 259 | 259 | 100 | 否 | 259 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF39036256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 420220471288700 | 10kV下一4#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-200/10 | 居住 | 150 | 154 | 77 | 2022年07月01日 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 居住 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 150 | 288.68 |  | 2016年12月27日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 179 | 151 | 172 | 15.6425 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 350 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 99 | 99 | 100 | 否 | 99 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2D866256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 420220683620200 | 10kV关埠上底3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 88 | 27.94 | 2022年07月01日 | 31 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 245 | 居住 | 119 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 454.68 |  | 2019年01月29日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 93.8 | 82.7 | 112.3 | 26.358 | 否 |  | 222 | 232 | 192 | 202 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 200 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 245 | 245 | 100 | 否 | 245 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF33476256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 420220885107900 | 10kV堂后5#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 15 | 3 | 2022年07月01日 | 5 | 1 | 24245.73 | 24393 | 0.6 | 17 | 17 | 17 | 居住 |  |  |  |  | 0 | 2032.75 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2020年12月08日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 是 | 10.2 | 36.8 | 5 | 86.413 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 17 | 17 | 100 | 否 | 17 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2BDD6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007765038501 | 堂后2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 250 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-250/10 | 居住 | 150 | 142 | 56.8 | 2022年07月01日 | 55 | 22 | 418081.02 | 435695.8 | 4.04 | 286 | 286 | 286 | 居住 | 70 |  |  |  | 0 | 36308.02 | 1 | 120 | 360.85 |  | 2016年07月15日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 127.28 | 177.28 | 77.04 | 56.5433 | 否 |  | 228 | 238 | 198 | 208 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 370 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 286 | 286 | 100 | 否 | 286 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3BA66256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007765045901 | 堂后3号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-315/10 | 居住 | 150 | 78 | 24.76 | 2022年07月01日 | 28 | 8.89 | 253195.7 | 262717 | 3.62 | 72 | 72 | 72 | 居住 | 266 |  |  |  | 0 | 21893.12 | 1 | 240 | 454.68 |  | 2013年10月11日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 155.4 | 90.3 | 87.6 | 43.6293 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 230 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 72 | 72 | 100 | 否 | 72 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF30E76256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007765072301 | 10kV关埠线下底二片3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-500/10 | 居住 | 150 | 60 | 12 | 2022年07月01日 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 居住 | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 35 | 721.71 |  | 2014年11月06日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 是 | 53.4 | 27.8 | 76.6 | 63.7076 | 否 |  | 228 | 238 | 198 | 208 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 550 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 201 | 201 | 100 | 否 | 201 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF31C66256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418008339405601 | 10kV埔上村5#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-500/10 | 居住 | 150 | 178 | 35.6 | 2022年07月01日 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 居住 | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2014年08月26日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 17 | 1 |  | 否 | 否 | 149.6 | 130 | 184.6 | 29.5775 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 250 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 228 | 228 | 100 | 否 | 228 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF35366256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 420220700884100 | 10kV关埠下底二片5#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 132 | 41.9 | 2022年07月01日 | 50 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 196 | 居住 | 78 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 120 | 454.68 |  | 2019年01月28日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 104.4 | 125.3 | 144.6 | 27.8008 | 否 |  | 221 | 231 | 191 | 201 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 180 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 196 | 196 | 100 | 否 | 196 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF360E6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007764977301 | 欧厝1#公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 103 | 32.7 | 2022年07月01日 | 31 | 9.84 | 325266.59 | 332970 | 2.31 | 182 | 182 | 182 | 居住 | 14 |  |  |  | 0 | 27747.5 | 2 | 120 | 454.68 |  | 2010年06月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 101.8 | 106.6 | 94.2 | 11.6323 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 180 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 182 | 182 | 100 | 否 | 182 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3A326256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关埠线516 | 418007751801101 | 418007765025501 | 埔上3号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-100 | 居住 | 150 | 255 | 80.95 | 2022年07月01日 | 100 | 31.75 | 794859.27 | 843592 | 5.78 | 390 | 390 | 390 | 居住 | 212 |  |  |  | 0 | 70299.37 | 2 | 185 | 454.68 |  | 2014年12月13日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 2 | 0 |  | 否 | 否 | 227.4 | 150.8 | 274.2 | 45.0036 | 否 |  | 225 | 235 | 195 | 205 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 420 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 390 | 390 | 100 | 否 | 390 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF39786256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV石井线522 | 418007751807401 | 418008316508601 | 10kV关埠玉二10#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-500/10 | 居住 | 150 | 275 | 55 | 2022年07月01日 | 90 | 18 | 908657.96 | 960894 | 5.44 | 400 | 400 | 400 | 居住 | 270 |  |  |  | 0 | 80074.5 | 1 | 185 | 721.71 |  | 2014年01月20日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 280.2 | 206 | 257.6 | 26.4811 | 否 |  | 225 | 235 | 195 | 205 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 600 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 400 | 400 | 100 | 否 | 400 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2AAD6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV石井线522 | 418007751807401 | 418008314157001 | 10kV玉二12#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-200/10 | 居住 | 150 | 154 | 77 | 2022年07月01日 | 68 | 34 | 585243.75 | 616137.4 | 5.01 | 314 | 314 | 314 | 居住 | 93 |  |  |  | 0 | 51344.82 | 1 | 240 | 288.68 |  | 2016年07月16日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 170.52 | 151.74 | 202.5 | 25.0667 | 否 |  | 222 | 232 | 192 | 202 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 410 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 314 | 314 | 100 | 否 | 314 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF27576256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV石井线522 | 418007751807401 | 418007764419101 | 丰饶公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M.RL-500/10 | 居住 | 150 | 110 | 22 | 2022年07月01日 | 40 | 8 | 354515.1 | 375708 | 5.64 | 156 | 156 | 156 | 居住 | 51 |  |  |  | 0 | 31309 | 1 | 120 | 721.71 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 136 | 132 | 124 | 8.8235 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 156 | 156 | 100 | 否 | 156 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2EE16256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV石井线522 | 418007751807401 | 418007764503601 | 新红1#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 250 | 柱上变 | 油浸式 | S11-250/10 | 居住 | 150 | 157 | 62.8 | 2022年07月01日 | 42 | 16.8 | 494917.61 | 504180.2 | 1.84 | 266 | 266 | 266 | 居住 | 56 |  |  |  | 0 | 42015.02 | 1 | 95 | 360.85 |  | 2016年06月25日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 103.92 | 251.12 | 107.68 | 58.6174 | 否 |  | 220 | 230 | 190 | 200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 580 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 266 | 266 | 100 | 否 | 266 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF278C6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV石井线522 | 418007751807401 | 418007764650101 | 玉山3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 194 | 61.59 | 2022年07月01日 | 52 | 16.51 | 592726.8 | 601355 | 1.43 | 291 | 291 | 291 | 居住 | 229 |  |  |  | 0 | 50112.92 | 1 | 70 | 454.68 |  | 2016年07月18日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 36 | 1 |  | 否 | 否 | 186.24 | 176.96 | 173.04 | 7.0876 | 否 |  | 221 | 231 | 191 | 201 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 480 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 291 | 291 | 100 | 否 | 291 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF33316256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV石井线522 | 418007751807401 | 418007764664501 | 玉二村3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-500/10 | 居住 | 150 | 210 | 42 | 2022年07月01日 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 382 | 居住 | 84 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 240 | 721.71 |  | 2014年01月20日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 306.6 | 155.4 | 233.55 | 49.3151 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 350 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 382 | 382 | 100 | 否 | 382 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF375F6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV石井线522 | 418007751807401 | 420220884794900 | 10kV集德4#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M·RL-500/10 | 居住 | 150 | 65 | 13 | 2022年07月01日 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 居住 | 303 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2020年12月03日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 是 | 119 | 84.6 | 106.6 | 28.9076 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 250 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 66 | 66 | 100 | 否 | 66 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3DFF6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV石井线522 | 418007751807401 | 418007763470301 | 福仓7#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SB13-M-500/10 | 居住 | 150 | 160 | 32 | 2022年07月01日 | 45 | 9 | 310850.79 | 321178 | 3.22 | 43 | 43 | 43 | 居住 | 102.08 |  |  |  | 0 | 26764.87 | 2 | 150 | 721.71 |  | 2014年11月06日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 210.2 | 230.6 | 237.6 | 11.532 | 否 |  | 228 | 238 | 198 | 208 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 450 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 43 | 43 | 100 | 否 | 43 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF31A16256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV石井线522 | 418007751807401 | 418007763446001 | 福仓2#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-500/10 | 居住 | 150 | 150 | 30 | 2022年07月01日 | 55 | 11 | 511239.59 | 530189 | 3.57 | 271 | 271 | 271 | 居住 | 51 |  |  |  | 0 | 44182.42 | 2 | 150 | 721.71 |  | 2014年12月13日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 148.2 | 147.3 | 121.9 | 17.7463 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 780 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 271 | 271 | 100 | 否 | 271 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF377F6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV石井线522 | 418007751807401 | 418008211964201 | 玉二9#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S9-500/10 | 居住 | 150 | 425 | 85 | 2022年06月01日 | 115 | 23 | 1038041.16 | 1079117 | 3.81 | 328 | 328 | 328 | 居住 | 217 |  |  |  | 0 | 89926.42 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2012年03月03日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 12 | 0 |  | 否 | 否 | 340.2 | 373.6 | 384.8 | 11.5904 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 430 | 否 | 1 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 328 | 328 | 100 | 否 | 328 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF385B6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV石井线522 | 418007751807401 | 418007764648201 | 玉山2#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-200/10 | 居住 | 150 | 130 | 65 | 2022年07月01日 | 44 | 22 | 408080.43 | 433632.2 | 5.89 | 300 | 300 | 300 | 居住 | 65 |  |  |  | 0 | 36136.02 | 1 | 70 | 288.68 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 158.32 | 116 | 85.84 | 45.7807 | 否 |  | 228 | 238 | 198 | 208 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 300 | 300 | 100 | 否 | 300 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF27126256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 |  |  | 418008262034701 | 418008262034501 | 洋贝7#公用台变 | 10kV | D |  | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-315/10 | 居住 | 150 | 83 | 26.35 | 2022年07月01日 | 33 | 10.48 | 437742.31 | 444934.5 | 1.62 | 178 | 178 | 178 | 居住 | 51 |  |  |  | 0 | 37077.88 | 2 | 185 | 454.68 |  | 2001年06月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 116 | 116 | 85.5 | 26.2931 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 160 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 178 | 178 | 100 | 否 | 178 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3AA16256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 420220272015400 | 10kV关埠港底11#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-315/10 | 居住 | 150 | 160 | 50.79 | 2022年07月01日 | 53 | 16.83 | 481820.19 | 495200 | 2.7 | 210 | 210 | 210 | 居住 | 42 |  |  |  | 0 | 41266.67 | 2 | 240 | 454.68 |  | 2016年01月30日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 189 | 209.4 | 198.9 | 9.7421 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 318 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 210 | 210 | 100 | 否 | 210 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF38BE6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418007763708101 | 三联3号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-200/10 | 居住 | 150 | 158 | 79 | 2022年07月01日 | 62 | 31 | 551442.07 | 561948.6 | 1.87 | 113 | 113 | 113 | 居住 | 234 |  |  |  | 0 | 46829.05 | 3 | 120 | 288.68 |  | 2014年03月28日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 189.72 | 203.04 | 133.5 | 34.2494 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 650 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 113 | 113 | 100 | 否 | 113 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3E926256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418007763732501 | 洋贝村4号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 176 | 55.87 | 2022年07月01日 | 56 | 17.78 | 408006.89 | 413746 | 1.39 | 95 | 95 | 95 | 居住 | 0 |  |  |  | 0 | 34478.87 | 2 | 185 | 454.68 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 201.9 | 195.5 | 195.8 | 3.1699 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 100 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 95 | 95 | 100 | 否 | 95 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2C6C6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418007764903701 | 大湖1号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M·RL-500/10 | 居住 | 150 | 200 | 40 | 2022年07月01日 | 30 | 6 | 277509.8 | 285980 | 2.96 | 232 | 232 | 232 | 居住 | 0 |  |  |  | 0 | 23831.67 | 1 | 120 | 721.71 |  | 2013年12月15日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 172 | 154 | 166 | 10.4651 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 231 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 232 | 232 | 100 | 否 | 232 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3D076256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418008338014901 | 10kV溪西村2#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-315/10 | 居住 | 150 | 148 | 46.98 | 2022年07月01日 | 34 | 10.79 | 360882.03 | 359923.2 | -0.27 | 277 | 277 | 277 | 居住 | 109 |  |  |  | 0 | 29993.6 | 2 | 120 | 454.68 |  | 2014年04月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 107.28 | 146.8 | 132.64 | 26.921 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 200 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 277 | 277 | 100 | 否 | 277 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2BBA6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418007764784201 | 田东1号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SB13-M-500/10 | 居住 | 150 | 135 | 27 | 2022年07月01日 | 55 | 11 | 440781.99 | 452960 | 2.69 | 350 | 350 | 350 | 居住 | 125 |  |  |  | 0 | 37746.67 | 1 | 150 | 721.71 |  | 2010年06月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 56 | 88.2 | 197.6 | 71.6599 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 450 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 350 | 350 | 100 | 否 | 350 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3EF56256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418007763730301 | 洋贝村1号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 400 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-400/10 | 居住 | 150 | 264 | 66 | 2022年07月01日 | 88 | 22 | 934436.29 | 954476.2 | 2.1 | 601 | 601 | 601 | 居住 | 51 |  |  |  | 0 | 79539.72 | 2 | 185 | 577.37 |  | 2015年01月05日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 249.72 | 285.96 | 260.76 | 12.6731 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 230 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 601 | 601 | 100 | 否 | 601 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2D886256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418007763722601 | 树下3号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 100 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-100/10 | 居住 | 150 | 67 | 67 | 2022年07月01日 | 24 | 24 | 223312.02 | 232545.2 | 3.97 | 303 | 303 | 303 | 居住 | 77 |  |  |  | 0 | 19378.77 | 1 | 95 | 144.34 |  | 2016年07月16日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 101.04 | 99.32 | 98.68 | 2.3357 | 否 |  | 225 | 235 | 195 | 205 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 279 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 303 | 303 | 100 | 否 | 303 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2F3D6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418007764895801 | 树下1号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 250 | 柱上变 | 油浸式 | S9-250 | 居住 | 150 | 187 | 74.8 | 2022年07月01日 | 52 | 20.8 | 556877.07 | 584324 | 4.7 | 411 | 411 | 411 | 居住 | 42 |  |  |  | 0 | 48693.67 | 1 | 95 | 360.85 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 143.9 | 157.6 | 164.25 | 12.3896 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 288 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 411 | 411 | 100 | 否 | 411 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF30EF6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418007764838101 | 港底4号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M.RL-500/10 | 居住 | 150 | 245 | 77.78 | 2022年07月01日 | 126 | 40 | 1063127.55 | 1094980 | 2.91 | 414 | 414 | 414 | 居住 | 196 |  |  |  | 0 | 91248.37 | 2 | 185 | 454.68 |  | 2012年09月11日 | 否 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 |  | 是 | 否 | 223 | 323.6 | 245.5 | 31.0878 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 298 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 414 | 414 | 100 | 否 | 414 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF31016256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 420220899374500 | 汕头市潮阳区关埠镇洋贝经济联合社1#公用变压器 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 1000 | 配电室 | 干式 | SCB11-1000/10 | 居住 | 150 | 160 | 16 | 2022年07月01日 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 327 | 居住 | 4378 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 1443.42 |  | 2021年01月15日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 是 | 114.4 | 102 | 114 | 10.8392 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 327 | 327 | 100 | 否 | 327 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF31D96256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418007764984601 | 上底1号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-315/10 | 居住 | 150 | 141 | 44.76 | 2022年07月01日 | 44 | 13.97 | 382465.95 | 401233 | 4.68 | 295 | 295 | 295 | 居住 | 175 |  |  |  | 0 | 33436.12 | 1 | 120 | 454.68 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 131.5 | 103.7 | 128.7 | 21.1407 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 330 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 295 | 295 | 100 | 否 | 295 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2B436256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418007764979101 | 溪西公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-200/10 | 居住 | 150 | 72 | 36 | 2022年07月01日 | 26 | 13 | 224245.83 | 230828.4 | 2.85 | 186 | 186 | 186 | 居住 | 23 |  |  |  | 0 | 19235.7 | 1 | 150 | 288.68 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 71.44 | 80.88 | 73.04 | 11.6716 | 否 |  | 221 | 231 | 191 | 201 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 540 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 186 | 186 | 100 | 否 | 186 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3BE66256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418008309483901 | 10kV关埠田东4#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 66 | 20.95 | 2022年07月01日 | 18 | 5.71 | 207955.78 | 210752.5 | 1.33 | 143 | 143 | 143 | 居住 | 0 |  |  |  | 0 | 17562.71 | 1 | 120 | 454.68 |  | 2013年11月21日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 74.55 | 76.2 | 58.2 | 23.622 | 否 |  | 228 | 238 | 198 | 208 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 270 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 143 | 143 | 100 | 否 | 143 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF37D36256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV沿山线515 | 418008328760901 | 418007764986101 | 欧厝2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 100 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-100/10 | 居住 | 150 | 40 | 40 | 2022年07月01日 | 15 | 15 | 196951.44 | 216285.5 | 8.94 | 104 | 104 | 104 | 居住 | 28 |  |  |  | 0 | 18023.81 | 1 | 120 | 144.34 |  | 2014年03月28日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 16.11 | 52.29 | 71.01 | 77.3131 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 320 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 104 | 104 | 100 | 否 | 104 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3E916256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007764957201 | 井美2#公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 239 | 75.87 | 2022年07月01日 | 72 | 22.86 | 625200.37 | 660085 | 5.28 | 324 | 324 | 324 | 居住 | 84 |  |  |  | 0 | 55007.12 | 1 | 185 | 454.68 |  | 2015年05月05日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 154 | 143 | 226 | 36.7257 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 500 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 324 | 324 | 100 | 否 | 324 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3A676256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418008399820401 | 10kV路外村3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M.RL-315/10 | 居住 | 150 | 176 | 55.87 | 2022年07月01日 | 63 | 20 | 493923.21 | 498779 | 0.97 | 287 | 287 | 287 | 居住 | 91 |  |  |  | 0 | 41564.92 | 1 | 185 | 454.68 |  | 2015年01月05日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 221 | 211 | 144 | 34.8416 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 550 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 287 | 287 | 100 | 否 | 287 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3DC26256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765189501 | 巷口村1号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 250 | 柱上变 | 油浸式 | S11-250/10 | 居住 | 150 | 145 | 58 | 2022年07月01日 | 52 | 20.8 | 502145.67 | 534135.6 | 5.99 | 424 | 424 | 424 | 居住 | 147 |  |  |  | 0 | 44511.3 | 1 | 120 | 360.85 |  | 2016年07月15日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 156 | 173.6 | 131.2 | 24.424 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 400 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 424 | 424 | 100 | 否 | 424 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF28326256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765140901 | 上仓2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M·RL-500/10 | 居住 | 150 | 232 | 46.4 | 2022年07月01日 | 44 | 8.8 | 650774.93 | 624118 | -4.27 | 309 | 309 | 309 | 居住 | 70 |  |  |  | 0 | 52009.87 | 2 | 150 | 721.71 |  | 2010年06月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 178 | 214 | 174 | 18.6916 | 否 |  | 228 | 238 | 198 | 208 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 500 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 309 | 309 | 100 | 否 | 309 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF29DB6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 420220731672500 | 10kV路外村4#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 59 | 18.73 | 2022年07月01日 | 18 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 157 | 居住 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 454.68 |  | 2019年09月16日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 78 | 67.5 | 22.8 | 70.7692 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 250 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 157 | 157 | 100 | 否 | 157 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF30896256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418008328713401 | 10kV庄厝2#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 100 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-100/10 | 居住 | 150 | 63 | 63 | 2022年07月01日 | 20 | 20 | 190296.72 | 194085.7 | 1.95 | 115 | 115 | 115 | 居住 | 112 |  |  |  | 0 | 16173.81 | 1 | 95 | 144.34 |  | 2014年03月28日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 95.1 | 55.2 | 47.1 | 50.4732 | 否 |  | 222 | 232 | 168.5 | 202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 400 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 115 | 115 | 100 | 否 | 115 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF31646256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765111101 | 洋心村公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-200/10 | 居住 | 150 | 103 | 51.5 | 2022年07月01日 | 40 | 20 | 292667.71 | 288921 | -1.3 | 227 | 227 | 227 | 居住 | 161 |  |  |  | 0 | 24076.75 | 1 | 150 | 288.68 |  | 2022年06月21日 | 否 | 2 | 0 | 否 | 30 | 1 |  | 否 | 否 | 128.4 | 69.2 | 75.2 | 46.1059 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 227 | 227 | 100 | 否 | 227 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF32326256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418008338712001 | 路内3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-500/10 | 居住 | 150 | 230 | 46 | 2022年01月01日 | 100 | 20 | 1192655.15 | 1239960 | 3.82 | 260 | 260 | 260 | 居住 | 134.9 |  |  |  | 0 | 103330 | 1 | 185 | 721.71 |  | 2014年04月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 208 | 208 | 150 | 27.8846 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 370 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 260 | 260 | 100 | 否 | 260 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF32366256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765180101 | 宅美2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 135 | 42.86 | 2022年07月01日 | 34 | 10.79 | 365137.03 | 377898 | 3.38 | 223 | 223 | 223 | 居住 | 56 |  |  |  | 0 | 31491.5 | 1 | 150 | 454.68 |  | 2012年09月11日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 183 | 93 | 49 | 73.224 | 否 |  | 234 | 244 | 159.9 | 214 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 400 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 223 | 223 | 100 | 否 | 223 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2B9B6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765191101 | 庄厝村公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | S11-200/10 | 居住 | 150 | 114 | 57 | 2022年07月01日 | 33 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 居住 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 120 | 288.68 |  | 2010年06月24日 | 否 | 6 | 0 | 否 | 58 | 0 |  | 否 | 否 | 178.53 | 101.85 | 104.67 | 42.9508 | 否 |  | 222 | 232 | 192 | 202 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 231 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 198 | 198 | 100 | 否 | 198 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF37446256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 420220281133000 | 10kV西坪8#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-200/10 | 居住 | 150 | 158 | 79 | 2022年07月01日 | 50 | 25 | 388616.91 | 400290.4 | 2.92 | 118 | 118 | 118 | 居住 | 28 |  |  |  | 0 | 33357.57 | 2 | 240 | 288.68 |  | 2016年07月15日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 133.98 | 175.68 | 118.98 | 32.2746 | 否 |  | 220 | 230 | 190 | 200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 180 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 118 | 118 | 100 | 否 | 118 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF38226256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765146501 | 上巷2号公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 138 | 43.81 | 2022年07月01日 | 44 | 13.97 | 383439.77 | 394360 | 2.77 | 242 | 242 | 242 | 居住 | 119 |  |  |  | 0 | 32863.37 | 1 | 150 | 454.68 |  | 2012年02月17日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 136.2 | 98.25 | 112.2 | 27.8634 | 否 |  | 228 | 238 | 198 | 208 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 210 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 242 | 242 | 100 | 否 | 242 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3DF06256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 420220539456900 | 10kV巷内6#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 160 | 柱上变 | 油浸式 | S11-160/10 | 居住 | 150 | 78 | 48.75 | 2022年07月01日 | 22 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 239 | 居住 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 240 | 230.95 |  | 2017年09月07日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 66.9 | 88.32 | 90.9 | 26.4026 | 否 |  | 221 | 231 | 191 | 201 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 239 | 239 | 100 | 否 | 239 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2BBC6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765168901 | 宅美1号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S9-315/10 | 居住 | 150 | 141 | 44.76 | 2022年07月01日 | 44 | 13.97 | 460838.64 | 476339.5 | 3.25 | 314 | 314 | 314 | 居住 | 287 |  |  |  | 0 | 39694.96 | 1 | 150 | 454.68 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 159 | 136.5 | 115.5 | 27.3585 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 490 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 314 | 314 | 100 | 否 | 314 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF34076256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418008399962601 | 10kV庄厝3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 125 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-125/10 | 居住 | 150 | 66 | 52.8 | 2022年07月01日 | 21 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 居住 | 63 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 95 | 180.43 |  | 2013年12月10日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 84.4 | 39.2 | 68.4 | 53.5545 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 370 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 70 | 70 | 100 | 否 | 70 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF37646256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765148501 | 上巷1号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 125 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-125/10 | 居住 | 150 | 37 | 29.6 | 2022年07月01日 | 11 | 8.8 | 123673.64 | 118677.8 | -4.21 | 126 | 126 | 126 | 居住 | 49 |  |  |  | 0 | 9889.82 | 1 | 150 | 180.43 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 54.56 | 12.68 | 39.16 | 76.7595 | 否 |  | 221 | 231 | 191 | 201 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 225 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 126 | 126 | 100 | 否 | 126 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3C5E6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765087801 | 路内村2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 250 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-250/10 | 居住 | 150 | 217 | 86.8 | 2022年07月01日 | 67 | 26.8 | 672774.23 | 692826.8 | 2.89 | 351 | 351 | 351 | 居住 | 28 |  |  |  | 0 | 57735.57 | 2 | 150 | 360.85 |  | 2010年06月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 6 | 0 |  | 否 | 否 | 165.2 | 166.08 | 155.76 | 6.2139 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 520 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 351 | 351 | 100 | 否 | 351 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3EEC6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418008327017401 | 河腰村3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-315/10 | 居住 | 150 | 75 | 23.81 | 2022年07月01日 | 25 | 7.94 | 234326.95 | 241700.5 | 3.05 | 267 | 267 | 267 | 居住 | 0 |  |  |  | 0 | 20141.71 | 1 | 240 | 454.68 |  | 2014年12月13日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 66 | 51.3 | 74.55 | 31.1871 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 150 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 267 | 267 | 100 | 否 | 267 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF30C86256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 420220775088600 | 10kV路外村7#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-500/10 | 居住 | 150 | 90 | 18 | 2022年07月01日 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 居住 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2020年03月27日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 44 | 94 | 75 | 53.1915 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 150 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 116 | 116 | 100 | 否 | 116 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF35D26256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765160301 | 西平2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S9-315 | 居住 | 150 | 233 | 73.97 | 2022年07月01日 | 103 | 32.7 | 945069.52 | 995739 | 5.09 | 386 | 386 | 386 | 居住 | 126 |  |  |  | 0 | 82978.25 | 1 | 185 | 454.68 |  | 2010年06月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 306.7 | 278.4 | 361.2 | 22.9236 | 否 |  | 221 | 231 | 161.4 | 201 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 290 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 386 | 386 | 100 | 否 | 386 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF39F66256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765143601 | 上仓1号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315 | 居住 | 150 | 189 | 60 | 2022年07月01日 | 75 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 433 | 居住 | 107 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 454.68 |  | 2015年06月25日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 210.6 | 188.7 | 193 | 10.3989 | 否 |  | 232 | 242 | 173.5 | 212 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 540 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 433 | 433 | 100 | 否 | 433 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF35E06256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765162401 | 下巷公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S9-315/10 | 居住 | 150 | 220 | 69.84 | 2022年07月01日 | 91 | 28.89 | 786762.07 | 821477 | 4.23 | 417 | 417 | 417 | 居住 | 231 |  |  |  | 0 | 68456.42 | 1 | 240 | 454.68 |  | 2021年11月17日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 185.1 | 208.8 | 277.95 | 33.4053 | 否 |  | 225 | 235 | 145.7 | 205 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 485 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 417 | 417 | 100 | 否 | 417 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF392E6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765194001 | 巷口2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-315/10 | 居住 | 150 | 144 | 45.71 | 2022年07月01日 | 59 | 18.73 | 644341.7 | 662843 | 2.79 | 267 | 267 | 267 | 居住 | 158 |  |  |  | 0 | 55236.92 | 1 | 120 | 454.68 |  | 2010年06月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 185.5 | 149.1 | 158.3 | 19.6226 | 否 |  | 220 | 230 | 190 | 200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 376 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 267 | 267 | 100 | 否 | 267 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF289A6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 420220774902600 | 10kV路外村5#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-500/10 | 居住 | 150 | 115 | 23 | 2022年07月01日 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 居住 | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2020年03月27日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 49.2 | 80.4 | 56.2 | 38.806 | 否 |  | 222 | 232 | 192 | 202 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 150 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 75 | 75 | 100 | 否 | 75 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3AEB6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765185001 | 河腰2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 119 | 37.78 | 2022年07月01日 | 25 | 7.94 | 268234.22 | 276172.5 | 2.87 | 157 | 157 | 157 | 居住 | 42 |  |  |  | 0 | 23014.38 | 2 | 185 | 454.68 |  | 2014年12月18日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 157.8 | 59.4 | 83.7 | 62.3574 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 422 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 157 | 157 | 100 | 否 | 157 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF35286256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418008339352101 | 10kV洋心3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 100 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-100/10 | 居住 | 150 | 65 | 65 | 2022年07月01日 | 17 | 17 | 196643.47 | 202725.7 | 3 | 58 | 58 | 58 | 居住 | 0 |  |  |  | 0 | 16893.81 | 1 | 150 | 144.34 |  | 2014年04月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 95.82 | 80.55 | 91.65 | 15.9361 | 否 |  | 232 | 242 | 182.8 | 212 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 200 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 58 | 58 | 100 | 否 | 58 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3A2F6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 420480059520300 | 10kV路内5#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M.RL-500/10 | 居住 | 150 | 99.94 | 19.99 | 2022年07月01日 | 14.92 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405 | 居住 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2022年01月30日 | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 | 否 | 183.4 | 198.8 | 154.6 | 22.2334 | 否 |  | 221 | 231 | 191 | 201 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 160 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 405 | 405 | 100 | 否 | 405 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF34686256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765139801 | 上仓村3号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-200 | 居住 | 150 | 162 | 81 | 2022年07月01日 | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276 | 居住 | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 95 | 288.68 |  | 2014年12月13日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 1 | 0 |  | 否 | 否 | 114.6 | 134.4 | 128.4 | 14.7321 | 否 |  | 220 | 230 | 190 | 200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 490 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 276 | 276 | 100 | 否 | 276 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF396D6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 420220571739900 | 10kV路内4#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M.R-315/10 | 居住 | 150 | 144 | 45.71 | 2022年07月01日 | 56 | 17.78 | 508741.88 | 521228 | 2.4 | 356 | 356 | 356 | 居住 | 108 |  |  |  | 0 | 43435.67 | 1 | 185 | 454.68 |  | 2018年03月28日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 222.75 | 208.65 | 140.4 | 36.9697 | 否 |  | 227 | 237 | 176.6 | 207 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 356 | 356 | 100 | 否 | 356 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3BE76256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 420220775097100 | 10kV路外村6#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-500/10 | 居住 | 150 | 155 | 31 | 2022年07月01日 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 | 居住 | 175 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2020年03月27日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 264.2 | 185.4 | 194.8 | 29.8259 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 180 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 293 | 293 | 100 | 否 | 293 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3D986256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 420220339880800 | 10kV巷内5#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-200/10 | 居住 | 150 | 88 | 44 | 2022年07月01日 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 居住 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 240 | 288.68 |  | 2016年07月30日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 102.24 | 90.24 | 93.96 | 11.7371 | 否 |  | 221 | 231 | 191 | 201 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 250 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 67 | 67 | 100 | 否 | 67 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3CC86256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418008338700801 | 10kV巷内4#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-315/10 | 居住 | 150 | 173 | 54.92 | 2022年07月01日 | 56 | 17.78 | 556602.24 | 683179 | 18.53 | 228 | 228 | 228 | 居住 | 210 |  |  |  | 0 | 56931.62 | 1 | 150 | 454.68 |  | 2014年04月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 164 | 180 | 152 | 15.5556 | 否 |  | 235 | 245 | 176.3 | 215 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 400 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 228 | 228 | 100 | 否 | 228 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3F546256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV南炮台线527 | 420220516448100 | 418007765159001 | 西平5号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 100 | 柱上变 | 油浸式 | S11-100/10 | 居住 | 150 | 92 | 92 | 2022年07月01日 | 43 | 43 | 259704.93 | 268399.7 | 3.24 | 211 | 211 | 211 | 居住 | 28 |  |  |  | 0 | 22366.66 | 1 | 185 | 144.34 |  | 2010年09月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 18 | 0 |  | 否 | 否 | 143.7 | 122.4 | 102.3 | 28.81 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 234 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 211 | 211 | 100 | 否 | 211 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF320E6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 418008225277201 | 汕头市潮阳区关埠镇桥东社区居民委员会1#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 1000 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-500/10 | 居住 | 150 | 255 | 25.5 | 2022年07月01日 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 居住 | 441 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 1443.42 |  | 2013年03月18日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 是 | 315 | 261 | 295.2 | 17.1429 | 否 |  | 220 | 230 | 190 | 200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 250 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 100 | 否 | 0 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF38C36256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 418008329586401 | 10kV玉一村15#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-315 | 居住 | 150 | 270 | 85.71 | 2022年07月01日 | 94 | 29.84 | 818556.62 | 851997 | 3.92 | 426 | 426 | 426 | 居住 | 178 |  |  |  | 0 | 70999.75 | 2 | 185 | 454.68 |  | 2015年12月27日 | 否 | 0 | 0 | 是 | 4 | 0 |  | 否 | 否 | 276.8 | 140.5 | 226.2 | 49.2413 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 220 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 426 | 426 | 100 | 否 | 426 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2C586256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 418007764387001 | 玉一5#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 400 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-400/10 | 居住 | 150 | 372 | 93 | 2022年07月01日 | 136 | 34 | 1164739.28 | 1229420.6 | 5.26 | 697 | 697 | 697 | 居住 | 147 |  |  |  | 0 | 102451.72 | 2 | 240 | 577.37 |  | 2011年08月13日 | 否 | 0 | 0 | 是 | 20 | 2 |  | 是 | 否 | 294.24 | 323.52 | 359.04 | 18.0481 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 450 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 697 | 697 | 100 | 否 | 697 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2ED26256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 418007764370901 | 玉一6#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-500/10 | 居住 | 150 | 240 | 48 | 2022年07月01日 | 70 | 14 | 708883.04 | 726028 | 2.36 | 275 | 275 | 275 | 居住 | 395 |  |  |  | 0 | 60502.37 | 2 | 150 | 721.71 |  | 2012年02月18日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 308.7 | 214.05 | 197.25 | 36.103 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 700 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 275 | 275 | 100 | 否 | 275 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF30996256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 418007764392901 | 玉一8#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SB13-M-500/10 | 居住 | 150 | 180 | 36 | 2022年07月01日 | 50 | 10 | 438893.08 | 450034 | 2.48 | 139 | 139 | 139 | 居住 | 224 |  |  |  | 0 | 37502.87 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 183.2 | 150.2 | 103.4 | 43.559 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 315 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 139 | 139 | 100 | 否 | 139 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3DEE6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 420220666233900 | 10kV关埠玉一21#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 239 | 75.87 | 2022年07月01日 | 85 | 26.98 | 575182.99 | 602078 | 4.47 | 161 | 161 | 161 | 居住 | 217 |  |  |  | 0 | 50173.17 | 2 | 120 | 454.68 |  | 2019年01月22日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 254.5 | 176.7 | 112.8 | 55.6778 | 否 |  | 225 | 235 | 195 | 205 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 250 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 161 | 161 | 100 | 否 | 161 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF34D46256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 418007764670301 | 玉二村1#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 400 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-400/10 | 居住 | 150 | 208 | 52 | 2022年07月01日 | 84 | 21 | 676159.57 | 713574.6 | 5.24 | 370 | 370 | 370 | 居住 | 107 |  |  |  | 0 | 59464.55 | 2 | 240 | 577.37 |  | 2014年12月13日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 240.48 | 140.16 | 262.8 | 46.6667 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 370 | 370 | 100 | 否 | 370 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF35B06256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 420220817850500 | 10kV玉一23#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SB13-M-500/10 | 居住 | 150 | 140 | 28 | 2022年07月01日 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 居住 | 557 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2020年07月10日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 189.8 | 178.4 | 225.8 | 20.992 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 350 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 126 | 126 | 100 | 否 | 126 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF31A56256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 420220818649700 | 10kV玉一22#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-200/10 | 居住 | 150 | 40 | 20 | 2022年07月01日 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 居住 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 288.68 |  | 2020年07月10日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 54.56 | 90.72 | 52.56 | 42.0635 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 650 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 51 | 51 | 100 | 否 | 51 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF35CF6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 418008330073001 | 10kV玉一村13#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-315/10 | 居住 | 150 | 122 | 38.73 | 2022年07月01日 | 50 | 15.87 | 261452.02 | 262337.4 | 0.34 | 165 | 165 | 165 | 居住 | 56 |  |  |  | 0 | 21861.45 | 2 | 185 | 454.68 |  | 2014年03月28日 | 是 | 31 | 0 | 否 | 444 | 16 |  | 否 | 否 | 153.36 | 148.56 | 182.01 | 18.3781 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 165 | 165 | 100 | 否 | 165 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2CCD6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 418007764396401 | 玉一4#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-500/10 | 居住 | 150 | 215 | 43 | 2022年07月01日 | 90 | 18 | 782431.34 | 805092 | 2.81 | 566 | 566 | 566 | 居住 | 112 |  |  |  | 0 | 67091 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 255 | 172.6 | 220.6 | 32.3137 | 否 |  | 222 | 232 | 192 | 202 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 430 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 566 | 566 | 100 | 否 | 566 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF34376256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 418008329917801 | 10kV玉一村14#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-500/10 | 居住 | 150 | 200 | 40 | 2022年07月01日 | 95 | 19 | 824779.1 | 843766 | 2.25 | 414 | 414 | 414 | 居住 | 56 |  |  |  | 0 | 70313.87 | 1 | 240 | 721.71 |  | 2014年03月28日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 171.8 | 175.6 | 203 | 15.3695 | 否 |  | 222 | 232 | 192 | 202 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 320 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 414 | 414 | 100 | 否 | 414 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF36BD6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 418007764379901 | 玉一7#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 250 | 柱上变 | 油浸式 | S9-250/10 | 居住 | 150 | 130 | 52 | 2022年07月01日 | 35 | 14 | 213821.8 | 225109.2 | 5.01 | 65 | 65 | 65 | 居住 | 28 |  |  |  | 0 | 18759.1 | 2 | 185 | 360.85 |  | 2012年02月18日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 172.08 | 66.8 | 95.04 | 61.1808 | 否 |  | 228 | 238 | 198 | 208 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 260 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 65 | 65 | 100 | 否 | 65 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3E526256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 420220666224100 | 10kV关埠玉一20#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 198 | 62.86 | 2022年07月01日 | 81 | 25.71 | 723008.31 | 773280 | 6.5 | 515 | 515 | 515 | 居住 | 120 |  |  |  | 0 | 64440 | 1 | 240 | 454.68 |  | 2019年01月22日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 161.4 | 114.1 | 270.8 | 57.8656 | 否 |  | 229 | 239 | 195 | 209 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 515 | 515 | 100 | 否 | 515 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF27EA6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 420220499928500 | 10kV桥东御贤小区公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-315/10 | 居住 | 150 | 110 | 34.92 | 2022年07月01日 | 28 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | 居住 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 454.68 |  | 2017年04月05日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 97.9 | 97.7 | 114.9 | 14.9695 | 否 |  | 222 | 232 | 192 | 202 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 98 | 98 | 100 | 否 | 98 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF38A76256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 420220818447100 | 10kV桥东6#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SB13-M-500/10 | 居住 | 150 | 105 | 21 | 2022年07月01日 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 居住 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2020年07月10日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 228.6 | 147.2 | 149.4 | 35.608 | 否 |  | 222 | 232 | 192 | 202 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 360 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 231 | 231 | 100 | 否 | 231 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF31346256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关井线512 | 420220608036100 | 420220540438500 | 10kV玉一村19#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-315/10 | 居住 | 150 | 258 | 81.9 | 2022年07月01日 | 97 | 30.79 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 178 | 居住 | 259 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 240 | 454.68 |  | 2017年10月19日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 10 | 0 |  | 否 | 否 | 214.4 | 203.1 | 232.6 | 12.6827 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 340 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 178 | 178 | 100 | 否 | 178 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF35666256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关港线510 | 420480111028100 | 418007763537801 | 桥东1#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 233 | 73.97 | 2022年07月01日 | 85 | 26.98 | 716531.2 | 749197 | 4.36 | 578 | 578 | 578 | 居住 | 80 |  |  |  | 0 | 62433.12 | 2 | 120 | 454.68 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 199.5 | 261.6 | 293.9 | 32.1198 | 否 |  | 223 | 233 | 193 | 203 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 350 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 578 | 578 | 100 | 否 | 578 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF34B86256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关港线510 | 420480111028100 | 418007779014101 | 福仓6#公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-315/10 | 居住 | 150 | 119 | 37.78 | 2022年04月01日 | 34 | 10.79 | 404152.36 | 411565 | 1.8 | 58 | 58 | 58 | 居住 | 14 |  |  |  | 0 | 34297.12 | 1 | 240 | 454.68 |  | 2012年01月13日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 205.1 | 153.7 | 169.8 | 25.0609 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 350 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 58 | 58 | 100 | 否 | 58 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF359F6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关港线510 | 420480111028100 | 418007763681901 | 居委2号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-500/10 | 居住 | 150 | 340 | 68 | 2022年07月01日 | 165 | 33 | 1679026.24 | 1731557 | 3.03 | 345 | 345 | 345 | 居住 | 221 |  |  |  | 0 | 144296.42 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2012年02月17日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 394.8 | 327.8 | 306 | 22.4924 | 否 |  | 221 | 231 | 191 | 201 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 760 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 345 | 345 | 100 | 否 | 345 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF39BB6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关港线510 | 420480111028100 | 418007763666401 | 10kV居委4#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M·RL-500/10 | 居住 | 150 | 140 | 28 | 2022年07月01日 | 55 | 11 | 549551.12 | 566642 | 3.02 | 111 | 111 | 111 | 居住 | 14 |  |  |  | 0 | 47220.17 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2014年07月17日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 231.6 | 107.8 | 145.2 | 53.4542 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 180 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 111 | 111 | 100 | 否 | 111 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF37596256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关港线510 | 420480111028100 | 418007763689901 | 港底3号公变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10 | 居住 | 150 | 154 | 48.89 | 2022年07月01日 | 66 | 20.95 | 699541.39 | 731075 | 4.31 | 199 | 199 | 199 | 居住 | 0 |  |  |  | 0 | 60922.92 | 2 | 150 | 454.68 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 253.05 | 162.15 | 124.65 | 50.741 | 否 |  | 226 | 236 | 196 | 206 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 215 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 199 | 199 | 100 | 否 | 199 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3FCC6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关港线510 | 420480111028100 | 418007763556501 | 福仓市场3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-315/10 | 居住 | 150 | 138 | 43.81 | 2022年07月01日 | 72 | 22.86 | 600623.34 | 626627.6 | 4.15 | 253 | 253 | 253 | 居住 | 93 |  |  |  | 0 | 52218.97 | 1 | 240 | 454.68 |  | 2022年01月12日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 161.25 | 126 | 215.4 | 41.5042 | 否 |  | 225 | 235 | 195 | 205 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 320 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 253 | 253 | 100 | 否 | 253 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF35EF6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关港线510 | 420480111028100 | 418008225525701 | 居委3#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | S11-P-200 | 居住 | 150 | 112 | 56 | 2022年07月01日 | 46 | 23 | 476303.93 | 501544.1 | 5.03 | 262 | 262 | 262 | 居住 | 63 |  |  |  | 0 | 41795.36 | 1 | 70 | 288.68 |  | 2014年12月13日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 110.88 | 145.68 | 138.21 | 23.888 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 420 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 262 | 262 | 100 | 否 | 262 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3E3B6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关港线510 | 420480111028100 | 418007763513501 | 10kV居委台1#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M·RL-500/10 | 居住 | 150 | 120 | 24 | 2022年07月01日 | 50 | 10 | 624817.79 | 637824 | 2.04 | 106 | 106 | 106 | 居住 | 0 |  |  |  | 0 | 53152 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2014年11月06日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 124.6 | 143.2 | 152.6 | 18.3486 | 否 |  | 224 | 234 | 194 | 204 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 720 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 106 | 106 | 100 | 否 | 106 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2C076256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关港线510 | 420480111028100 | 418007763503001 | 福仓1#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-500/10 | 居住 | 150 | 265 | 53 | 2022年07月01日 | 115 | 23 | 1072354.19 | 1118386 | 4.12 | 742 | 742 | 742 | 居住 | 189 |  |  |  | 0 | 93198.87 | 2 | 150 | 721.71 |  | 2002年01月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 325.35 | 265.35 | 225.15 | 30.7976 | 否 |  | 220 | 230 | 190 | 200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 740 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 742 | 742 | 100 | 否 | 742 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF36156256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | 110kV关埠变电站 | 10kV关港线510 | 420480111028100 | 418007763677801 | 10kV福仓4#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-500/10 | 居住 | 150 | 290 | 58 | 2022年07月01日 | 120 | 24 | 1287851.16 | 1326578 | 2.92 | 480 | 480 | 480 | 居住 | 70 |  |  |  | 0 | 110548.17 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2020年05月20日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 224 | 376 | 322 | 40.4255 | 否 |  | 227 | 237 | 197 | 207 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |  |  | 否 | 否 | 560 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 480 | 480 | 100 | 否 | 480 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2A9F6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮南供电局 | 雷岭供电所 | 110kV红场变电站 | 10kV雷岭线513 | 418007751937201 | 418007769066801 | 10kV雷岭西坑1#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 100 | 柱上变 | 油浸式 | S11-100/10 | 工民混合 | 0 | 114 | 114 | 2022年01月31日 | 114 | 114 | 171968.84 | 173955.2 | 1.14 | 139 | 139 | 474.7 | 工民混合 | 92 | 49 | 0 | 0.54 | 0.54 | 26716 | 2 |  | 144.34 | 400 | 2015年02月13日 | 否 | 0 | 45 | 否 | 0 | 465 |  | 否 | 否 | 112 | 21 | 142 | 85.2113 | 否 |  | 224.4 | 240.7 | 187.9 | 238.29 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 是 | 否 | 50 | 否 | 0 | 否 | 92 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 139 | 139 | 100 | 否 | 139 | 100 | 否 | 2017年06月30日 | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF22456256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮南供电局 | 雷岭供电所 | 110kV红场变电站 | 10kV红岭线510 | 419220808824100 | 419220446537100 | 10kV雷岭东老5#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 200 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M.RL-200/10 | 工民混合 | 0 | 210 | 105 | 2022年01月31日 | 210 | 105 | 329025.11 | 341466 | 3.64 | 244 | 244 | 244 | 工民混合 | 28 | 14 | 0 | 1.11 | 1.11 | 61776 | 2 |  | 288.68 | 400 | 2018年06月22日 | 否 | 0 | 45 | 否 | 0 | 870 |  | 否 | 否 | 324 | 271 | 296 | 16.358 | 否 |  | 198.5 | 240.3 | 184.9 | 237.9 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 严重 | 配电线路线径过细，有功损耗过大 |  | 否 | 否 | 495 | 否 | 0 | 否 | 28 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 244 | 244 | 100 | 否 | 244 | 100 | 否 | 2017年06月30日 | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF1D286256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮南供电局 | 雷岭供电所 | 110kV红场变电站 | 10kV红岭线510 | 419220808824100 | 418007769209001 | 10kV雷岭东新1#公用台变 | 10kV | D | 农网 | 公变 | 250 | 柱上变 | 油浸式 | S9-250 | 工民混合 | 0 | 200 | 80 | 2022年01月31日 | 200 | 80 | 348428.64 | 362086.4 | 3.77 | 226 | 226 | 226 | 工民混合 | 254 | 49 | 0 | 2.34 | 2.34 | 63520 | 3 |  | 360.85 | 400 | 2019年01月23日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 15 |  | 否 | 否 | 268 | 224 | 260 | 16.4179 | 否 |  | 199.8 | 236.4 | 180.5 | 234.04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 495 | 否 | 0 | 否 | 254 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 226 | 102 | 45.1327 | 是 | 226 | 100 | 否 | 2016年12月30日 | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF25616256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | 110kV沙陇变电站 | 10kV新龙线545 | 418007782868801 | 419220759623200 | 10kV和平新龙学校公用台变 | 10kV | B | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | S11-M-315/10 | 居住 | 0 | 233 | 73.97 | 2022年07月01日 | 110 | 34.92 | 1100918.73 | 1155026.8 | 4.68 | 339 | 339 | 339 | 居住 | 143 |  |  |  | 0 | 96252.27 | 2 | 240 | 454.68 |  | 2018年02月12日 | 否 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 |  | 是 | 否 | 241.8 | 290.76 | 323.76 | 25.315 | 否 |  | 223 | 233 | 172.9 | 203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 446 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 339 | 339 | 100 | 否 | 339 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2B536256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | 110kV铜盂变电站 | 10kV溪西线511 | 418007752298601 | 420220462282000 | 10kV铜盂溪西9#公用台变 | 10kV | C | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-500/10 | 居住 | 150 | 345 | 69 | 2022年07月01日 | 130 | 26 | 1436816.24 | 1505708 | 4.58 | 406 | 406 | 406 | 居住 | 77 |  |  |  | 0 | 125475.67 | 3 | 240 | 721.71 |  | 2016年12月05日 | 否 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 403.4 | 376.2 | 448.8 | 16.1765 | 否 |  | 220 | 230 | 177.8 | 200 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 236 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 406 | 406 | 100 | 否 | 406 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF33F06256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | 110kV上堡变电站 | 10kV横六线557 | 418007752164001 | 420220880286800 | 10kV谷饶官田20#公用台变 | 10kV | B | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M.RL-500/10 | 工民混合 | 0 | 430 | 86 | 2022年07月01日 | 205 | 41 | 1232040.13 | 1281870 | 3.89 | 332 | 332 | 332 | 工民混合 | 332.84 |  |  |  | 0 | 106822.5 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2020年11月20日 | 否 | 0 | 0 | 是 | 20 | 0 |  | 否 | 否 | 563.4 | 631.8 | 532.4 | 15.7328 | 否 |  | 226 | 236 | 170.7 | 206 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 469 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 332 | 332 | 100 | 否 | 332 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF28D06256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | 110kV东洋变电站 | 10kV西新线525 | 420220357401200 | 420220818906500 | 10kV贵屿山前村4#公用台变 | 10kV | C | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-500/10 | 工民混合 | 0 | 400 | 80 | 2022年07月01日 | 175 | 35 | 294685.6 | 272688 | -8.07 | 236 | 236 | 236 | 工民混合 | 294 |  |  |  | 0 | 22724 | 3 | 240 | 721.71 |  | 2020年07月20日 | 否 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 |  | 否 | 否 | 447.4 | 512 | 591 | 24.2978 | 否 |  | 226 | 236 | 159.2 | 206 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 350 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 236 | 236 | 100 | 否 | 236 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF391D6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | 110kV东洋变电站 | 10kV西新线525 | 420220357401200 | 418007770495601 | 10kV贵屿西美村4#公用台变 | 10kV | C | 农网 | 公变 | 250 | 柱上变 | 油浸式 | S11-250/10 | 工民混合 | 0 | 127 | 50.8 | 2022年07月01日 | 57 | 22.8 | 560507.48 | 584941.6 | 4.18 | 239 | 239 | 239 | 工民混合 | 566 |  |  |  | 0 | 48745.17 | 1 | 50 | 360.85 |  | 2014年12月18日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 238.16 | 156.32 | 167.12 | 34.3635 | 否 |  | 227 | 237 | 174 | 207 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 400 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 239 | 239 | 100 | 否 | 239 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF38026256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | 110kV东洋变电站 | 10kV西新线525 | 420220357401200 | 418007770537201 | 10kV贵屿西美村5#公用台变 | 10kV | C | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | S13-M-500/10 | 工民混合 | 0 | 405 | 81 | 2022年07月01日 | 165 | 33 | 934066.74 | 965860 | 3.29 | 299 | 299 | 299 | 工民混合 | 245 |  |  |  | 0 | 80488.37 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2013年03月01日 | 否 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 |  | 是 | 否 | 431.6 | 507.8 | 380.6 | 25.0492 | 否 |  | 231 | 241 | 173.1 | 211 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 300 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 299 | 299 | 100 | 否 | 299 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF36DF6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | 110kV东洋变电站 | 10kV西新线525 | 420220357401200 | 418007770548401 | 10kV贵屿西美新村1#公用台变 | 10kV | C | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-315/10.5 | 工民混合 | 0 | 141 | 44.76 | 2022年07月01日 | 53 | 16.83 | 534417.97 | 542529 | 1.5 | 202 | 202 | 202 | 工民混合 | 28 |  |  |  | 0 | 45210.75 | 2 | 240 | 454.68 |  | 2014年10月23日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 168.2 | 183.7 | 194.8 | 13.655 | 否 |  | 233 | 243 | 184.3 | 213 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 400 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 202 | 202 | 100 | 否 | 202 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF3A7D6256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | 110kV东洋变电站 | 10kV西新线525 | 420220357401200 | 418007770506501 | 10kV贵屿新寨公用台变 | 10kV | C | 农网 | 公变 | 315 | 柱上变 | 油浸式 | SH15-M-315/10 | 工民混合 | 0 | 119 | 37.78 | 2022年07月01日 | 31 | 9.84 | 359715.32 | 379174 | 5.13 | 152 | 152 | 152 | 工民混合 | 210 |  |  |  | 0 | 31597.87 | 1 | 240 | 454.68 |  | 2010年06月24日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 94.4 | 97.8 | 142.8 | 33.8936 | 否 |  | 232 | 242 | 182.3 | 212 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 200 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 152 | 152 | 100 | 否 | 152 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2AE66256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!
汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | 110kV仙马变电站 | 10kV凤港线543 | 418007752369601 | 418008238326701 | 10kV凤新村5#公用台变 | 10kV | C | 农网 | 公变 | 500 | 柱上变 | 油浸式 | SBH15-M-500/10 | 工民混合 | 0 | 265 | 53 | 2022年07月01日 | 90 | 18 | 2030399.11 | 2112700 | 3.9 | 216 | 216 | 216 | 工民混合 | 63 |  |  |  | 0 | 176058.37 | 2 | 240 | 721.71 |  | 2010年12月01日 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |  | 否 | 否 | 355.2 | 248.4 | 263.2 | 30.0676 | 否 |  | 232 | 242 | 175.8 | 212 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 |  |  | 否 | 否 | 430 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 216 | 216 | 100 | 否 | 216 | 100 | 否 |  | 运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | E963C1CF2F896256E0533D14930A8E43 | #REF! | #REF!