## Sheet1
序号 | 项目名称 | 子项目编码 | 项目编码 | 项目群名称 | 项目群编码 | 关联变电站 | 关联变电站编码 | 关联馈线 | 关联馈线编码 | 关联台区（配变） | 关联台区（配变）编码 | 所属省级分子公司 | 所属地市 | 所属区县 | 所属供电所 | 供电分区 | 城网/农网 | 电压等级 | 项目类别 | 投资计划项目类型 | 项目优选分值（*） | 建设起止年限 |  | 基准年 | 总投资估算(万元) | 基准年年底前投资 | 其中：分年度投资 | [6 empty] | 配电网一次 | [21 empty] | 配电自动化 | [5 empty] | 智能电表及低压集抄 | [12 empty] | 配电网通信 | [10 empty] | 智能配电 |  |  |  | 新增统计 |  | 项目优选类别 | 项目目的 | 投资必要性 |  | 是否配电自动化、计量自动化、配电网通信同步或专项项目 | 是否改造升级重点项目 | 是否国有林场供电项目 | 是否属于中心村 | 是否属于贫困地区 | 是否属于城镇老旧小区改造项目 | 是否属于农业产业园项目 | 涉及其他规划专项类型 | 涉及其他规划专项类型明细 | 建设必要性 | 建设方案 | 预计实施效果 | 对应解决问题名称 | 对应解决问题编码 | 规划投产时间 | 建议纳入前期计划年份 | 是否已纳入投资计划 | 首次纳入投资计划年份 | 是否获得可研批复 | 可研批复日期 | 可研批复文号 | 方案级别 | 是否上一版规划内项目 | 备 注 | 备 注2 | 退运统计 | [5 empty] | 净增站间联络线路回数 | 净增主干线自动化分段数 | 新增实现光纤覆盖三遥终端数 | 单辐射线路净增长回数 | 新增可转供电线路数（回） | 新增馈线自动化有效覆盖线路数（回） | 解决过载配变台数（台） | 解决预过载配变台数（台） | 解决电压偏低配变台区数量（个） | 可研编码 | 项目建设阶段 | ID
[22 empty] | 开始年限 | 结束年限 |  |  |  | 规划年度 | 规划年度2 | 规划年度3 | 规划年度4 | 规划年度5 | 规划年度6 | 合计 | 投资估算(万元) | 中压 | [13 empty] | 低压 | [6 empty] | 投资估算(万元) | 中压 |  |  |  |  | 投资估算(万元) | 低压 | [11 empty] | 投资估算(万元) | 中压 | [9 empty] | 智能开关站、配电房 |  | 智能台区 |  | 新增线路回数 | 新增台区数（个） | [29 empty] | 退役中压线路情况 |  |  |  | 退役配变情况
[35 empty] | 中压投资（万元） | 电 缆 |  | 架空裸导线 |  | 架空绝缘线 |  | 合 计(千米) | 户内非自动化开关柜(面) | 非自动化电缆分支箱(座) | 非自动化柱上开关(台) | 电缆沟(米) | 开关站(座) | 低压投资估算(万元) | 配变(台) | 容量(千伏安) | 台区(个) | 低压线(千米) | 低压开关柜(面) | 无功补偿(千乏) | 室内配电站(座) |  | 户内三遥自动化开关柜（面） | 三遥自动化柱上开关（台） | 三遥自动化电缆分支箱（座） | 自动化终端 |  |  | 智能电表(块) |  |  |  |  | 低压集抄(个) |  |  |  |  | 配变监测计量终端 |  |  | 综合网管（套） | 配电网光缆（千米） | 光缆管道长度（千米） | 汇聚交换机（台） | 工业交换机（台） | EPON（台） | 公网无线终端（个） | 无线基站（套） | 专网无线终端（个） | 其它通信终端（个） | 投资估算(万元) | 数量(座) | 投资估算(万元) | 数量(个) | [31 empty] | 退役线路回数 | 裸导线架空线（千米） | 绝缘架空线（千米） | 电缆长度（千米） | 退役配变台数（个） | 退役配变容量（kVA） | [24 empty] | 过载馈线名称 | 过载配变名称 | 低电压配变名称
[36 empty] | 规格 | 千米 | 规格 | 千米 | 规格 | 千米 | [18 empty] | 三遥 | 故障指示器 |  | 投资估算（万元） | 普通单相电子表 | 单相费控电子表 | 普通三相电子表 | 三相费控电子表 | 投资估算（万元） | I型集中器 | II型集中器 | I型采集器 | II型采集器 | 投资估算（万元） | 配变监测计量终端（个）
系统生成 | 人工 | 系统生成 | 系统生成 | 人工 | 系统生成 | 问题库回流数据 | 问题库回流数据 | 问题库回流数据 | 问题库回流数据 | 问题库回流数据 | 问题库回流数据 | 系统生成 | 系统生成 | 人工 | 人工 | 下拉选择 | 系统生成 | 下拉选择 | 下拉选择 | 下拉选择 | 系统生成 | 人工 | 人工 | 系统生成 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 系统生成 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工/系统生成 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工/系统生成 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 系统生成 | 人工/系统生成 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工/系统生成 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工/系统生成 | 人工 | 人工/系统生成 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 下拉选择 | 下拉选择 | 下拉选择 | 下拉选择 | 下拉选择 | 单选 | 单选 | 单选 | 系统生成 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 系统生成 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 | 系统生成
1 | 新增220kV弼臣变电站10kV弼湖线湖边池边2#配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210423JJ001 | 030553WN20200182 | 新增220kV弼臣变电站10kV弼湖线湖边池边2#配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210423 | 110kV海门变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2023 | 2024 | 2021 | 103.4173 | 0 | 0 | 62.0504 | 41.3669 | 0 | 0 | 0 | 103.4173 | 100.4173 | 11.74 | YJV22-3*70 | 0.146 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.03 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 88.6773 | 1 | 500 | 1 | 5.504 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 建设必要性 项目现状 "本项目位于潮阳区海门镇，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本项目所在区域位于潮阳区海门镇湖边村，该区域为规划住宅用地，现区域住宅陆续建成，用户数约306户，住宅区内无公用台区，无法满足负荷增长需求，村民急需照明用电。" 负荷发展预测 目前新增湖边池边2#台区供电区域内有部分地块已规划于2020年投入建设，预计至2022年06月，该区域用户新增用电负荷容量达326kW，主要是工民混合负荷，变台建设完成时有224kW负荷同时接入。 存在问题 该台区负荷以居民照明及商业用电为主，目前随着住宅区及市场的不断落成，用电负荷呈不断增大趋势，急需新设台区满足供电需求，预计至2022年6月供电区域内将负荷增长至326kW。 解决措施 本期工程新设湖边池边2#公台，新建4回低压出线；预计新建台各回出线电流分别为74.6A、80.5A、117.3A、49.6A；供该区域新增负荷用电，解决负荷增长需求问题。 投资策略执行情况 本项目对应2020年投资策略条款“2.3. 有潜在负荷增长（暂无报装或用电咨询），由新建台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；”，属于二类项目。 | 项目方案 系统接入 新设湖边池边2#公用台区10kV采用单电源供电方式。电源由220kV弼臣变电站10kV弼湖线#55塔，经ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×70电缆引入。10kV电缆沿村道采用顶管敷设。 变配电设施 " 新建台区位于海门镇湖边村，采用箱式变电站型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程新建台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、海门镇湖边村村委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C。新建台区电气装置型式采用《广东电网公司配网工程标准设计及典型造价细化方案（2019年版）》CSG-GD-10B-XB模块，配电变压器选用630kVA美式环网型箱变，单台配变低压无功补偿容量250kvar。" 智能化建设 本工程属C类供电区，建设箱式变电站，采用南网标准设计M01预装式箱变模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测箱变设备状态、低压负荷以及运行环境。 计量自动化应用情况 新建台区位于该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线 "本期工程新设湖边池边2#台区新建低压出线4回，其中： 1#开关（630A）出线规格为YJV22-4×240，供新增约74kW工民混合负荷；主干线地埋电缆先后沿村内道路，采用穿管方式敷设； 2#开关（630A）出线规格为YJV22-4×240，供新增约81kW工民混合负荷；主干线地埋电缆先后沿村内道路，采用穿管方式敷设； 3#开关（630A）出线规格为YJV22-4×240，供新增约113kW工民混合负荷；主干线地埋电缆先后沿村内道路，采用穿管方式敷设； 4#开关（630A）出线规格为YJV22-4×240，供新增约58kW工民混合负荷；主干线地埋电缆先后沿村内道路，采用穿管方式敷设； 路径图详见附图。" 防雷接地 "1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。" 带电作业及停电情况 经现场勘察，本项目不具备带电接火作业条件，需在110kV海门变电站10kV海盈线#47杆至末端段需要停电6小时，停电用户为23户，共计138时户数。 拆除工程量 本期工程无拆除工程量。 | 预计实施后效果 "项目实施后，新建湖边池边2#台区供新增约224kW的负荷，配变负荷电流约为322A，负载率约为35.5%，预计至2022年，接入新增约102kW负荷后，配变负载率约为51.7%，配电负荷电流约为469.4A，解决负荷增长问题。同时满足满足未来至少三年负荷增长需求。 台区改造后，新建湖边池边2#台区的供电半径为255m； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平。" |  |  | 2024 | 2020 | 否 |  | 是 | 2020 | 汕头电计〔2020〕420号 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 030553WN20200182 | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 新增配变满足220kV弼臣变电站10kV弼深线坑尾村2#公变新增负荷需求 | ZXMQ050220210428JJ001 | 030553WN20200184 | 新增配变满足220kV弼臣变电站10kV弼深线坑尾村2#公变新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210428 | 220kV弼臣变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2023 | 2024 | 2021 | 93.1297 | 0 | 0 | 55.8778 | 37.2519 | 0 | 0 | 0 | 93.1297 | 90.1297 | 13.748 | YJV22-3*70 | 0.17 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.074 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 76.3817 | 1 | 500 | 2 | 3.365 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 建设必要性 项目现状 " 本项目位于潮阳区海门镇，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及坑尾村2#公用台区,配电台区的现状情况如下： 1、坑尾村2#公用台区现状： (1) 台区型式：台架变型式。 (2) 装变容量：配变1台共400kVA。其中坑尾村2#配变SH15-400kVA，2017-2019年最高负载率分别为55% 、71.6% 、78.3% (3) 设备概况：SH15-400kVA变压器1台，设备投运时间为2014年。 (4) 系统接入：由110kV海门站10kV银滩线供电。 (5) 低压出线：现有低压出线2回，低压主干线导线规格为BLVV-240，主要低压主干线投运时间为2014年。 (6) 供电区域：坑尾村，供电半径639m。 (7) 负荷性质：以居民用电为主，低压用电客户约209户,其中低电压用户0户。 (8) 通信方式：主要为主要为无线公网。 (9) 智能电表与低压集抄：电表总计209只，其中智能电表209只，低压集抄1套。 (10) 分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 (11) 智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量1.91kVA。" 负荷发展预测 " 目前坑尾村2#公台以居民用电为主，根据配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示，该台区2017年最高电流317.55A,2018年最高电流为413.39A，2019年最高电流为452.08A，近三年负荷平均增长率为14.12%，新增负荷约93.2kW，增长负荷主要是用户报装为主。该区域内地块现已基本建设完工，预期未来三年该区域用电负荷呈稳定状态。预期未来三年负荷平均增长率为14.12%。预计至2022年9月，该区域新增用电负荷容量达132.68kW，主要是居民用电负荷。 目前报装但未接入小水电0kW、分布式光伏0kW，不存在 分布式电源接入受限问题。" 存在问题 " 坑尾村2#配变2019年最高负载率为78.3%,根据省公司最新要求更新配变重过载认定标准，该配变2019年1月-12月重载次数0次，不满足最新重过载认定标准，因此该配变处于正常运行状态。预计至2022年9月，供电区域内将负荷增长至445.88kW，，现有配变无法满足负荷增长需求。 现有坑尾村2#台区部分投运年限已久，已投运16年，电杆强度不足，故需更换电杆。 现有坑尾村2#台区支线多，低压导线线径小，其低压线满足不了负荷接入需求，影响供电质量，故需换大低压线。" 解决措施 " 本期工程新设坑尾村4#配变，同时新建低压出线2回，将台区原有低压负荷重新割接，预计新建台各回出线电流分别为200.78A、188A；原有台各回出线电流分别为104.8A、150A，满足负荷增长需求。 更换原有投运16年且电杆强度不足的电杆； 换大低压线，满足负荷增长需求。" 投资策略执行情况 本项目对应2020年投资策略条款“2.3. 有潜在负荷增长（暂无报装或用电咨询），由新建台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目”，属于二类项目。 | 项目方案 系统接入 坑尾村4#公用台区10kV采用单电源供电方式。电源由220kV弼臣变电站10kV弼深线坑尾支线#16杆，经ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2电缆引入。10kV电缆沿村道采用排管敷设。 变配电设施 " 新建台区位于海门镇坑尾村，采用箱式变电站型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程新建台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、海门镇坑尾村居委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C。新建台区电气装置型式采用《广东电网公司配网工程标准设计及典型造价细化方案（2019年版）》CSG-GD-10B-XB模块，配电变压器选用630kVA变压器，美箱变选用环网型，单台配变低压无功补偿容量250kvar。" 智能化建设 本工程属C类供电区，建设箱式变电站，采用南网标准设计M01预装式箱变模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测箱变设备状态、低压负荷以及运行环境。 计量自动化应用情况 新建台区位于该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线 " 本期工程原有坑尾村2#公用台区原有2回低压出线,新出1回低压出线，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供原有坑尾村2#台区原有居民用电负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供原有坑尾村2#台区原有居民用电负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 3#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供原有坑尾村2#台区原有居民用电负荷及新增约52.53kW居民用电负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 本期工程新设坑尾村4#公用台区新建2回低压出线，其中： 1#开关（630A）出线规格为YJV22-4×240mm2，供原有坑尾村2#台区原有居民用电负荷；主干线地埋电缆先后沿新坡村村内道路，采用排管方式敷设； 2#开关（630A）出线规格为YJV22-4×240mm2，供原有坑尾村2#台区原有居民用电负荷及新增约80.15kW居民用电负荷；主干线地埋电缆先后沿新坡村村内道路，采用排管方式敷设； 路径图详见附图。" 防雷接地 "1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。" 带电作业及停电情况 经现场勘察，本项目不具备带电接火作业条件。由于10kV银滩线与10kV海盈线形成联络，项目实施时，将10kV银滩线部分负荷由10kV海盈线转供，转供后，需在110kV海门变电站10kV银滩线#13杆至#44杆段需要停电6小时，停电用户为664户，共计3984时户数。 " 拆除工程量" "本工程拆除工程量详见《拆除设备清单》。本工程计划报废资产原值为0万元，报废资产净值0万元，报废资产净值率为0%。 本工程拆除非资产级设备如下， 拆除8米水泥杆22根，已投运16年，计划报废； 拆除BLVV-240电线0.088千米，已投运8年，计划本项目直接再利用； 拆除BLVV-120电线0.416千米，已投运8年，计划本项目直接再利用； 拆除BLVV-35电线2.144千米，已投运8年，计划本项目直接再利用；" | 预计实施后效果 " 新建坑尾村4#台区转接约189.2kW的负荷，新增配变负荷电流约为273.09A，负载率约为30.03%，预计至2022年，接入新增80.15kW的负荷后，配变负荷电流约为388.78A，负载率约为42.75%。分割负荷后，现有坑尾村2#台区配变总用电负荷变为124kW，配变负荷电流约为178.98A，负载率约为31%，户均配变容量为1.91kVA。预计至2022年，接入新增52.53kW的负荷后，配变负荷电流约为254.8A，负载率约为44.13%。满足负荷需求问题，同时满足满足未来至少三年负荷增长需求。改造后，坑尾村2#台区供电半径为316m，坑尾村4#台区供电半径为166m。 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平 。" |  |  | 2024 | 2020 | 否 |  | 是 | 2020 | 汕头电计〔2020〕420号 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 030553WN20200184 | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10kV和平五和五一公用台变
3 | 新增配变满足220kV弼臣变电站10kV弼湖线湖边池边配变新增负荷需求 | ZXMQ050220210443JJ001 | 030553WN20200183 | 新增配变满足220kV弼臣变电站10kV弼湖线湖边池边配变新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210443 | 220kV弼臣变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 66.4202 | 0 | 0 | 0 | 39.8521 | 26.5681 | 0 | 0 | 66.4202 | 63.4202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4202 | 1 | 500 | 2 | 0.867 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 建设必要性 项目现状 " 本项目位于潮阳区海门镇，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及湖边池边公用台区,配电台区的现状情况如下： 1、湖边池边公用台区现状： (1) 台区型式：台架变型式。 (2) 装变容量：配变1台共315kVA。其中湖边池边配变S9-315kVA，2017-2019年最高负载率分别为48% 、72.29% 、75.49% (3) 设备概况：S9-315kVA变压器1台，设备投运时间为2012年。 (4) 系统接入：由110kV海门站10KV海盈线供电。 (5) 低压出线：现有低压出线2回，低压主干线导线规格为BLVV-240，主要低压主干线投运时间为2012年。 (6) 供电区域：湖边村，供电半径432m。 (7) 负荷性质：以居民用电为主，低压用电客户约325户,其中低电压用户0户。 (8) 通信方式：主要为主要为无线公网。 (9) 智能电表与低压集抄：电表总计325只，其中智能电表325只，低压集抄1套。 (10) 分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 (11) 智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量0.97kVA。" 负荷发展预测 " 目前湖边池边公台以居民用电为主，根据配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示，该台区2017年最高电流218.24A,2018年最高电流为328.69A，2019年最高电流为343.24A，近三年负荷平均增长率为19.09%，新增负荷约86.59kW，增长负荷主要是用户报装为主。该区域内地块现已基本建设完工，预期未来三年该区域用电负荷呈稳定状态。预期未来三年负荷平均增长率为19.09%。预计至2022年9月，该区域新增用电负荷容量达136.18kW，主要是居民用电负荷。 目前报装但未接入小水电0kW、分布式光伏0kW，不存在 分布式电源接入受限问题。" 存在问题 " 湖边池边配变2019年最高负载率为75.49%,根据省公司最新要求更新配变重过载认定标准，该配变2019年1月-12月重载次数0次，不满足最新重过载认定标准，因此该配变处于正常运行状态。预计至2022年9月，供电区域内将负荷增长至373.98kW，，现有配变无法满足负荷增长需求。 现有湖边池边台区部分电杆杆根底部已出现横向裂纹及露筋现象，已投运16年，电杆强度不足，故需更换电杆。 现有湖边池边台区部分支线末端区域无低压线，故需延伸低压线。" 解决措施 " 本期工程新设湖边池边3#配变，同时新建低压出线2回，将台区原有低压负荷重新割接，预计新建台各回出线电流分别为162A、163.29A；原有台各回出线电流分别为114A、100.52A，满足负荷增长需求。 更换原有杆根底部已出现横向裂纹及露筋现象且电杆强度不足的电杆，提高线路运行稳点性； 延伸低压线至部分支线末端区域，满足负荷增长需求。" 投资策略执行情况 本项目对应2020年投资策略条款“2.3. 有潜在负荷增长（暂无报装或用电咨询），由新建台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目”，属于二类项目。 | 项目方案 系统接入 湖边池边3#公用台区10kV采用单电源供电方式。电源由220kV弼臣变电站10kV弼湖线湖边支线#11杆，经JKLGYJ-70mm2架空线引入。10kV架空线沿村道立杆架设。 变配电设施 " 新建台区位于海门镇湖边村，采用户外台架变型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程新建台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、海门镇湖边村居委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C。新建台区电气装置型式采用《广东电网公司配网工程标准设计及典型造价细化方案（2019年版）》CSG-GD-10B-TB-I模块，配电变压器选用S13-500kVA变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。" 智能化建设 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况 新建台区位于该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线 " 本期工程原有湖边池边公用台区原有2回低压出线,新出1回低压出线，其中： 1#开关（1000A）出线规格为BLVV-240，供原有湖边池边台区原有居民用电负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 2#开关（1000A）出线规格为BLVV-240，供原有湖边池边台区原有居民用电负荷及新增约54.12kW居民用电负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 本期工程新设湖边池边3#公用台区新建2回低压出线，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供原有湖边池边台区原有居民用电负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供原有湖边池边台区原有居民用电负荷及新增约82.06kW居民用电负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 路径图详见附图。" 防雷接地 "1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。" 带电作业及停电情况 经现场勘察，本项目不具备带电接火作业条件。由于10kV海盈线与10kV银滩线形成联络，项目实施时，将10kV海盈线部分负荷由10kV银滩线转供，转供后，需在110kV海门变电站10kV海盈线#23杆至#46杆段需要停电6小时，停电用户为3788户，共计22728时户数。 " 拆除工程量" "本工程拆除工程量详见《拆除设备清单》。本工程计划报废资产原值为0万元，报废资产净值0万元，报废资产净值率为0%。 本工程拆除非资产级设备如下， 拆除8米水泥杆46根，已投运16年，计划报废；" | 预计实施后效果 " 新建湖边池边3#台区建成时，接入新增约11.71kW的负荷并转接约143.29kW的负荷，新增配变负荷电流约为223.73A，负载率约为31%，预计至2022年，接入新增82.06kW的负荷后，配变负荷电流约为325.29A，负载率约为45.07%。分割负荷后，现有湖边池边台区配变总用电负荷变为94.5kW，配变负荷电流约为136.4A，负载率约为30%，户均配变容量为0.97kVA。预计至2022年，接入新增54.12kW的负荷后，配变负荷电流约为214.52A，负载率约为47%。满足负荷需求问题，同时满足满足未来至少三年负荷增长需求。改造后，湖边池边台区供电半径为297m，湖边池边3#台区供电半径为353m。 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平 。" |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 新增220kV弼臣变电站10KV弼洪线洪洞中学1#配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210467JJ001 | 030553WN20200185 | 新增220kV弼臣变电站10KV弼洪线洪洞中学1#配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210467 | 220kV弼臣变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 48.0259 | 0 | 0 | 0 | 28.8155 | 19.2104 | 0 | 0 | 48.0259 | 45.0259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0259 | 1 | 500 | 1 | 1.944 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2 建设必要性 项目现状 "本项目位于潮阳区海门镇，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本项目所在区域位于潮阳区海门镇洪洞村，该区域为规划住宅用地，现区域住宅陆续建成，用户数约280户，住宅区内无公用台区，无法满足负荷增长需求，村民急需照明用电。" 负荷发展预测 目前洪洞中学1#台区供电区域内有部分地块已规划于2020年投入建设，预计未来三年平均增长率为10%，预计至2022年06月，该区域用户新增用电负荷容量达247kW，主要是商业办公、居住负荷，变台建设完成时有190kW负荷同时接入。 存在问题 "该台区负荷以居民照明及商业用电为主，目前随着住宅区及市场的不断落成，用电负荷呈不断增大趋势，急需新设台区满足供电需求，预计至2022年6月供电区域内将负荷增长至247kW。 " 解决措施 "本期工程新增S13-500kVA变台一座，新架10kV线路JKLGYJ-70/0.143km（路径长），架设0.4kV线路BLVV-240/1.944km（单线），供该区域新增负荷用电，解决负荷增长需求问题。 项目建成后，洪洞中学1#公用台区低压线路以满足新增负荷接入需求。" 投资策略执行情况 本项目对应2020年投资策略条款“2.3. 有潜在负荷增长（暂无报装或用电咨询），由新建台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目”，属于二类项目。 | 项目方案 系统接入 新建洪洞中学1#公用台区10kV采用单电源供电方式。电源由220kV弼臣变电站10KV弼洪线龙头分支线#04杆，经JKLGYJ-70架空线引入。 变配电设施 " 新建洪洞中学1#台区位于海门镇洪洞村，采用户外台架变型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。新建台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、海门镇洪洞村居委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线。低压系统接地型式为TN-C。新建台区电气装置型式采用《广东电网公司配网工程标准设计及典型造价细化方案（2019年版）》CSG-GD-10B-TB-I模块，配电变压器选用S13-500kVA变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。" 智能化建设 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况 新建洪洞中学1#公台位于该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线 " 本期工程新建洪洞中学1#台区新出3回低压线路，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供新增洪洞中学1#台区区域新增约75kW工民混合负荷；架空导线沿村内道路组立电杆架设；； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供新增洪洞中学1#台区区域新增约88kW工民混合负荷；架空导线沿村内道路组立电杆架设；； 3#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供新增洪洞中学1#台区区域新增约84kW工民混合负荷；架空导线沿村内道路组立电杆架设；； 路径图详见附图。 " 防雷接地 "1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。" 带电作业及停电情况 "经现场勘察，本项目不具备带电接火作业条件，需在110kV海门变电站10kV海盈线新地支线#01杆至后段需要停电6小时，停电用户为1002户，共计6012时户数。 " " 拆除工程量" "本期工程： 本工程无拆除工程量。" | 预计实施后效果 "项目实施后，新建洪洞中学1#台区供新增约190kW的负荷，配变负荷电流约为274A，负载率约为38%，预计至2022年，配变负载率约为49.4%，配电负荷电流约为356A，解决负荷增长问题。 项目建成后洪洞中学1#公用台区的低压线路，满足新增负荷的接入需求，洪洞中学1#台区供电半径为150m。 户外台架变智能化建设按中级配置建设，并根据当地实际情况进行优化，主要实现设备状态采集、电气保护测控等功能。" |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 220kV弼臣变电站10kV弼洪线洪洞村小学路新增公变换大变压器及低压线路改造满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210469JJ001 | 030553WN20200178 | 220kV弼臣变电站10kV弼洪线洪洞村小学路新增公变换大变压器及低压线路改造满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210469 | 220kV弼臣变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 47.6424 | 0 | 0 | 0 | 28.5854 | 19.057 | 0 | 0 | 47.6424 | 44.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6424 | 1 | 500 | 2 | 3.68 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 建设必要性 项目现状 "本项目位于潮阳区海门镇，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及洪洞村小学路新增台区、洪洞小学路台区,配电台区的现状情况如下： 1、洪洞村小学路新增台区现状： (1) 台区型式：台架变型式。 (2) 装变容量：配变1台共200kVA。其中洪洞村小学路新增配变SBH15-200kVA，2017-2019年最高负载率分别为59%、70.00%、57.35%。 (3) 设备概况：SBH15-200kVA变压器1台，设备投运时间为2012年。 (4) 系统接入：由110kV海门变电站10kV金海线供电。 (5) 低压出线：现有低压出线1回，低压主干线导线规格为BLVV-240，主要低压主干线投运时间为2012年。 (6) 供电区域：洪洞村，供电半径200m。 (7) 负荷性质：以工民混合用电为主，低压用电客户约140户,其中低电压用户0户。 (8) 通信方式：主要为无线公网； (9) 智能电表与低压集抄：电表总计140只，其中智能电表140只，低压集抄1套。 (10) 分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW， (11) 智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量1.42kVA。 2、洪洞小学路台区现状： (1) 台区型式：台架变型式。 (2) 装变容量：配变1台共500kVA。其中洪洞小学路配变SBH15-500kVA，2017-2019年最高负载率分别为61%、63.5%、73.04%。 (3) 设备概况：SBH15-500kVA变压器1台，设备投运时间为2016年。 (4) 系统接入：由110kV海门变电站10kV金海线供电。 (5) 低压出线：现有低压出线3回，低压主干线导线规格为BLVV-240、BLVV-120，主要低压主干线投运时间为2016年。 (6) 供电区域：洪洞村，供电半径286m。 (7) 负荷性质：以工民混合用电为主，低压用电客户约318户,其中低电压用户0户。 (8) 通信方式：主要为无线公网； (9) 智能电表与低压集抄：电表总计318只，其中智能电表318只，低压集抄1套。 (10) 分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW， (11) 智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量1.57kVA。" 负荷发展预测 "目前洪洞村小学路新增公台以工民混合用电为主，随着夏峰到来，居民商户空调机等设备不断增加，且该区域末端有部分地块已规划于2020年末投入建设，用电负荷呈不断增大趋势。根据配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示，该台区2017年最高电流169.9A,2018年最高电流为201.6A，2019年最高电流为165.1A，近三年负荷自然增长率为1%，新增负荷约3.5kW，增长负荷主要是用户报装为主。预期未来三年负荷平均增长率为7%。预计至2022年9月，该区域新增用电负荷容量达24kW，主要是工民混合负荷。 目前洪洞小学路公台以工民混合用电为主，随着夏峰到来，居民商户空调机等设备不断增加，且该区域末端有部分地块已规划于2020年末投入建设，用电负荷呈不断增大趋势。根据配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示，该台区2017年最高电流439.2A,2018年最高电流为457.2A，2019年最高电流为525.8A，近三年负荷平均增长率为6.58%，新增负荷约60.2kW，增长负荷主要是用户报装为主。预期未来三年负荷平均增长率为7.3%。预计至2022年9月，该区域新增用电负荷容量达80kW，主要是工民混合负荷。 目前报装但未接入小水电0kW、分布式光伏0kW，不存在分布式电源接入受限问题。" 存在问题 "洪洞小学路台区配变2019年最高负载率为73.04%,根据省公司最新要求更新配变重过载认定标准，该配变2019年1月-12月重载次数0次，不满足最新重过载认定标准，因此该配变处于正常运行状态。预计至2022年9月供电区域内将负荷增长至445kW，现有配变无法满足负荷增长需求。 新增31kW负荷需接入到洪洞村小学路新增台区低压线路上，其低压线满足不了负荷接入需求。 洪洞小学路台区部分电杆由于周围环境发生变化，有些已严重倾斜，存在倒杆隐患，需更换电杆。" 解决措施 本期工程原有洪洞村小学路新增公台扩容为S13-500kVA，同时新建低压出线2回，转接原有洪洞小学路台区部分负荷；预计原有洪洞村小学路新增台区各回出线电流分别为117.6A、92.4A、142.8A；原有洪洞小学路台区各回出线电流分别为112.8A、73.9A、151.7A；以满足负荷增长需求。改造洪洞村小学路新增台区低压线路，以满足负荷接入需求。更换洪洞小学路台区倾斜电杆，解决倒杆隐患问题。 投资策略执行情况 本项目对应2020年投资策略条款“2.3. 有潜在负荷增长（暂无报装或用电咨询），由新建台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；”，属于二类项目。 | 项目方案 系统接入 洪洞村小学路新增公用台区10kV采用单电源供电方式。电源由220kV弼臣变电站10kV弼洪线龙头分支线#10+1杆，经JKLGYJ-70架空线引入。10kV架空线沿村道采用电杆架设。 变配电设施 " 改造台区位于海门镇洪洞村，采用户外台架变型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程改造台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、海门镇洪洞村村委会等部门的口头同意。 改造配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C。改造台区电气装置型式采用《广东电网公司配网工程标准设计及典型造价细化方案（2019年版）》CSG-GD-10B-TB-IA模块，配电变压器选用S13-500kVA变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。" 智能化建设 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况 改造台区位于该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线 "本期工程自洪洞村小学路新增台区改造后低压出线3回，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供原有洪洞村小学路新增台区原有工民混合负荷及新增约7kW工民混合负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供原有洪洞小学路台区原有工民混合负荷及新增约20kW工民混合负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供新增约17kW工民混合负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 本期工程自洪洞小学路台区原有低压出线3回，其中： 1#开关（1000A）出线规格为BLVV-240，供原有洪洞小学路台区原有工民混合负荷及新增约31kW工民混合负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 2#开关（1000A）出线规格为BLVV-120，供原有洪洞小学路台区原有工民混合负荷及新增约11kW工民混合负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 2#开关（1000A）出线规格为BLVV-120，供原有洪洞小学路台区原有工民混合负荷及新增约18kW工民混合负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 路径图详见附图。" 防雷接地 "1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。" 带电作业及停电情况 经现场勘察，本项目不具备带电接火作业条件，需在110kV海门变电站10kV金海线新地支线#1+1杆至末端段需要停电4小时，停电用户为2325户，共计9300时户数。 拆除工程量 "本工程拆除工程量详见《拆除设备清单》。 本工程计划报废资产原值为--万元，报废资产净值--万元，报废资产净值率为--%。 拆除SBH15-200kVA变压器1台，该物资资产（原值为8.365263万元，资产净值3.682522万元，资产净值率约44.02%），已投运8年, 拆除后，计划转备品备件。 拆除分体配电箱1台，该物资资产（原值为--万元，资产净值--万元，资产净值率约--），已投运8年, 拆除后，计划转备品备件。 本工程拆除非资产级设备如下， 拆除BLVV-70架空导线0.752km，已投运4年, 拆除后，计划可在本项目中利用。 拆除8米水泥杆11根，已投运16年, 拆除后，计划报废。" | 预计实施后效果 "洪洞村小学路新增台区换大变压器后，转接洪洞小学路台区约130kW的负荷，配变负荷电流约为352.8A，负载率约为49%，预计至2022年，接入新增44kW的负荷后，配变负荷电流约为416.1A，负载率约为57.8%。分割负荷后，现有洪洞小学路台区配变总用电负荷变为235kW，配变负荷电流约为338.4A，负载率约为47%。预计至2022年，接入新增60kW的负荷后，配变负荷电流约为424.8A，负载率约为59%。改造洪洞村小学路新增台区低压线路，满足负荷接入需求。解决负荷增长需求问题，同时满足满足未来至少三年负荷增长需求。 台区改造后，洪洞村小学路新增台区的供电半径为209m；洪洞小学路台区的供电半径为243m； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平。" |  |  | 2025 | 2020 | 否 |  | 是 | 2020 | 汕头电计〔2020〕420号 |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 030553WN20200178 | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 新增配变满足110kV棉城变电站10kV河溪线10kV西田13#公用台变新增负荷和低压线路改造 | ZXMQ050220210583JJ001 |  | 新增配变满足110kV棉城变电站10kV河溪线10kV西田13#公用台变新增负荷和低压线路改造项目群 | ZXMQ050220210583 | 110kV棉城变电站 | 418007751418001 | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 河溪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 15 | 0 | 22.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 1 | 500 | 1 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2、主要问题(2)西田13#公用台变线路已超规定年限，存在台区设备或低压线路残旧问题、卡脖子问题、低压开关柜残旧问题，导致规划期内设备故障率高； 3、主要问题(3):规划期内负荷增长100 kVA，报装100 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 1、主要措施(1):解决“台区重过载问题”：增容：原有变压器更换为500kVA，低压开关配套改造,低压出线是否同步改造； 2、主要措施(2):解决“台区设备或线路残旧问题”:新建或改造更换主次干线共1千米，新建或改造分支线共4千米，新建或改造低压线共计5千米； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 2、新增台区满足新增负荷：项目实施后，未来3年台区供新增约100 kW的负荷，负载率约为65%，解决负荷增长问题。 3、低压网改造、设备改善情况：低压线路新建或改造了5km，完成对残旧线路的全面更换改造，采用符合国家行业标准和挂网运行规定的全新产品，有效消除安全隐患，降低故障率。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 新增110kV关埠站10kV东凤线东凤5+1配变满足新增负荷需求及低压线路改造 | ZXMQ050220210597JJ001 |  | 新增110kV关埠站10kV东凤线东凤5+1配变满足新增负荷需求及低压线路改造项目群 | ZXMQ050220210597 | 110kV关埠变电站 | 418007751415801 | 10kV东凤线514,0,0,0,0,0 | 420220350114100 | 东凤5#公变,0,0 | 418007769733901 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 西胪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 37.08 | 0 | 0 | 0 | 22.248 | 14.832 | 0 | 0 | 37.08 | 34.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 1 | 500 | 1 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 建设必要性 项目现状 "本项目位于潮阳区西胪镇，属D类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及东凤5#公用台区,配电台区的现状情况如下： 1、东凤5#公用台区现状： (1)台区型式：台架变型式。 (2)装变容量：配变1台共400kVA。其中SBH15-400kVA变压器1台。 (3)设备概况：SBH15-400kVA变压器1台，设备投运时间为2014年。 (4)系统接入：由110kV关埠变电站10kV东凤线供电。 (5)低压出线：现有低压出线2回，低压主干线导线规格为1回BLVV-240、1回BLVV-150。 (6)供电区域：东凤村，供电半径485m。 (7)负荷性质：以居民照明用电为主，低压用电客户约187户,其中低电压用户0户。 (8)通信方式：主要为无线公网； (9)智能电表与低压集抄：电表总计187只，其中智能电表187只，低压集抄1套。 (10)分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW， (11)智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量2.13kVA。" 负荷发展预测 目前东凤5#公台用电以小作坊和家用混合为主，随着夏峰到来，居民商户空调机等设备不断增加，且该区域末端有部分地块已规划于2019年末投入建设，用电负荷呈不断增大趋势。根据配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示，该台区2016年最高电流249A,2017年最高电流为48.4A，2018年最高电流为365A，近三年负荷平均增长率为15.51%，新增负荷约80.4kW，增长负荷主要是用户报装为主，预期未来三年负荷平均增长率为15.51%。预计至2022年9月，该区域新增用电负荷容量达118kW，主要是居民照明负荷。 存在问题 潮阳供电局2018年度配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示，2018年1月至2019年2月间<*注：跨度为一年以内>，东凤5#台区SBH15-400kVA配变最高负载率为63.37%。预期未来三年负荷平均增长率为15.51%，预计至2022年9月供电区域内负荷增长至371kW，主要是居民照明负荷，届时变压器最高负载率将达到92.7%，即变压器重载，现有配变无法满足负荷增长需求。新增118kW负荷需接入到东凤5#台区低压线路上，新增负荷位置无低压电源接入点存在，其低压线满足不了负荷接入需求。 解决措施 本期工程新设东凤5#+1公台转接原东凤5#台区部分负荷，新架10kV线路JKLGYJ-70/0.009km（路径长），架设0.4kV线路BLVV-240/1.873km(单线)、BLVV-120/1.945km(单线)、BLVV-70/0.097km(单线//利旧架设)；供该区域新增负荷用电，解决负荷增长需求问题。本工程原有低压电杆杆强度等级不满足改造后双回低压线路运行要求，对线路运行造成严重安全隐患，故需换杆拆装导线。 | 项目方案 系统接入 新设东凤5#+1公台10kV采用单电源供电方式。电源由110kV关埠变电站10kV东凤线埔田机房分支线#22杆，经JKLGYJ-70架空线引入。10kV架空线沿乡道采用电杆架设。 变配电设施 " 新设东凤5#+1公台台区位于西胪镇东凤村，采用户外台架变型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、西胪镇东凤村村委会等部门的口头同意。 东凤5#+1配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线。低压系统接地型式为TN-C。改造台区电气装置型式采用南网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用高过载变压器S13-400kVA，单台配变低压无功补偿容量150kvar。" 计量自动化应用情况 东凤5#+1台区位于该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线 " 本期工程原有东凤5#公变台区改造为2回低压线路，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供原台区原有照明负荷及新增约22kW居民照明负荷；架空导线先后沿村内道路组立电杆架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供原台区原有照明负荷及新增约26kW居民照明负荷；架空导线先后沿村内道路组立电杆架设； 本期工程新设东凤5#+1公变台区改造为2回低压线路，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供东凤5#台区原有照明负荷及新增约32kW居民照明负荷；架空导线先后沿村内道路组立电杆架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供东凤5#台区原有照明负荷及新增约38kW居民照明负荷；架空导线先后沿村内道路组立电杆架设； 路径图详见附图。" 防雷接地 "1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。" 带电作业及停电情况 经现场勘察，本项目计划在110kV关埠变电站10kV东凤线埔田机房分支线#22杆进行带电接火作业，110kV关埠变电站10kV东凤线埔田机房分支线#08杆至末端段需要停电6小时，停电用户为187户，共计1122时户数。相比不采用带电接火作业共计减少12414时户数。 " 拆除工程量" "本期工程： 拆除BLVV-240架空导线0.340km，该物资查无资产卡片,已投运5年, 拆除后，计划可在其它项目中利用。 拆除BLVV-150架空导线0.352km，该物资查无资产卡片,已投运5年, 拆除后，计划可在其它项目中利用。 拆除BLVV-70架空导线0.688km，该物资查无资产卡片,已投运5年, 拆除后，计划可在本项目中利用。 拆除BVV-25架空导线0.092km，该物资查无资产卡片,已投运16年, 拆除后，计划报废。 本工程固定资产报废净值总额共0万元。" （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 预计实施后效果 " 项目实施后，东凤5#公变配变负载率约为32%，负荷电流约为184.3A。预计至2021年，接入新增约48kW负荷后，配变负载率约为44%，配变负荷电流约为253.4A。 项目实施后，新设东凤5#+1公台S13-500kVA转接原东凤5#台区部分负荷，配变负载率约为31.2%，负荷电流约为180A。预计至2022年，接入新增约70kW负荷后，配变负载率约为48.7%，配变负荷电流约为280.8A。有效解决负荷增长问题，完成对原有台区的低压线路改造，满足新增负荷的接入需求。" | 东凤5#公变低压线路及开关配置不足 | 030501PBQT20220600140 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV东凤线514 | 10kV东凤线514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 东凤5#公变 | 0 | 0
8 | 新增110kV关埠站10kV东凤线东凤6+1#配变满足新增负荷需求低压线路改造 | ZXMQ050220210598JJ001 |  | 新增110kV关埠站10kV东凤线东凤6+1#配变满足新增负荷需求低压线路改造项目群 | ZXMQ050220210598 | 110kV关埠变电站 | 418007751415801 | 10kV东凤线514,0,0,0,0,0 | 420220350114100 | 东凤6#公变,0,0 | 418007769713301 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 西胪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 10.44 | 0 | 0 | 26.1 | 23.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 建设必要性 项目现状 "本项目位于潮阳区西胪镇，属D类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及东凤6+1#公用台区,配电台区的现状情况如下： 1、东凤5#公用台区现状： (1)台区型式：台架变型式。 (2)装变容量：配变1台共500kVA。其中SBH15-500kVA变压器1台。 (3)设备概况：SBH15-500kVA变压器1台，设备投运时间为2014年。 (4)系统接入：由110kV关埠变电站10kV东凤线供电。 (5)低压出线：现有低压出线2回，低压主干线导线规格为1回BLVV-240、1回BLVV-150。 (6)供电区域：东凤村，供电半径485m。 (7)负荷性质：以居民照明用电为主，低压用电客户约393户,其中低电压用户0户。 (8)通信方式：主要为无线公网； (9)智能电表与低压集抄：电表总计393只，其中智能电表393只，低压集抄1套。 (10)分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW， (11)智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量2.13kVA。" 负荷发展预测 目前东凤6#公台用电以小作坊和家用混合为主，随着夏峰到来，居民商户空调机等设备不断增加，且该区域末端有部分地块已规划于2019年末投入建设，用电负荷呈不断增大趋势。根据配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示，该台区2016年最高电流249A,2017年最高电流为48.4A，2018年最高电流为365A，近三年负荷平均增长率为15.51%，新增负荷约80.4kW，增长负荷主要是用户报装为主，预期未来三年负荷平均增长率为15.51%。预计至2022年9月，该区域新增用电负荷容量达118kW，主要是居民照明负荷。 存在问题 潮阳供电局2018年度配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示，2018年1月至2019年2月间<*注：跨度为一年以内>，东凤6#台区SBH15-500kVA配变最高负载率为63.37%。预期未来三年负荷平均增长率为15.51%，预计至2022年9月供电区域内负荷增长至371kW，主要是居民照明负荷，届时变压器最高负载率将达到92.7%，即变压器重载，现有配变无法满足负荷增长需求。新增118kW负荷需接入到东凤5#台区低压线路上，新增负荷位置无低压电源接入点存在，其低压线满足不了负荷接入需求。 解决措施 本期工程新设东凤5#+1公台转接原东凤6+1#台区部分负荷，新架10kV线路JKLGYJ-70/0.19km（路径长），架设0.4kV线路BLVV-240/1.2km(单线)、BLVV-150/1.45km(单线)、BLVV-70/1.7km(单线//利旧架设)；供该区域新增负荷用电，解决负荷增长需求问题。本工程原有低压电杆杆强度等级不满足改造后双回低压线路运行要求，对线路运行造成严重安全隐患，故需换杆拆装导线。 | 项目方案 系统接入 新设东凤6#+1公台10kV采用单电源供电方式。电源由110kV关埠变电站10k西凤线西凤8#分支线#7杆，经JKLGYJ-70架空线引入。10kV架空线沿乡道采用电杆架设。 变配电设施 " 新设东凤6#+1公台台区位于西胪镇东凤村，采用户外台架变型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、西胪镇东凤村村委会等部门的口头同意。 东凤6#+1配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线。低压系统接地型式为TN-C。改造台区电气装置型式采用南网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用高过载变压器S13-400kVA，单台配变低压无功补偿容量150kvar。" 计量自动化应用情况 东凤6#+1台区位于该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线 " 本期工程原有东凤5#公变台区改造为2回低压线路，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供原台区原有照明负荷及新增约22kW居民照明负荷；架空导线先后沿村内道路组立电杆架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供原台区原有照明负荷及新增约26kW居民照明负荷；架空导线先后沿村内道路组立电杆架设； 本期工程新设东凤6#+1公变台区改造为2回低压线路，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供东凤6#台区原有照明负荷及新增约32kW居民照明负荷；架空导线先后沿村内道路组立电杆架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供东凤6#台区原有照明负荷及新增约38kW居民照明负荷；架空导线先后沿村内道路组立电杆架设； 路径图详见附图。" 防雷接地 "1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。" 带电作业及停电情况 经现场勘察，本项目计划在110kV关埠变电站10kV西凤线西凤8#分支线#07杆进行带电接火作业。 " 拆除工程量" "本期工程： 拆除BLVV-240架空导线0.340km，该物资查无资产卡片,已投运5年, 拆除后，计划可在其它项目中利用。 拆除BLVV-150架空导线0.352km，该物资查无资产卡片,已投运5年, 拆除后，计划可在其它项目中利用。 拆除BLVV-70架空导线0.688km，该物资查无资产卡片,已投运5年, 拆除后，计划可在本项目中利用。 拆除BVV-25架空导线0.092km，该物资查无资产卡片,已投运16年, 拆除后，计划报废。 本工程固定资产报废净值总额共0万元。" （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 预计实施后效果 " 项目实施后，东凤6#+1公变配变负载率约为32%，负荷电流约为184.3A。预计至2021年，接入新增约48kW负荷后，配变负载率约为44%，配变负荷电流约为253.4A。 项目实施后，新设东凤6#+1公台S13-500kVA转接原东凤6#+1台区部分负荷，配变负载率约为31.2%，负荷电流约为180A。预计至2022年，接入新增约70kW负荷后，配变负载率约为48.7%，配变负荷电流约为280.8A。有效解决负荷增长问题，完成对原有台区的低压线路改造，满足新增负荷的接入需求。" | 东凤6#公变低压线路及开关配置不足 | 030501PBQT20220600081 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV东凤线514 | 10kV东凤线514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 东凤6#公变 | 0 | 0
9 | 新增110kV关埠站10kV洋文线洋文3+1#配变满足新增负荷需求及低压线路改造 | ZXMQ050220210620JJ001 |  | 新增110kV关埠站10kV洋文线洋文3+1#配变满足新增负荷需求及低压线路改造项目群 | ZXMQ050220210620 | 110kV关埠变电站 | 418007751415801 | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 西胪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2023 | 2024 | 2021 | 24.82 | 0 | 0 | 14.892 | 9.928 | 0 | 0 | 0 | 24.82 | 21.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 1 | 500 | 1 | 1.039 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 建设必要性 项目现状 " 本项目位于潮阳区西胪镇，属D类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本项目所在区域：现有洋文3#公用台区，位于潮阳区西胪镇洋文村。 1、台区型式：台架变型式。 2、装变容量：配变1台共315kVA。其中S11-315kVA变压器1台。 3、设备概况：S11-315kVA变压器1台，设备投运时间为2010年。 4、系统接入：由110kV关埠站10kV洋文线供电。 5、低压出线：现有低压出线1回，1回低压主干线导线规格为BLVV-240。 6、供电区域： 洋文村，供电半径477m。 7、负荷性质：以工民混合用电为主，低压用电客户约253户，其中低电压用户0户。 8、通信方式：主要为无线公网； 9、智能电表与低压集抄：电表总计253只，其中智能电表253只，低压集抄1套。 10、分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 11、智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量1.24kVA。" 负荷发展预测 " 目前洋文4#公台用电以小作坊和家用混合为主，随着夏峰到来，居民商户空调机等设备不断增加，且该区域末端有部分地块已规划于2019年末投入建设，用电负荷呈不断增大趋势。根据配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示，该台区2016年最高电流83A,2017年最高电流为387.5A，2018年最高电流为317.52A，近三年负荷平均增长率为6%，新增负荷约81kW，增长负荷主要是用户报装为主，预期未来三年负荷平均增长率为15.71%。预计至2022年9月，该区域新增用电负荷容量达287kW，主要是居住、工民混合负荷。 目前报装但未接入小水电0kW、分布式光伏0kW，不存在 分布式电源接入受限问题。" 存在问题 " 潮阳供电局2018年度配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示，2018年1月至2019年2月间<*注：跨度为一年以内>，洋文4#公台最高负载率为70%，预期未来三年负荷平均增长率为15.71%。预计至2022年9月，该区域新增用电负荷容量达287kW，主要是居住、工民混合负荷，届时变压器最高负载率将达到91%，即变压器重载，现有配变无法满足负荷增长需求。 预期未来三年负荷平均增长率为15.71%。预计至2022年9月，该区域新增用电负荷容量达287kW 新增79.5kW负荷需接入到洋文4#公用台区低压线路上，其低压线满足不了负荷接入需求。 原台点位于居民住宅用地，故需迁移台架。" 解决措施 "本期工程将原有S11-315kVA变压器扩容为SBH15-500kVA，解决负荷增长需求问题。 新架1回主干，满足负荷接入需求； 原台点位于居民住宅用地，故需迁移台架。" | 项目方案 系统接入 洋文3#公用台区10kV采用单电源供电方式。电源由110kV关埠变电站10kV洋文线洋文2#支线#09杆，经JKLGYJ-50架空线引入。10kV架空线沿乡道架设。 变配电设施 " 改造台区位于西胪镇洋文村，采用户外台架变型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求，台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、西胪镇洋文村村委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线/单母线分段接线。低压系统接地型式为TN-C。新建台区电气装置型式采用南网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用SBH15-500kVA变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。" 计量自动化应用情况 洋文4#公台位于该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线 "本期工程自洋文4#公用台区原有1回低压出线，新建1回低压出线，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供洋文村区域新增约66.5kW工民混合负荷及原区域工民混合负荷，架空导线先后沿村内道路组立电杆架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供洋文村原区域工民混合负荷，架空导线先后沿村内道路组立电杆架设； 路径图详见附图。" 防雷接地 "1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。" 带电作业及停电情况 经现场勘察，本项目计划在110kV关埠变电站10kV洋文线#85杆进行带电接火作业，110kV关埠变电站10kV洋文线#85杆至末端段需要停电6小时，停电用户为3户，共计18时户数。相比不采用带电接火作业共计减少216时户数。 拆除工程量 本工程拆除工程量详见《拆除设备清单》。 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 预计实施后效果 " 该台区换大变压器后，预计配变负荷电流约为317.52A，负载率约为44.1%，户均配变容量1.98kVA，解决负荷增长问题。预计至2021年，接入新增约66.5kW的负荷后，配变负荷电流约为413.28A，负载率约为57.4%，同时满足未来至少三年负荷增长需求。 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平 。" |  |  | 2024 | 2022 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 |  | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 新增配变解决110KV关埠站10KV石井线桥东1#公用台变及低压线路改造满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210644JJ001 |  | 新增配变解决110KV关埠站10KV石井线桥东1#公用台变及低压线路改造满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210644 | 110kV关埠变电站 | 418007751415801 | 10kV石井线522,0,0,0,0,0 | 420480111028100 | 桥东1#公用台变,0,0 | 418007763537801 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | D | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 29.93 | 0 | 0 | 0 | 17.958 | 11.972 | 0 | 0 | 29.93 | 29.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.93 | 1 | 500 | 1 | 1.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 桥东1#公用台变为SBH15-M-315/10，变压器容量为315KVA，2021年最大负载率84%，现有低压出线2回，低压主干线导线线径为240mm2。本台区存在2回线径为50mm2的次干线，长度为1500m，存在卡脖子问题。本台区低压总开关额定电流为315A，低压开关容量与配变容量不匹配，存在开关卡脖子问题。 | 新增一台配变500KVA，低压开关配套改造；改造低压线出线主线2回JKLGYJ-240约0.6千米，分支线JKLGYJ-120约0.9千米，共计1.5千米。 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 低压线路改造了1.5km，完成对残旧线路的全面更换改造，采用符合国家行业标准和挂网运行规定的全新产品，有效消除安全隐患，降低故障率 | 桥东1#公用台变低压线路及开关配置不足 | 030501PBQB20220900017 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 | 10kV石井线522 | 10kV石井线522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桥东1#公用台变 | 0 | 0
11 | 新增110kV棉城站10kV华阳线上陇5#配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210649JJ001 |  | 新增110kV棉城站10kV华阳线上陇5#配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210649 | 110kV棉城变电站 | 418007751418001 | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 河溪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.378 | 12.252 | 0 | 18.378 | 27.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.63 | 1 | 500 | 1 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2、主要问题(2):上陇公用台变于2010年投入运行，其中线路已超规定年限，低压线路老化残旧，其中线路已超规定年限，存在台区设备或低压线路残旧问题、卡脖子问题、低压开关柜残旧问题，导致规划期内设备故障率高； 3、主要问题(3):规划期内负荷增长100kVA，报装100kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 1、主要措施(1):解决“台区重过载问题”：通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线1回，长度大约为0.3千米，割接原重过载台区容量150 kVA； 2、主要措施(2):解决“台区设备或线路残旧问题”:新建或改造更换主次干线共1千米，新建或改造分支线共2.7千米，新建或改造低压线共计3.7千米； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 2、新增台区满足新增负荷：项目实施后，未来3年台区供新增约100kW的负荷，负载率约为40%，解决负荷增长问题。 3、低压网改造、设备改善情况：低压线路新建或改造了3.7km，完成对残旧线路的全面更换改造，采用符合国家行业标准和挂网运行规定的全新产品，有效消除安全隐患，降低故障率。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 新增110kV棉城站10kV河溪线西田18#配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210652JJ001 |  | 新增110kV棉城站10kV河溪线西田18#配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210652 | 110kV棉城变电站 | 418007751418001 | 10kV河溪线516,0,0,0,0,0 | 418007752096501 | 西田7#公用台变,0,0 | 418007772111901 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 河溪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.378 | 12.252 | 0 | 18.378 | 27.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.63 | 1 | 500 | 1 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2、主要问题(2):西田7#公用台变容量为500kVA，2018年最大负载率82%，现有低压出线3回，低压主干线导线线径为240mm2。本台区存在1回线径为150mm2的次干线，长度为100m，存在卡脖子问题； 3、主要问题(3):规划期内负荷增长100kVA，报装100kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 1、主要措施(1):解决“台区重过载问题”：通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线1回，长度大约为0.3千米，割接原重过载台区容量150 kVA； 2、主要措施(2):解决“台区设备或线路残旧问题”:新建或改造更换主次干线共1千米，新建或改造分支线共2.7千米，新建或改造低压线共计3.7千米； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 2、新增台区满足新增负荷：项目实施后，未来3年台区供新增约100kW的负荷，负载率约为40%，解决负荷增长问题。 3、低压网改造、设备改善情况：低压线路新建或改造了3.7km，完成对残旧线路的全面更换改造，采用符合国家行业标准和挂网运行规定的全新产品，有效消除安全隐患，降低故障率。 | 西田7#公用台变低压线路及开关配置不足 | 030501PBQT20220600040 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 | 10kV河溪线516 | 10kV河溪线516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西田7#公用台变 | 0 | 0
13 | 新增配变解决110kV上堡站10kV大亨线10kV二片宝田路边6#公用台变配变重载 | ZXMQ050220210688JJ001 |  | 新增配变解决110kV上堡站10kV大亨线10kV二片宝田路边6#公用台变配变重载项目群 | ZXMQ050220210688 | 110kV上堡变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 57.755 | 0 | 0 | 0 | 34.653 | 23.102 | 0 | 0 | 57.755 | 54.755 | 1 | YJV22-3*70 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.755 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV二片宝田路边6#公用台变于2014年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为SH15-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷653.25kW,年最大负载率为130.65%。正常运行方式下，2021年7月重载天数14天，过载天数2天，属于重载配变。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为3千米，割接原重过载台区容量200kVA； | 项目实施后容量增加了500kVA，原重过载台区负载率约降低至60%，有效解决配变重过载问题。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 新增配变解决110kV上堡站10kV环东线10kV谷饶二七八30#公用台变配变重载 | ZXMQ050220210692JJ001 |  | 新增配变解决110kV上堡站10kV环东线10kV谷饶二七八30#公用台变配变重载项目群 | ZXMQ050220210692 | 110kV上堡变电站 |  | 10kV环东线542,0,0,0,0,0 | 418007752184401 | 10kV谷饶二七八30#公用台变,0,0 | 420220785152500 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 57.755 | 0 | 0 | 0 | 34.653 | 23.102 | 0 | 0 | 57.755 | 54.755 | 1 | YJV22-3*70 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.755 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV谷饶二七八30#公用台变2020年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SBH15-M-500/10，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷510.585kW,年最大负载率为102.12%。正常运行方式下，2022年7月重载天数24天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原10kV谷饶二七八30#公用台变台区约178.70475kW负荷，供电半径237m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原10kV谷饶二七八30#公用台变台区约178.70475kW负荷，供电半径237m，解决负荷增长需求问题 | 10kV谷饶二七八30#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220600222 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV环东线542 | 10kV环东线542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV谷饶二七八30#公用台变 | 0 | 0
15 | 新增配变解决220kV谷饶站10kV石壁线谷饶仙地村2#公用台变配变重载 | ZXMQ050220210708JJ001 |  | 新增配变解决220kV谷饶站10kV石壁线谷饶仙地村2#公用台变配变重载项目群 | ZXMQ050220210708 | 220kV谷饶变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 57.755 | 0 | 0 | 0 | 34.653 | 23.102 | 0 | 0 | 57.755 | 54.755 | 1 | YJV22-3*70 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.755 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 谷饶仙地村2#公用台变于2015年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为SH15-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷489.45kW,年最大负载率为97.89%。正常运行方式下，2021年7月重载天数24天，过载天数0天，属于重载配变。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为3千米，割接原重过载台区容量200kVA； | 项目实施后容量增加了500kVA，原重过载台区负载率约降低至52%，有效解决配变重过载问题。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 新增配变解决110kV上堡站10kV茂乡线茂二2#公变配变台区重载 | ZXMQ050220210720JJ001 |  | 新增配变解决110kV上堡站10kV茂乡线茂二2#公变配变台区电压偏低项目群 | ZXMQ050220210720 | 110kV上堡变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 107.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.296 | 42.864 | 0 | 64.296 | 104.16 | 10 | YJV22-3*70 | 0.5 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.16 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 茂二2#公变于2009年投入运行，其中线路已超规定年限，低压线路老化残旧，残旧段长231m，资产编码为0305 P B A 0018589 T，资产净值率为5%，需更换。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为3千米； | 项目实施后，低压线路最大供电距离约为250m，割接原台区约250kW负荷，解决重载问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 新增220kV谷饶变电站10kV明生线官田公路边13+1#公用台变配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210734JJ001 |  | 新增220kV谷饶变电站10kV明生线官田公路边13+1#公用台变配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210734 | 220kV谷饶变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 95.66 | 0 | 0 | 0 | 57.396 | 38.264 | 0 | 0 | 95.66 | 92.66 | 3 | YJV22-3*70 | 1 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.66 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 官田公路边13#公用台变2014年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SH13-M-500，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷479.775kW,年最大负载率为95.96% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原官田公路边13#公用台变台区约215.89875kW负荷，供电半径236m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原官田公路边13#公用台变台区约215.89875kW负荷，供电半径236m，解决负荷增长需求问题 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 新增110kV上堡变电站10kV茂一线茂一神厂边1+1#公用台变配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210738JJ001 |  | 新增110kV上堡变电站10kV茂一线茂一神厂边1+1#公用台变配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210738 | 110kV上堡变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 57.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.653 | 23.102 | 0 | 34.653 | 54.755 | 1 | YJV22-3*70 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.755 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 茂一神厂边1#公用台变2016年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S13-M-500，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷511.940kW,年最大负载率为102.39% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原茂一神厂边1#公用台变台区约230.373kW负荷，供电半径235m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原茂一神厂边1#公用台变台区约230.373kW负荷，供电半径235m，解决负荷增长需求问题 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 新增110kV上堡变电站10kV环东线二七八5+1#公变配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210740JJ001 |  | 新增110kV上堡变电站10kV环东线二七八5+1#公变配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210740 | 110kV上堡变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 57.755 | 0 | 0 | 0 | 34.653 | 23.102 | 0 | 0 | 57.755 | 54.755 | 1 | YJV22-3*70 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.755 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 二七八5#公变2010年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S11-630，配变容量630kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷685.040kW,年最大负载率为108.74% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原二七八5#公变台区约308.268kW负荷，供电半径240m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原二七八5#公变台区约308.268kW负荷，供电半径240m，解决负荷增长需求问题 | 二七八5#公变配变重载 | 030501PBZZ20220900065 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 新增220kV谷饶变电站10kV新寮线水吼1+1#公用台变配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210748JJ001 |  | 新增220kV谷饶变电站10kV新寮线水吼1+1#公用台变配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210748 | 220kV谷饶变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 52.995 | 0 | 0 | 0 | 31.797 | 21.198 | 0 | 0 | 52.995 | 49.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.995 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 水吼1#公用台变2012年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S11-M-160，配变容量160kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷139.425kW,年最大负载率为87.14% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原水吼1#公用台变台区约62.74125kW负荷，供电半径236m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原水吼1#公用台变台区约62.74125kW负荷，供电半径236m，解决负荷增长需求问题 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 新增220kV谷饶变电站10kV新寮线玉光1+1#公变配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210749JJ001 |  | 新增220kV谷饶变电站10kV新寮线玉光1+1#公变配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210749 | 220kV谷饶变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 57.755 | 0 | 0 | 0 | 34.653 | 23.102 | 0 | 0 | 57.755 | 54.755 | 1 | YJV22-3*70 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.755 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 玉光1#公变2014年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SH15-M-315，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷204kW,年最大负载率为64.7% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原玉光1#公变台区约109.8kW负荷，供电半径240m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原玉光1#公变台区约109.8kW负荷，供电半径240m，解决负荷增长需求问题 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 新增配变解决220kV谷饶站10kV谷南线沟南1#公变配变重载 | ZXMQ050220210756JJ001 |  | 新增配变解决220kV谷饶站10kV谷南线沟南1#公变配变重载项目群 | ZXMQ050220210756 | 220kV谷饶变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 57.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.653 | 23.102 | 0 | 34.653 | 54.755 | 1 | YJV22-3*70 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.755 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沟南1#公变于2012年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为S11-M-400，配变容量400kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷370.88kW,年最大负载率为92.72%。正常运行方式下，2021年3月重载天数10天，过载天数0天，属于重载配变。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为3千米，割接原重过载台区容量200kVA； | 项目实施后容量增加了500kVA，原重过载台区负载率约降低至57%，有效解决配变重过载问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 新增110kV上堡变电站10kV堡中线上二七八14+1#公用台变配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210760JJ001 |  | 新增110kV上堡变电站10kV堡中线上二七八14+1#公用台变配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210760 | 110kV上堡变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 57.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.653 | 23.102 | 0 | 34.653 | 54.755 | 1 | YJV22-3*70 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.755 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 上二七八14#公用台变2013年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S13-M-500，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷358.890kW,年最大负载率为71.78% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原上二七八14#公用台变台区约161.5005kW负荷，供电半径242m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原上二七八14#公用台变台区约161.5005kW负荷，供电半径242m，解决负荷增长需求问题 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 新增110kV上堡变电站10kV华雅线华光加油站42+1#公用台变配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210761JJ001 |  | 新增110kV上堡变电站10kV华雅线华光加油站42+1#公用台变配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210761 | 110kV上堡变电站 |  | 10kV华雅线532,0,0,0,0,0 | 418008214256801 | 10kV谷饶华光加油站边42#公用台变,0,0 | 418008384131201 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 57.755 | 0 | 0 | 0 | 34.653 | 23.102 | 0 | 0 | 57.755 | 54.755 | 1 | YJV22-3*70 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.755 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV谷饶华光加油站边42#公用台变2014年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S11-M-400，配变容量400kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷372.570kW,年最大负载率为93.14% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原10kV谷饶华光加油站边42#公用台变台区约167.6565kW负荷，供电半径235m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原10kV谷饶华光加油站边42#公用台变台区约167.6565kW负荷，供电半径235m，解决负荷增长需求问题 | 10kV谷饶华光加油站边42#公用台变重载 | 030501PBZZ20220600097 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV华雅线532 | 10kV华雅线532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV谷饶华光加油站边42#公用台变 | 0 | 0
27 | 220kV谷饶站新出10kV广场乙线满足新增负荷 | ZXMQ050220210787JJ001 |  | 220kV谷饶站新出10kV广场乙线满足新增负荷项目群 | ZXMQ050220210787 |  |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 422.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.704 | 169.136 | 0 | 253.704 | 276.56 | 276.56 | YJV22-3*300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 谷饶高铁片区有明显的负荷增长，预计2025年接入4500kW负荷，现有线路未能满足负荷增长需求；110kV上堡变电站10kV东星线545，线路主干线最小截面型号为LGJ-185，线路安全载流量475A，2021年正常运行方式下最大电流为399.902A、最大负载率为84.19%。接线模式为架空线路单联络，与其联络的线路情况：110kV上堡变电站10kV横六线557，线路安全载流量475A，最大负载率为37.38%；220kV谷饶变电站10kV官田线515，线路安全载流量551A，最大负载率为58.48%；由于环网点设置问题且各联络线路负载率高，线路之间无法实现两次转供，存在馈线不可转供问题。 | 谷饶站新出广场乙线，新建主干长度约3千米300mm2电缆，新建1500米电缆通道，沿高铁进出站路敷设电缆，新设两个5D自动化环网柜，新建三个自动化开关；割接10kV官田线屯内3#支线，新出线搭接10kV东星线德兴盛支线末端，割接负荷，并在末端形成联络； 同步建设光纤。 | 通过项目改造，新出线路满足负荷增长需求，并通过割接10kV官田线和10kV东星线负荷，解决原馈线组10kV东星线不可转供问题；并形成官田横六馈线组，接线模式为架空线路单联络，形成东星新出线馈线组，接线模式为架空线路单联络，两个馈线组都满足三年可转供； |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 110kV仙马变电站10kV彭新线网架完善 | ZXMQ050220210857JJ001 |  | 110kV仙马变电站10kV彭新线网架完善项目群 | ZXMQ050220210857 |  |  | 10kV仙马线551,10kV彭新线540,0,0,0,0 | 418007752399501;418007752412301;418007752412301 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 290.27 | 0 | 0 | 0 | 174.162 | 116.108 | 0 | 0 | 290.27 | 258.27 | 258.27 | YJV22-3*300 | 1 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二类 | 完善中压网架 | 2.11 符合公司配电自动化配置原则，B及C类地区以提升馈线自动化有效覆盖率、解决自动化问题为目的而单独实施的配电自动化项目（含通信项目）； | 完善中压网架 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV仙彭线首端联络；10kV仙彭线、10kV仙马线不满足自动化有效覆盖，不满足自愈，无法实现故障的快速定位和隔离，不利于供电的可靠性； | 将10kV仙彭线从馈线组中剔除出来，并入其他馈线组，解决10kV仙彭线首端联络问题；将10kV仙马线#12塔到#43杆导线换大为240，将10kV仙马线仙马村10#支线#1杆到#4杆导线换大为240，将10kV仙马线仙马村分支线240电缆换大为300电缆，导线换大为240；将10kV马望线#33塔到#39塔导线换大为240；将10kV彭新线河沟支线#23杆到10kV彭新线五洲分支线#5杆导线换大为240；10kV仙彭线、10kV仙马线各加装两个自动化开关； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 通过自动化改造，仙马线实现自愈及自动化有效覆盖；馈线组中线路至2025年均可转供，均末端联络，均满足自动化有效覆盖，有利于提高供电可靠性； | 10kV彭新线540馈线同杆架设线路联络,10kV彭新线540馈线首端联络,10kV仙马线551馈线首端联络 | 030501XLTG20220900023,030501XLSD20220900016,030501XLSD20220900012 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV仙马线551,10kV彭新线540 | 10kV仙马线551 | 10kV彭新线540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 110kV双凤站10kV练新线与110kV和平站10kV中业线网架完善 | ZXMQ050220210866JJ001 |  | 110kV双凤站10kV练新线与110kV和平站10kV中业线网架完善项目群 | ZXMQ050220210866 | 110kV和平变电站 |  | 10kV中业线547,10kV练新线527,0,0,0,0 | 418007751882601;418007752221501;418007751882601;418007751882601 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 102.8553 | 0 | 0 | 0 | 61.7132 | 41.1421 | 0 | 0 | 102.8553 | 94.8153 | 94.8153 | YJV22-3*300 | 0.185 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 2.075 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二类 | 完善中压网架 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 完善中压网架 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 练新线、中业线未满足自愈及自动化有效覆盖，练新线主干线10#塔至线路末端（导线为JKLGYJ-120），存在卡脖子问题。中业线目前已不可转供，练新线预计2022年不可转供。 | 考虑到和平变电站及双凤变电站剩余间隔少，里美变电站距离较远，优先考虑将负载率低的公线专用线路（昂特I线）纳入该馈线组中，延伸110kV和平站10kV昂特I线至中业线线路末端，搭接中业线宏洋厂支线#8杆，中业线#40杆至末端负荷转由中业线供电，同步换大中业线宏洋厂支线线径，并将该段作为昂特I线主干线，昂特I线在中业线#39杆与中业线形成联络（新增自动化联络开关一台），原中业线与练新线的联络点变为昂特I线与练新线联络点（联络开关更换为自动化联络开关），将练新线#10塔至末端线路换为JKLGYJ-240架空线路，组成练新线（2分段1联络）昂特I线（2分段2联络）中业线（2分段1联络）馈线组。新建YJV22-3×300mm2电缆线路100m，新建JKLGYJ-240架空线路2.258km，新增自动化联络开关2台。 | 方案实施后该馈线组满足规划期内可转供且满足自愈及自动化有效覆盖。 | 10kV练新线527馈线不可转供,10kV中业线547馈线不可转供,10kV中业线547馈线预过载,10kV中业线547馈线重载 | 030501XLN120220900023,030501XLN120220600024,030501XLYG20220900059,030501XLZZ20220900032 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV中业线547,10kV练新线527 | 10kV中业线547 | 10kV练新线527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 新增配变满足110kV双凤变电站10kV练岗线10kV和平练北练光公用台变新增负荷 | ZXMQ050220210871JJ001 |  | 新增配变满足110kV双凤变电站10kV练岗线10kV和平练北练光公用台变新增负荷项目群 | ZXMQ050220210871 | 110kV双凤变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 19.788 | 13.192 | 0 | 0 | 32.98 | 29.98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 本工程涉及练北练光台区,配电台区的现状情况如下： 1、练北练光台区现状： (1) 台区型式：台架变。 (2) 装变容量：配变1台共315kVA。 (3) 设备概况：SH15-315kVA变压器1台，设备投运时间为2011年。 (4) 系统接入：由110kV双凤变电站10kV练岗线供电。 (5) 低压出线：现有低压出线2回，低压主干线导线规格为BLVV-240。 (6) 供电区域：练北村，供电半径246m。 (7) 负荷性质：以工民混合为主，低压用电客户约448户。 负荷发展预测 考虑负荷高峰期的情况，练北练光台区供电区域内预计三年后用电负荷增加35kw。 存在问题 潮阳供电局生产系统所采集和统计的数据显示，2020年1月至2020年12月间<*注：跨度为一年以内>。台区配变出现负载率大于80%，持续时间大于30分钟的情况共55次。其中配变低压侧出现的最大负荷电流为:A相517A、B相5200A、C相499A，即配变最高负载率为134.7%，因此该配变处于过载运行状态。 解决措施 由于该台区已处于过载运行状态中，运行管理部门将落实部分三相用户申请为专台用户（大约138kW），届时变台负载率将降为55%。新增500kVA变压器，解决配变重载问题。同时改造低压线路以满足新增负荷接入需求。 | 新增变压器500kVA1台，低压开关配套改造；低压线出线2回，约1千米，改造线路1千米 | 新增配变后，原重载台区负载率约降低至42%，有效解决配变重载问题。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 110kV里美站10kV五和线10kV和平五和村2#公用台变换大变压器及低压线路改造满足新增负荷 | ZXMQ050220210928JJ001 |  | 110kV里美站10kV五和线10kV和平五和村2#公用台变换大变压器及低压线路改造满足新增负荷项目群 | ZXMQ050220210928 | 110kV里美变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 38.83 | 0 | 0 | 0 | 23.298 | 15.532 | 0 | 0 | 38.83 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.83 | 1 | 500 | 1 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平五和村2#公用台变于2010年投入运行，配变型号为S11-M-250/10，2021年最大负荷210kW，年最大负载率为84%，为满足新增负荷需求，需将变压器换大为500KVA；该台区低压线路已超规定年限，低压线路老化残旧，残旧段长312m，资产编码为0305 P B A 0009655 T，资产净值率为34.57%，需更换。 | 原有变压器更换为500kVA，低压开关配套改造；改造低压线出线2回，共计3千米 | 换大变压器满足新增负荷需求，改造低压线路3km，完成对残旧线路的全面更换改造，采用符合国家行业标准和挂网运行规定的全新产品，有效消除安全隐患，降低故障率 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 新增配变解决110kV双凤站10kV练新线10kV和平和平乡新英西港新增公用台变配变重载及低压线路改造 | ZXMQ050220210930JJ001 |  | 新增配变解决110kV双凤站10kV练新线10kV和平和平乡新英西港新增公用台变配变重载及低压线路改造项目群 | ZXMQ050220210930 | 110kV双凤变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 19.002 | 12.668 | 0 | 0 | 31.67 | 28.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平和平乡新英西港新增公用台变于2010年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为S9-400/10，配变容量400kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷403.64kW,年最大负载率为100.91%。正常运行方式下，2021年7月重载天数20天，过载天数0天，属于重载配变。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为2千米，割接原重过载台区容量216kVA | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率约降低至62%，有效解决配变重载问题。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 新增配变解决110kV里美站10kV里下线10kV和平里美新围2#公用台变配变重载 | ZXMQ050220210931JJ001 |  | 新增配变解决110kV里美站10kV里下线10kV和平里美新围2#公用台变配变重载项目群 | ZXMQ050220210931 | 110kV里美变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 13.596 | 9.064 | 0 | 0 | 22.66 | 19.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 1 | 500 | 1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平里美新围2#公用台变于2016年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为SH15-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷503.1kW,年最大负载率为100.62%。正常运行方式下，2021年7月重载天数10天，过载天数0天，属于重载配变。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，新建低压出线2回，长度大约为1千米，割接原重过载台区容量220 kVA/A | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率约降低至55%，有效解决配变重载问题。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 110kV和平站10kV中业线10kV和平凤善东凤路2#公用台更换变压器解决高损 | ZXMQ050220210946JJ001 |  | 110kV和平站10kV中业线10kV和平凤善东凤路2#公用台更换变压器解决高损项目群 | ZXMQ050220210946 | 110kV和平变电站 |  | 10kV中业线547,0,0,0,0,0 |  | 10kV和平凤善东凤路2#公用台变,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 改造台区满足新增负荷 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 改造台区满足新增负荷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 存在台区设备或低压线路残旧问题导致规划期内设备故障率高 | 原高损台变由315kVA更换为新型变压器 | 项目实施后，有效解决配变高损问题。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 10kV中业线547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV和平凤善东凤路2#公用台变 | 0 | 0
37 | 新增110kV和平站10kV新科线10kV和平中寨德苑2号配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210949JJ001 |  | 新增110kV和平站10kV新科线10kV和平中寨德苑2号配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210949 | 110kV和平变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 15.94 | 0 | 0 | 39.85 | 36.85 | 8.1 | YJV22-3*70 | 0.1 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预计10kV和平中寨德苑2号配变规划期内负荷增长200 kVA，报装200 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 新增配变1台，500KVA，出两回低压线路2千米 | 项目实施后，有效解决新增负荷需求。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 新增110kV里美站10kV里南线10kV和平下寨柴桥头中央直沟边2号配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210950JJ001 |  | 新增110kV里美站10kV里南线10kV和平下寨柴桥头中央直沟边2号配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210950 | 110kV里美变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2023 | 2024 | 2021 | 42.14 | 0 | 0 | 25.284 | 16.856 | 0 | 0 | 0 | 42.14 | 39.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.14 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预计10kV和平中寨德苑2号配变规划期内负荷增长200 kVA，报装200 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 新增配变1台，500KVA，出两回低压线路2千米 | 项目实施后，有效解决新增负荷需求。 |  |  | 2024 | 2022 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 |  | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 新增110kV和平站10k10kV和美线10kV和平下寨塘前洋3号配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210952JJ001 |  | 新增110kV和平站10k10kV和美线10kV和平下寨塘前洋3号配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210952 | 110kV和平变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 42.14 | 0 | 0 | 0 | 25.284 | 16.856 | 0 | 0 | 42.14 | 39.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.14 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预计10kV和平下寨塘前洋3号配变规划期内负荷增长200 kVA，报装200 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 新增配变1台，500KVA，出两回低压线路2千米 | 项目实施后，有效解决新增负荷需求。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 新增110kV和平站10k10kV和美线10kV和平下寨塘前洋4号配变满足新增负荷需求 | ZXMQ050220210953JJ001 |  | 新增110kV和平站10k10kV和美线10kV和平下寨塘前洋4号配变满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210953 | 110kV和平变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.002 | 12.668 | 0 | 19.002 | 28.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预计10kV和平下寨塘前洋4号配变规划期内负荷增长200 kVA，报装200 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 新增配变1台，500KVA，出两回低压线路2千米 | 项目实施后，有效解决新增负荷需求。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 110kV口美站新出10kV线路调整220kV潮阳站10kV金浦线负荷 | ZXMQ050220210970JJ001 |  | 110kV口美站新出10kV线路调整220kV潮阳站10kV金浦线负荷项目群 | ZXMQ050220210970 | 220kV潮阳站 |  | 10kV金浦线515,10kV潮浦线510,0,0,0,0 | 418007751622401;420220729177300;418007751622401;420220729177300;418007751622401;418007751622401;420220729177300;420220729177300;418007751622401 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 650 | 0 | 0 | 0 | 390 | 260 | 0 | 0 | 650 | 634 | 634 | YJV22-3*300 | 2 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 5.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 规划期内该片区为工民混合负荷,预计规划年末期无法满足新增负荷的接入，导致金浦金堡潮浦馈线组无法转供,需新出线路满足新增负荷供电。 | 从110kV口美站新出一回10kV线路，暂命名为“10kV金浦Ⅱ线”，由于口美站出站处地处国道，架空走廊受限，口美变电站出站处需新建YJV22-3*300电缆约1km，再将电缆引上并新建JKLGYJ-240架空线1.36km，割接金浦线#68杆至末端负荷，金浦II线在金浦线#76杆与金浦线形成联络（新建自动化联络开关一台）。金浦II线主干线新增一台自动化分段开关，形成潮浦（3分段2联络）金浦（3分段2联络）金浦Ⅱ（3分段2联络）金堡（3分段2联络）馈线组。 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 形成潮浦（3分段2联络）金浦（3分段2联络）金浦Ⅱ（3分段2联络）金堡（3分段2联络）馈线组，满足自愈及自动化有效覆盖，满足规划期内线路可转供。 | 10kV潮浦线510馈线存在大分支,10kV金浦线515馈线存在大分支,10kV金浦线515馈线预不可转供,10kV潮浦线510馈线预不可转供,10kV金浦线515馈线预过载,10kV潮浦线510馈线重要分支线不满足自动化配置要求,10kV潮浦线510主干线不满足自动化配置要求,10kV金浦线515主干线不满足自动化配置要求,10kV金浦线515馈线重载 | 030501XLFZ20220600041,030501XLFZ20220600029,030501XLN220220900025,030501XLN220220900027,030501XLYG20220900065,030501XLZX20220600024,030501XLZG20220600088,030501XLZG20220600040,030501XLZZ20220900020 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV金浦线515,10kV潮浦线510 | 10kV金浦线515 | 10kV潮浦线510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 110kV双凤站新出10kV工业园Ⅱ线满足梅花工业园新增负荷 | ZXMQ050220210972JJ001 |  | 110kV双凤站新出10kV工业园Ⅱ线满足梅花工业园新增负荷项目群 | ZXMQ050220210972 | 110kV双凤变电站 |  | 10kV梅西线522,0,0,0,0,0 | 418008229928201 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 656.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.8911 | 262.5941 | 0 | 393.8911 | 520.4852 | 520.4852 | YJV22-3*300 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV梅西线预计2022年-2023年接入梅花工业园区共30000kVA负荷，预计2024年梅西凤梅馈线组无法转供。 | 为满足梅花工业园区新增负荷的接入，计划从110kV双凤站新出一回10kV线路，暂命名为“10kV工业园Ⅱ线”，由于双凤站地处和平地界，属B类供电区域，且架空走廊受限，需新建YJV22-3*300电缆约3.886km，接入梅花工业园区负荷，并形成工业园Ⅱ梅西凤梅馈线组，馈线组形成“3-1单环网”接线模式。同步建设4+1孔电缆通道。 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后，该馈线组满足规划末期线路完全可转供。 | 10kV梅西线522不满足配电自动化有效覆盖（主干线不满足自动化配置要求）,梅花工业园用户报装 | 030501XLZG20221100002,030501YHBZ20221100001 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV梅西线522 | 10kV梅西线522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 110kV双凤站新出10kV梅花Ⅱ线调整10kV梅花线负荷 | ZXMQ050220210973JJ001 |  | 110kV双凤站新出10kV梅花Ⅱ线调整10kV梅花线负荷项目群 | ZXMQ050220210973 | 110kV双凤变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 160 | 0 | 240 | 376 | 376 | YJV22-3*300 | 0.2 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 规划期内该片区为工民混合负荷,预计新增4300kVA负荷,无法满足新增负荷的接入,接入会导致原线路重过载问题,需新出线路满足新增负荷供电。 | 变电站新出电缆YJV22-300mm2共0.2km，新建架空线路JKLGYJ-240mm2共1.6km，新建三遥自动化柱上开关3台。 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 预计实施后效果，满足梅花片区新增负荷要求，形成10kV金梅Ⅱ线（三分段单联络）、10kV梅花Ⅱ线（三分段单联络）馈线组，为典型接线，线路可以转供； |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 新增配变解决110kV里美变电站10kV里南线10kV和平下寨乡址公用台变重载 | ZXMQ050220210979JJ001 |  | 新增配变解决110kV里美变电站10kV里南线10kV和平下寨乡址公用台变重载项目群 | ZXMQ050220210979 | 110kV里美变电站 |  | 10kV里南线519,0,0,0,0,0 | 420220575180700 | 10kV和平下寨乡址公用台变,0,0 | 418007762837401 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 13.596 | 9.064 | 0 | 0 | 22.66 | 19.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 1 | 500 | 1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平下寨乡址公用台变于2013年投运，主要负荷性质为工民混合负荷，配变型号为S13-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷510kW,年最大负载率为102%。正常运行方式下，2021年9月重载天数15天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新增配变1台，500KVA，出两回，低压线2千米；割接原重过载台区容量220 kVA/A | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率约降低至55%，有效解决配变重载问题。 | 10kV和平下寨乡址公用台变重载 | 030501PBZZ20220600123 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 是 | 0 | 10kV里南线519 | 10kV里南线519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV和平下寨乡址公用台变 | 0 | 0
45 | 新增配变解决110kV和平变电站10kV新科线10kV和平中寨工业区公用台变重载 | ZXMQ050220210980JJ001 |  | 新增配变解决110kV和平变电站10kV新科线10kV和平中寨工业区公用台变重载项目群 | ZXMQ050220210980 | 110kV和平变电站 |  | 10kV新科线541,0,0,0,0,0 | 418007751867001 | 10kV和平中寨工业区公用台变,0,0 | 418007761690301 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 13.596 | 9.064 | 0 | 0 | 22.66 | 19.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 1 | 500 | 1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平中寨工业区公用台变于2011年投运，主要负荷性质为工民混合负荷，配变型号为S11-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷511.9kW,年最大负载率为102.38%。正常运行方式下，2021年9月重载天数16天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新增配变1台，500KVA，出两回，低压线2千米；割接原重过载台区容量220 kVA/A | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率约降低至55%，有效解决配变重载问题。 | 10kV和平中寨工业区公用台变重载 | 030501PBZZ20220600122 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 是 | 0 | 10kV新科线541 | 10kV新科线541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV和平中寨工业区公用台变 | 0 | 0
46 | 新增配变解决110kV双凤变电站10kV练岗线10kV和平乡和洪路口2#公用台变重载 | ZXMQ050220210981JJ001 |  | 新增配变解决110kV双凤变电站10kV练岗线10kV和平乡和洪路口2#公用台变重载项目群 | ZXMQ050220210981 | 110kV双凤变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 13.596 | 9.064 | 0 | 0 | 22.66 | 19.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 1 | 500 | 1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平乡和洪路口2#公用台变于2014年投运，主要负荷性质为工民混合负荷，配变型号为SH15-M-315/10，配变容量315kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷371.7kW,年最大负载率为118%。正常运行方式下，2021年9月重载天数19天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新增配变1台，500KVA，出两回，低压线2千米；割接原重过载台区容量220 kVA/A | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率约降低至55%，有效解决配变重载问题。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 新增配变解决110kV和平变电站10kV和美线10kV和平塘围涝投围公用台变重载 | ZXMQ050220210983JJ001 |  | 新增配变解决110kV和平变电站10kV和美线10kV和平塘围涝投围公用台变重载项目群 | ZXMQ050220210983 | 110kV和平变电站 |  | 10kV里下线526,0,0,0,0,0 | 420220776264100 | 10kV和平塘围涝投围公用台变,0,0 | 418008330773001 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 13.596 | 9.064 | 0 | 0 | 22.66 | 19.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 1 | 500 | 1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平塘围涝投围公用台变于2014年投运，主要负荷性质为工民混合负荷，配变型号为SBH15-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷570kW,年最大负载率为114%。正常运行方式下，2021年9月重载天数14天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新增配变1台，500KVA，出两回，低压线2千米；割接原重过载台区容量220 kVA。 | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率约降低至55%，有效解决配变重载问题。 | 10kV和平塘围涝投围公用台变低压线路配置不足 | 030501PBQT20220600004 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV里下线526 | 10kV里下线526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV和平塘围涝投围公用台变 | 0 | 0
48 | 新增配变解决110kV里美变电站10kV塘围线10kV和平里美向东西公用台变重载 | ZXMQ050220210984JJ001 |  | 新增配变解决110kV里美变电站10kV塘围线10kV和平里美向东西公用台变重载项目群 | ZXMQ050220210984 | 110kV里美变电站 |  | 10kV塘围线522,0,0,0,0,0 | 420220286124100 | 10kV和平里美向东西公用台变,0,0 | 418007762166301 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 13.596 | 9.064 | 0 | 0 | 22.66 | 19.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 1 | 500 | 1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平里美向东西公用台变于2012年投运，主要负荷性质为工民混合负荷，配变型号为S11-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷479.26kW,年最大负载率为96%。正常运行方式下，2021年9月重载天数14天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新增配变1台，500KVA，出两回，低压线2千米；割接原重过载台区容量220 kVA。 | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率约降低至55%，有效解决配变重载问题。 | 10kV和平里美向东西公用台变重载 | 030501PBZZ20220600118 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 是 | 0 | 10kV塘围线522 | 10kV塘围线522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV和平里美向东西公用台变 | 0 | 0
51 | 新增配变解决110kV海门变电站10kV海峰线新德草井路公变重载 | ZXMQ050220211001JJ001 |  | 新增配变解决110kV海门变电站10kV海峰线新德草井路公变重载项目群 | ZXMQ050220211001 | 110kV海门变电站 |  | 10kV海峰线535,0,0,0,0,0 | 420220645292800 | 10kV海门新德草井路公用台变,0,0 | 418007774150401 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 58.88 | 0 | 0 | 0 | 35.328 | 23.552 | 0 | 0 | 58.88 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.88 | 1 | 500 | 1 | 2.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV海门新德草井路公用台变于2012年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为S11-500，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷493.45kW,年最大负载率为98.69%。正常运行方式下，2021年7月重载天数10天，过载天数0天，存在台区重过载问题，导致规划期内台区不能满足负荷发展。 | 新建500KVA配变一台，新架设低压架空线路四回共2km，线径为BLVV-240*4 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 预计实施后效果，新增630KVA负荷，减轻新德明德园公变部分负荷，解决10kV海门新德草井路公用台变配变重载问题。 | 10kV海门新德草井路公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220600186 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV海峰线535 | 10kV海峰线535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV海门新德草井路公用台变 | 0 | 0
52 | 110KV海门站10KV港口线莲花芯3#公变换大变压器满足新增负荷需求 | ZXMQ050220211003JJ001 |  | 110KV海门站10KV港口线莲花芯3#公变换大变压器满足新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220211003 | 110kV海门变电站 |  | 10kV港口线546,0,0,0,0,0 |  | 10kV海门西南门莲花芯3#公用台变,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 58.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.328 | 23.552 | 0 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.88 | 1 | 500 | 1 | 2.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1、10kV海门西南门莲花芯3#公用台变于2018年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为SH15-M-400/10，配变容量400kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷401.64kW,年最大负载率为100.41%。正常运行方式下，2021年7月重载天数10天，过载天数0天，存在台区重过载问题，导致规划期内台区不能满足负荷发展； 2、现有莲花芯3#公台SH15-400kVA配变投运于2013年，供电半径约218m，低压线路已经投运8年，主干线为BLVV-240，支线为BLVV-70，台区低压用户约275户，主要为工民混合用电。该台区存在以下问题:该台区2回出线，其中1回主干线线径为BLVV-240，长度为122米，该主干线路共有3回支线，线径都为BLVV-70，末端分支线长度为218米，电压压降为28V，另一回1回主干线线径为BLVV-240，长度为108米，该主干线路共有2回支线，线径都为BLVV-70，末端分支线长度为213米，电压压降为31V，且负荷均集中于该支线，负荷分布不合理；综上所诉该台区低压线路电压降过大，末端电压约为350V，不满足供电电压偏差范围（380V为±7%），且该导线已出现由于运行电流过大导致导线发热，绝缘层损坏的现象， | 新建500KVA配变一台，新架设低压架空线路四回共2km，线径为BLVV-240*4 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 新增台区满足新增负荷：项目实施后，未来3年莲花芯台区供新增约500 kW的负荷，负载率约为50%，解决负荷增长问题，解决10kV海门西南门莲花芯3#公用台变配变重载问题。 |  |  | 2027 | 2025 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2026后 | 是 | 0 |  | 10kV港口线546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV海门西南门莲花芯3#公用台变 | 0 | 0
54 | 220kV弼臣变电站新出10kV凤南Ⅲ线调整110kV海门站10kV凤南线负荷 |  |  |  |  | 220kV弼臣变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 670.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.5382 | 268.3588 | 0 | 402.5382 | 550.897 | 550.897 | YJV22-3*300 | 4.3 | 0 | 0 | JKLGYJ-120 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 为满足潮阳中医院、深圳祺洲集团商业体新增负荷接入，且预测2023年10kV凤南线不可转供，割接10kV凤北线#7环网柜后段负荷，由于无架空走廊，10kV凤南线属于C类供电分区，只能出电缆线路。 该道路为城市一级公路，城市规划不同意使用架空线路建设，要求电缆通道建设。 | 计划从220kV弼臣变电站新出一回电缆线路（ZRC-YJV22-3×300），暂命名为“10kV凤南Ⅲ线”，路径沿着安海路、新华东路，主干约4.3千米，新增设2个5D自动化环网柜，割接10kV凤南线中医院分支、10kV凤南线祺洲投资集团分支、10kV凤北线凤南大队分支，并接入10kV凤北线#8环网柜，并将10kV凤北线#8环网柜换为5D自动化环网柜，与10kV凤北线形成联络，实现自愈。 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） 因220kV弼臣变电站至新华大道电缆通道已用完，支线分支割接需新建电缆通道2线埋管0.6km通道。 | 通过网架调整，形成10kV凤北线4分段三联络（与10kV凤南Ⅱ线、10kV凤南线联络、10kV凤南Ⅲ线），10kV凤南Ⅱ线5分段两联络（与10kV凤南线、10kV凤北线、10kV凤南Ⅲ线联络）、10kV凤南线2分段两联络（与10kV凤南Ⅱ线、10kV凤北线联络）、10kV凤南Ⅲ线（与10kV凤南线、10kV凤北线、10kV凤南Ⅱ线联络），形成“3-1”单环网的接线模式，符合目标网架，实现站间联络，并且满足新增负荷接入，实现自愈，实现自动化有效覆盖。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 110kV口美站10kV南关线馈线组自动化专项改造 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 10kV美华线522,10kV美中线518,10kV南关线511,0,0,0 | 420220631435600;420220631435600;420220631435600;420220627576300;418008313157601;420220631435600;420220627576300;418008313157601;420220631435600;420220631435600;420220627576300;418008313157601 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 588 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 235.2 | 0 | 0 | 588 | 343.72 | 343.72 | YJV22-3*300 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二类 | 配电自动化项目 | 2.11 符合公司配电自动化配置原则，B及C类地区以提升馈线自动化有效覆盖率、解决自动化问题为目的而单独实施的配电自动化项目（含通信项目）； | 配电自动化项目 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV南关线、10kV美中线、10kV美华线均无自动化开关，未实现自动化有效覆盖。 | 1、从10kV南关线金安和房地产开发有限公司1#公用配电站（603开关）新建一回10kV（ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm²）电缆主干线线路至10kV汕头市潮阳区金安和房地产开发有限公司2#公用配电站，并新设一个安装4D+母线PT+2PT自动化环网柜，新建线路长度603m，在10kV南关线#5环网柜后端（护城河）新设一个4D+母线PT+2PT自动化环网柜，并割接10kV美华线#6环网柜后端的负荷，并在10kV美华线#7环网柜后端新建4D+母线PT+4PT环网柜，作为10kV美华线、10kV南关线和10kV美中线的环网点，新建线路长度约1.5km； 2、在10kV美中线#3环网柜后端（三英宫）新设一个4D自动化环网柜，接入10kV美中线龙井电机支线，新建线路长度约0.5km； 3、在10kV美华线#3环网柜后端（护城河边）新设一个4D自动化环网柜，割接10kV美华线#4环网柜后端负荷，并改为支线，在杰东房地产处新设一个4D自动化环网柜，作为主干接入10kV美华线#5环网柜，新建线路长度约为0.7km。同步建设光纤 | 项目实施后，10kV美中线、10kV美华线、10k南关线能够实现自动化有效覆盖，实现自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 | 10kV美华线522馈线存在大分支2,10kV美华线522馈线存在大分支,10kV南关线511馈线未满足自愈最低配置要求,10kV美中线518馈线未满足自愈最低配置要求,10kV美华线522馈线未满足自愈最低配置要求,10kV南关线511主干线不满足自动化配置要求,10kV美中线518主干线不满足自动化配置要求,10kV美华线522主干线不满足自动化配置要求,10kV南关线511馈线未实现馈线自动化,10kV美中线518馈线未实现馈线自动化,10kV美华线522馈线未实现馈线自动化,10kV美华线522重要分支线不满足自动化配置要求 | 030501XLFZ20221100011,030501XLFZ20220600014,030501XLZY20220600066,030501XLZY20220600064,030501XLZY20220600062,030501XLZG20220600118,030501XLZG20220600114,030501XLZG20220600112,030501XLKZ20220600031,030501XLKZ20220600029,030501XLKZ20220600027,030501XLZX20220600008 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV美华线522,10kV美中线518,10kV南关线511 | 10kV美华线522 | 10kV美中线518 | 10kV南关线511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 新增配变满足110kV口美站10kV美华线城南新华锦华花园2#公用配变新增负荷及低压线路改造 | ZXMQ050220211019JJ001 |  | 新增配变满足110kV口美站10kV美华线城南新华锦华花园2#公用配变新增负荷及低压线路改造项目群 | ZXMQ050220211019 | 110kV口美变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.966 | 22.644 | 0 | 33.966 | 53.61 | 12 | YJV22-3*70 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.61 | 1 | 1000 | 2 | 1.2 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV美华线城南新华锦 华花园2#公用配变配变型号为S9-800/10，，低压用户数为725户，主要负荷性质为居民，年最高负载率89.06%，预计每年报装负荷约80KVA,自然增长率7.8%，导致规划期内台区不能满足负荷发展 | 新增箱变为1000kVA，新建低压电缆240m2三回150m，高压电缆70m2一回150m | 新增台区满足新增负荷：解决负荷增长重载问题。配变及低压线路和设备新建有效消除安全隐患，缩短供电半径，降低故障率，电压质量得到明显改善。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 新增配变满足110kV城东站10kV沧州线城南新宫新园1#公用台变新增负荷 | ZXMQ050220211020JJ001 |  | 新增配变满足110kV城东站10kV沧州线城南新宫新园1#公用台变新增负荷项目群 | ZXMQ050220211020 | 110kV城东变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 24.3 | 0 | 36.45 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 1 | 315 | 2 | 3.8 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV沧州线城南新宫新园1#公用台变， 配变型号为S11－M-500/10，配变容500kVA，低压用户数为317户，主要负荷性质为居民，年最高负载率81.996%，预计每年报装负荷约60KVA,自然增长率8%，导致规划期内台区不能满足负荷发展，需要新增配变满足该供电区域的新增负荷需求。 | 新增配变为315kVA，新建低压电缆240m2一回150m，新建及更换主次干线3.2千米，新建低压开关柜1面。 | 配变及低压线路和设备新建或改造对残旧线路更换改造，有效消除安全隐患，降低故障率，电压质量得到明显改善。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 110kV棉城变电站10kV金凤线馈线组自动化专项改造 |  |  |  |  | 110kV棉城变电站 |  | 10kV棉华线511,0,10kV万福桥线513,10kV金凤线521,10kV城府线565,0 | 420220893833100;420220893833100;420220505855900;418007752071501;420220920814300;418007752071501;420220893833100;418007752071501;418007752071501;420220920814300;420220893833100;420220505855900;420220505855900;418007752071501;420220920814300;420220893833100 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 678.88 | 0 | 0 | 0 | 407.328 | 271.552 | 0 | 0 | 678.88 | 123.34 | 123.34 | YJV22-3*300 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 1 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二类 | 完善中压网架 | 2.11 符合公司配电自动化配置原则，B及C类地区以提升馈线自动化有效覆盖率、解决自动化问题为目的而单独实施的配电自动化项目（含通信项目）； | 完善中压网架 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 目前110kV棉城站10kV金凤线、10kV万福桥线、10kV城府线、10kV棉华线未配置具有配电自动化功能的开关和配电自动化终端，无法实现故障的迅速准确定位和迅速隔离故障区段，快速恢复非故障区域供电的功能目标。 目前金凤片区属于B类供电区域，共有10kV金凤线、10kV万福桥线、10kV城府线和10kV棉华线共4回线路供电，接线模式复杂，属非典型接线。10kV棉华线在10kV棉华线#2环网柜与10kV金凤线首端环网，馈线组不可转供电，需进行网架完善。 | 1、将10kV金凤线#2环网更换为4D自动化环网柜，在10kVV金凤线#5环网后端新建一个5D自动化环网柜，并将10kV金凤线护城河分支#1环网柜及10kV棉北平北护城河西公用台变调整至此柜，并割接10kV城府线#10环网柜后端负荷，新建ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2电缆约0.4km，在10kV金凤线#6环网柜后端新建一个自动化环网柜； 2、将10kV万福桥#4环网柜更换为4D自动化环网柜，在10kV万福桥#8环网柜后端新建一个5D自动化环网柜，10kV万福桥线驿后分支调整至此柜，新建ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2电缆约0.34km； 3、将10kV城府线#2环网柜更换为4D自动化环网柜，在10kV城府线#4环网柜后端新建一个4D自动化环网柜，接入10kV万福桥线与10kV城府线，形成联络，新建ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2电缆约0.11km； 4、在10kV棉华线北关路分支后端新建一个4D自动化环网柜，并将其改为主干，在10kV棉华线北关路分支#14塔至#5塔之间，新建一个自动化柱上分段开关，在#19至#20杆处新建一个4D自动化环网柜，10kV棉华线明华东分支调整至此柜，新建ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2电缆约0.6km。同步建设光纤 | 110kV棉城站10kV金凤线、10kV万福桥线、10kV城府线、10kV棉华线实施馈线自动化改造后，馈线组实现自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 预计金凤馈线组未来三年高峰负荷日电流为分别为1089A、1121A、1155A，10kV金凤线未来三年高峰负荷日负载率分别为63%、65%、67%，10kV城府线未来三年高峰负荷日负载率分别为47%、48%、50%，10kV万福桥线未来三年高峰负荷日负载率分别为43%、44%、45%，10kV棉华线未来三年高峰负荷日负载率分别为67%、69%、71%，馈线组内各回线路可转供电。 | 10kV金凤线521馈线首端联络,10kV棉华线511馈线同母线联络,10kV金凤线521馈线同母线联络,10kV棉华线511馈线存在大分支,10kV棉华线511馈线未满足自愈最低配置要求,10kV城府线565馈线未满足自愈最低配置要求,10kV金凤线521馈线未满足自愈最低配置要求,10kV万福桥线513馈线未满足自愈最低配置要求,10kV万福桥线513主干线不满足自动化配置要求,10kV城府线565馈线未实现馈线自动化,10kV金凤线521馈线未实现馈线自动化,10kV万福桥线513馈线未实现馈线自动化,10kV棉华线511馈线未实现馈线自动化,10kV棉华线511主干线不满足自动化配置要求,10kV城府线565主干线不满足自动化配置要求,10kV金凤线521主干线不满足自动化配置要求 | 030501XLSD20220900034,030501XLML20220900061,030501XLML20220900058,030501XLFZ20220600016,030501XLZY20220600044,030501XLZY20220600040,030501XLZY20220600030,030501XLZY20220600029,030501XLZG20220600129,030501XLKZ20220600016,030501XLKZ20220600007,030501XLKZ20220600006,030501XLKZ20220600004,030501XLZG20220600087,030501XLZG20220600078,030501XLZG20220600052 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV棉华线511,10kV万福桥线513,10kV金凤线521,10kV城府线565 | 10kV棉华线511 | 0 | 10kV万福桥线513 | 10kV金凤线521 | 10kV城府线565 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 110kV河溪变电站新出10kV棉北I线调整110kV棉城站10kV棉北线负荷 |  |  |  |  | 110kV河溪变电站 |  | 10kV棉北线520,10kV棉田线517,0,0,0,0 | 418007929374801;418007929374801;418007929367201;418007929374801 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 327.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.416 | 130.944 | 0 | 196.416 | 180.75 | 180.75 | YJV22-3*300 | 3.7 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 3.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 为解决10kV棉北线东白分支线大分支问题，计划从河溪变电站新出一回电缆线路（YJV22-300）棉北I线调整棉北线新增负荷需求。 | 待110kV河溪变电站投产之后，为解决10kV棉北线东白分支线大分支问题，计划从河溪变电站新出一回电缆线路（YJV22-240）棉北I线约3.7千米，沿10kV河海线（属河溪供电所）的路径，在10kV棉北线东白分支线＃51塔进行联络，调整10kV棉北线部分负荷，割接10kV棉北线东白分支线#18塔18T1开关后段线路负荷，将10kV棉北线东白分支线＃11塔-51塔线径换大为JKLGY240约为3.7千米，并作为10kV棉北I线的主干，满足棉北片区新增负荷要求。在10kV棉北I线主干线路新增自动化分段开关，形成3分段，实现自动化有效覆盖，实现自愈。同步建设光纤 | 项目实施后，形成10kV棉北线-10kV棉北I线新的馈线组，项目实施后形成“2-1”单环网的目标接线，接线方式为典型接线，线路可以转供，解决10kV棉北线东白分支线大分支问题，实现自动化有效覆盖，实现自愈。 | 10kV棉田线517馈线同母线联络,10kV棉北线520馈线同母线联络,10kV棉北线520馈线存在大分支,10kV棉北线520主干线不满足自动化配置要求 | 030501XLML20220900060,030501XLML20220900059,030501XLFZ20220600025,030501XLZG20220600026 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV棉北线520,10kV棉田线517 | 10kV棉北线520 | 10kV棉田线517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 110kV城东变电站新出10kV后溪I线调整10kV后溪线负荷及网架完善 |  |  |  |  | 110kV城东变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 71 | 0 | 106.5 | 116.25 | 116.25 | YJV22-3*300 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1、由于在规划期内该片区预计新增负荷,为满足新增负荷的接入,接入会导致原线路重过载问题； 2、10kV后溪线主干线未设置自动化分段开关，未实现自动化有效覆盖。根据负荷预测，按照5%的自然增长率，预计在2023年10kV东山线和10kV后溪线不可转供。 3、城北五路分支线属于大分支，需要通过新出线割接负荷，解决大分支问题。 | 计划从110kV城东变电站新出10kV后溪I线，调整10kV后溪线负荷。110kV城东变电站沿城东大道-环市东路-城北四路新出10kV后溪I线，主干电缆（ZRC-YJV22-300)约3.5千米，在主干线新设3个5D自动化环网柜，搭接10kV后溪线棉旺分支线#12杆，并割接10kV后溪线城北五路支线#1杆后段线路负荷，并将10kV后溪线城北五路支线作为10kV后溪I线的主干，解决10kV后溪线大分支问题；并在10kV后溪线城北五路支线#1杆新装自动化柱上开关1台，10kV后溪I线与10kV后溪线进行联络；解除10kV后溪线和10kV东实线的联络关系，10kV东山线和10kV东实线形成N分段n联络馈线组，完善中压网架。将10kV后溪线#1环网柜更换为自动化环网柜，在10kV后溪线#24杆至#25杆之间增设（DDDDD型）自动化环网柜1台；实现自动化有效覆盖和自愈。同步建设光纤 | 通过网架完善，10kV后溪线与10kV后溪I线形成联络，组成10kV后溪线三分段单联络、10kV后溪I线三分段单联络，为N分段n联络的接线模式，符合经典接线模式，解决10kV后溪线大分支问题，满足新增负荷需求，并且通过自动化同步改造，实现自愈和自动化有效覆盖。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 110kV城东变电站新出10kV东山Ⅰ线调整10kV东山线负荷及网架完善 |  |  |  |  | 110kV城东变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 64.2 | 0 | 96.3 | 99.31 | 99.31 | YJV22-3*300 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 为满足东山片区的负荷增长，则计划待2023年110kV城东变电站投产之后，从110kV城东变电站新出一回线路10kV东山Ⅰ线，将10kV东山线所有负荷转为10kV东山I线供电，10kV东山I线作为主供线路，10kV东山线则作为备供线路。 | 计划从2023年110kV城东变电站新出一回线路10kV东山Ⅰ线，安装5D自动化环网柜3座，将10kV东山线所有负荷转为10kV东山I线供电，10kV东山I线作为主供线路，10kV东山线则作为备用线路，待110kV棉北变电站投产后，计划新出10kV东山II线，将和10kV东实线和10kV东山I线形成“3-1”接线模式。同步建设光纤 | 项目实施后，10kV东实线（主供），10kV东山Ⅰ线（主供），10kV东山线（备用）的“两供一备”接线模式，解决2024年10kV东山线、10kV东实线不可转供问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 110kV口美变电站新出10kV棉华I线调整10kV棉华线负荷及网架完善 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 365.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.168 | 146.112 | 0 | 219.168 | 234.78 | 234.78 | YJV22-3*300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 由于10kV棉华线目前为首段联络，不能满足负荷转供，为网架完善，且满足负荷增长需求，计划从110kV口美变电站新出一回10kV棉华I线 | 在110kV口美变电站新出一回10kV棉华I线，沿着棉新大道、棉西路、西环城路方向，主干电缆（ZRC-YJV22-3×300）线路约为3千米，在10kV棉华线#20杆处增设一个自动化联络开关，在10kV棉华线#20杆进行联络，形成10kV棉华线3分段单联络（与10kV棉华I线），10kV棉华I线3分段单联络（与10kV棉华线）新的馈线组。 在10kV棉华I线新装2个4D自动化环网柜，实现自动化有效覆盖，实现自愈。同步建设光纤 | 通过网架完善，形成10kV棉华线3分段单联络（与10kV棉华I线）、10kV棉华I线3分段单联络（与10kV棉华线）和110kV棉城变电站新出的棉信I线新的馈线组，解决10kV棉华I线单辐射问题，并且通过自动化同步改造，实现自动化有效覆盖和自愈。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 220kV弼臣站新出10kV金海I线调整110kV海门站10kV金海线负荷 |  |  |  |  | 220kV弼臣变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 211.9514 | 0 | 0 | 0 | 127.1708 | 84.7806 | 0 | 0 | 211.9514 | 135.9514 | 135.9514 | YJV22-3*300 | 1.6 | 0 | 0 | JKLGYJ-240/30 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 该片区预测有新建统建小区和新厝地，负荷将增长快速，10kV海盈线2022年最大电流为352A，按照负荷自然增长5%计算和周边潜在用户情况，预计2024年负载率达到92%，存在预过载问题。原有线路无法满足用电需求。 | 1、为满足新增负荷需求，计划从220kV弼臣变电站新出一回10kV金海I线，主干长约2.6km，规划路径沿着进站路、安海路，割接10kV海盈线#19塔后端（10kV海盈线北门居委白蛇坑分支）约1802kwh负荷，装设自动化联络开关与10kV海盈线进行联络，并沿着新华路敷设电缆（ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2），约0.8km，接入新增负荷，满足新增负荷需求。 2、在新出线10kV金海I线新建1个自动化分段开关，1个4D自动化环网柜； 3、现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，利用原有已建成电缆通道项目。 | 项目实施后，通过网架完善，形成10kV海盈线2分段两联络（与10kV金海I线、10kV银滩线联络），10kV银滩线2分段两联络（与10kV银滩I线、10kV海盈线联络），10k金海I线3分段单联络（与10kV海盈线），10kV银滩I线3分段单联络（与10kV银滩线），组成10kV海盈线-10kV银滩线-10k金海I线-10kV银滩I线馈线组，满足线路可转供。满足线路用电需求，提高供电可靠性 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 220kV弼臣站新出10kV银滩I线调整110kV海门站10kV银滩线负荷 |  |  |  |  | 220kV弼臣变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 255.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5376 | 102.3584 | 0 | 153.5376 | 179.896 | 179.896 | YJV22-3*300 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 为完善中压网架，且该片区预测有新建统建小区，负荷将增长快速，10kV银滩线2022年最大电流为313.47A，按照负荷自然增长5%计算和周边潜在用户情况，预计2024年负载率达到92%，存在预过载问题，需要新出线满足新增负荷需求。 | 1、由于架空走廊单一受限，无法新出架空线路，只能采用电缆电路。计划从220kV弼臣站新出一回10kV银滩I线，路径沿着进站路、安海路，疏港路方向，主干电缆（YJV22-3*300）长度约2.4km，割接#09杆—#13杆之间的负荷（10kV银滩线明光一中分支约1442kwh负荷），与10kV线银滩线进行联络。延申电缆约0.8km，割接10kV港口线#7杆至#11杆之间的负荷，减轻10kV港口线负载率，满足新增负荷增长需求。 2、在新出线10kV银滩I线新建1个自动化分段开关，1个4D自动化环网柜； 3、现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，利用原有已建成电缆通道项目。 | 项目实施后，通过网架完善，形成10kV海盈线2分段两联络（与10kV金海I线、10kV银滩线联络），10kV银滩线2分段两联络（与10kV银滩I线、10kV海盈线联络），10k金海I线3分段单联络（与10kV海盈线），10kV银滩I线3分段单联络（与10kV银滩线），组成10kV海盈线-10kV银滩线-10k金海I线-10kV银滩I线馈线组，实施馈线自动化改造后，线路实现自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 220kV弼臣站新出10kV海门I线调整10kV海门线满足新增负荷 | ZXMQ050220211043JJ001 |  | 220kV弼臣站新出10kV海门I线调整110kV海门10kV海门线满足新增负荷项目群 | ZXMQ050220211043 | 220kV弼臣变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 702.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.371 | 280.914 | 0 | 421.371 | 574.285 | 574.285 | YJV22-3*300 | 3.5 | 0 | 0 | JKLGYJ-240/30 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV海门线2022年最大电流为348A，按照负荷增长趋势，预计2024年10kV海门线高峰负荷日负载率为84%、10kV海门线存在重载问题及不可转供问题，需从220kV弼臣站新出一回10kV海门I线调整10kV海门线的负荷，满足新增负荷需求，解决10kV海门线存在重载问题及不可转供问题。 | 1、由于架空走廊单一受限，无法新出架空线路，只能采用电缆电路。220kV弼臣站新出10kV海门I线路，通过原有的电缆通道新出主干电缆（YJV22-3*300）长约4.5km，沿着磊海路、疏港路，迎宾路的路径，割接后10kV海门线#51塔前端负荷（10kV海门线和睦引水边支线约2445kwh负荷），在#51塔同10kV海门线进行联络，割接后10kV海门线负载率约为50%，满足增长负荷需求。 2、将10kV海门线海门中信支线换大线径为JKLGYJ-240/30，约0.5km，并将其改为主干，延申电缆（YJV22-3*300）约1.3km，末端新建一个4D自动化环网柜，与10kV海峰线形成联络。 3、在10kV海门I线主干新设2个4D自动化环网柜，满足自动化有效覆盖和自愈。 4、现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，利用原有已建成电缆通道项目。 | 项目实施后，通过网架完善，形成10kV海门I线、10kV海门线、10kV海峰线馈线组，符合n分段N联络的接线模式，满足线路用电需求，10kV海门I线、10kV海门线、10kV海峰线实施馈线自动化改造后，线路实现自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 220kV弼臣站新出10kV海峰I线调整10kV海峰线满足新增负荷 | ZXMQ050220211044JJ001 |  | 220kV弼臣站新出10kV海峰I线调整110kV海门10kV海峰线满足新增负荷项目群 | ZXMQ050220211044 | 220kV弼臣变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 743.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.896 | 297.264 | 0 | 445.896 | 615.16 | 615.16 | YJV22-3*300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV海峰线2022年最大电流为327A，按照负荷增长趋势，预计2024年10kV海门线高峰负荷日负载率为85%、10kV海峰线存在重载问题及不可转供问题，需从220kV弼臣站新出一回10kV海峰I线调整10kV海峰线的负荷，满足新增负荷需求，解决10kV海峰线存在重载问题及不可转供问题。 | 1、由于架空走廊单一受限，无法新出架空线路，只能采用电缆电路。220kV弼臣站新出10kV海峰I线路，通过原有的电缆通道新出主干电缆（YJV22-3*300）长约3.5km，沿着疏港路、迎宾路、莲峰中路的路径，割接10kV海峰线#3环网柜后端负荷（10kV海新线三角街支线）、新设1个4D自动化环网柜，割接10kV海峰线明德支线约2130kVA，沿着莲峰二路，新建电缆（YJV22-3*300）约0.3km，末端与10kV海莲线进行联络。 2、将10kV海峰线#1杆至#20杆，换大线径为JKLGYJ-240/30，约0.89km。 3、在10kV海峰I线主干新设2个4D自动化环网柜，满足自动化有效覆盖和自愈。 4、现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，利用原有已建成电缆通道项目。 | 项目实施后，通过网架完善，形成10kV海峰I线、10kV海莲线、10kV海军线、10kV海环线馈线组，符合n分段N联络的接线模式，满足线路用电需求，提高供电可靠性。满足线路用电需求，10kV海峰I线、10kV海莲线、10kV海军线、10kV海环线实施馈线自动化改造后，线路实现自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 新增配变满足110kV海门变电站10kV海峰线海门西南石厝公用台变新增负荷需求 | ZXMQ050220211082JJ001 |  | 新增配变满足110kV海门变电站10kV海峰线海门西南石厝公用台变新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220211082 | 110kV海门变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 14.6 | 0 | 0 | 36.5 | 33.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 1 | 500 | 1 | 1.3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10KV海门西南石厝公用台变，额定容量500kVA，低压用户数424户。西南门石厝2#公变存在台区重载问题,导致规划期内台区不能满足负荷发展。2019年最高负载率为87.1%，预计年负荷自然增长率5%,预计2022年过载。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为1.3千米，割接原重过载台区容量214kVA （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率约降低至42%，有效解决配变重载问题。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 新增110kV海门站10kV港口线西南门莲花芯6#配变满足新增负荷 | ZXMQ050220211104JJ001 |  | 新增110kV海门站10kV港口线西南门莲花芯6#配变满足新增负荷项目群 | ZXMQ050220211104 | 110kV海门变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 45.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.114 | 18.076 | 0 | 27.114 | 42.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.19 | 1 | 500 | 1 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV海门北门星湖区3#公用台变，额定容量500kVA，低压用户数264，年最高负载率59.23%，预计每年报装负荷约42kVA，自然增长率3%，存在台区过载问题，导致规划期内台区不能满足负荷发展。落实“百村示范、千村整治”美丽乡村建设行动工作要求，解决海门镇北门居委存在的现状问题。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为2千米，割接原重过载台区容量250kVA （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后，解决负荷片区居民用电需求 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 |  | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 新增配变解决110kV海门站10kV海军线北新坑口公变重载 | ZXMQ050220211112JJ001 |  | 新增配变解决110kV海门站10kV海军线北新坑口公变重载项目群 | ZXMQ050220211112 | 110kV海门变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 42.63 | 0 | 0 | 0 | 25.578 | 17.052 | 0 | 0 | 42.63 | 39.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 1 | 500 | 1 | 2.6 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV海门北新坑口公用台变于2010年投运，主要负荷性质为工民混合，配变型号为S11-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷479.55kW,年最大负载率95.91%。正常运行方式下，2021年9月重载天数18天，过载天数0天，属于重载配变。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为2.6千米，割接原重过载台区容量156kVA （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率约降低至52%，有效解决10kV海门北新坑口公用台变重载问题，满足新增负荷 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 110kV金灶站新出线调整220kV谷饶站10k谷丹线负荷 | [6 empty] | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 264 | 0 | 396 | 627.66 | 627.66 | YJV22-3*300 | 1.5 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 220kV谷饶变电站10kV谷桐线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为235A、最大负载率为46%；220kV谷饶变电站10kV深线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为217A、最大负载率为43%；220kV谷饶变电站10kV谷丹线，线路安全载流量463A，2022年正常运行方式下最大电流为357A、最大负载率为77%；馈线组内馈线负荷较高，馈线组内存在不可转供情况。需110kV金灶变电站新出线来解决馈线组不可转供，优化区域网架结构，实现馈线组内可转供，优化网架结构。 | 110kV金灶站新出线沿金谷公路新建2回电缆通道1.5km，新建双回架空线路2.5km，搭接谷丹线龙眼海分支#41杆，改造谷丹线水吼支线3.5km，割接谷丹线和谷桐线负荷，自动化开关4个；与谷丹线、谷桐线、谷深线形成馈线组，优化片区网架结构，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 谷桐线、谷丹线、谷深线、谷丹1线馈线组内完全可转供情况，提高站间联络率，优化网架结构。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 110kV上堡站新出线调整110kV上堡站10kV大亨线负荷 | [6 empty] | 10kV谷亨线525,10kV大亨线536,0,0,0,0 | 420220718798100;418007752169001;420220718798100;418007752169001;420220718798100 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 136 | 0 | 204 | 313.84 | 313.84 | YJV22-3*300 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV上堡变电站10kV大亨线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为469.63A、最大负载率为92.45%。220kV谷饶变电站10kV谷亨线，线路安全载流量402A，2022年正常运行方式下最大电流为366.33A、最大负载率为91.13%；110kV铜盂变电站10kV新坑线，线路安全载流量463A，2022年正常运行方式下最大电流为297.42A、最大负载率为64.24%，馈线组内馈线负荷较高，馈线组内存在不可转供情况。需110kV上堡变电站新出线来解决馈线组重过载及不可转供，优化区域网架结构，实现馈线组内可转供，优化网架结构。 | 110kV上堡站新出线沿进站路利用原有通道2.5km，搭接谷亨线#7杆割接谷亨线负荷，新建环网柜2个，自动化开关3个；与谷亨、大亨、新坑线形成馈线组，优化片区网架结构，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 110kV上堡变电站新出线，形成大亨、谷亨、新坑、上堡1来解决馈线组，实现馈线组内可转供，优化网架结构。 | 10kV谷亨线525馈线不可转供,10kV谷亨线525馈线预过载,10kV大亨线536馈线预过载,10kV谷亨线525馈线重载,10kV大亨线536馈线重载 | 030501XLN120220600051,030501XLYG20220900070,030501XLYG20220900043,030501XLZZ20220900024,030501XLZZ20220900002 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV谷亨线525,10kV大亨线536 | 10kV谷亨线525 | 10kV大亨线536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 110kV铜盂站10kV铜华线、上堡线网架完善 | [6 empty] | 10kV铜华线513,10kV上堡线521,10kV华亨线531,0,0,0 | 420220640371100;418007752290301;420220640371100;418007986172501;420220767807300;418007752290301;420220640371100 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 148 | 0 | 222 | 336.97 | 336.97 | YJV22-3*300 | 1 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二类 | 完善中压网架 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 完善中压网架 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV上堡变电站10kV华亨线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为171.68A、最大负载率为33.8%。220kV谷饶变电站10kV谷华线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为379.1A、最大负载率为75%；110kV铜盂变电站10kV铜华线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为345.23A、最大负载率为68%；110kV铜盂变电站10kV上堡线，线路安全载流量452A，2022年正常运行方式下最大电流为70A、最大负载率为16%。该区域几条馈线负载不均衡，存在单辐射情况，可转供率低，通过调整区域几条馈线供电范围，优化区域网架结构，实现馈线组内可转供，优化网架结构。 | 上堡线搭接谷华线末端割接负荷至#27杆与谷华线联络，延伸10kV铜华线大坑#46公变割接谷华线负荷并与谷华线联络，新建两回通道0.5km，华亨线沿官田溪边延伸并跨过官田溪与谷华线联络，新建两回通道0.3km，新建环网柜1个，自动化开关4个；铜华、上堡、谷华、华亨线形成馈线组，优化片区网架结构，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖。 | 通过调整区域几条馈线供电范围，形成铜华、上堡、谷华、华亨馈线组，优化区域网架结构，实现馈线组内可转供。 | 10kV上堡线521馈线首端联络,10kV谷华线539馈线首端联络,10kV上堡线521馈线同母线联络,10kV铜华线513馈线单辐射（不符合导则要求）,10kV华亨线531馈线不可转供,10kV铜华线513馈线不可转供,10kV铜华线513馈线未满足自愈最低配置要求 | 030501XLSD20220900040,030501XLSD20220900014,030501XLML20220900017,030501XLDF20220900002,030501XLN120220900012,030501XLN120220900009,030501XLZY20220600074 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV铜华线513,10kV上堡线521,10kV华亨线531 | 10kV铜华线513 | 10kV上堡线521 | 10kV华亨线531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 220kV谷饶站10kV新波线、谷茂、谷苑馈线组网架完善 | [6 empty] | 10kV新波线521,0,0,0,0,0 | 418007751731101 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4 | 107.6 | 0 | 161.4 | 243.26 | 243.26 | YJV22-3*300 | 0.6 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二类 | 完善中压网架 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 完善中压网架 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 220kV谷饶变电站10kV新波线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为241.11A、最大负载率为48%；110kV上堡变电站10kV裕联线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为310.08A、最大负载率为61%。前期项目谷茂割接裕联全部负荷后，重新形成馈线组后，馈线组内存在预不可转供问题，前期项目谷苑线负荷调整给东明站后空载状态，调整现有网架，形成新波、谷茂、谷苑馈线组，满足馈线组内可转供，优化区域网架结构，提高线路利用率。 | 220kV谷饶变电站10kV谷茂线在裕联线#33杆引上后负荷割接给110kV上堡站10kV裕联线后段全部负荷，谷苑线调整原有电缆搭接新波线#93杆，搭接与新波线同杆架设的裕联线部分负荷和新波线部分负荷，根据自动化有效覆盖原则调整增加自动化开关，形成新波、谷茂、谷苑馈线组，新建环网柜2个，自动化开关3个，优化片区网架结构，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖。 | 调整现有网架，形成新波、谷茂、谷苑馈线组，满足馈线组内可转供，优化区域网架结构，提高线路利用率。 | 10kV新波线521馈线预不可转供 | 030501XLN220220900041 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV新波线521 | 10kV新波线521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 110kV东明站新出线调整220kV谷饶站10kV谷山线负荷 | [6 empty] | 10kV谷南线524,0,0,0,0,0 | 420220640108100;420220640108100;420220640108100;420220640108100;420220640108100 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 96 | 0 | 144 | 215.55 | 215.55 | YJV22-3*300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 220kV谷饶变电站10kV谷山线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为304.68A、最大负载率为60%；馈线组内220kV谷饶变电站10kV谷南线，线路安全载流量375A，2022年正常运行方式下最大电流为312.19A、最大负载率为83.25%；。本馈组内馈线出现不可转供情况，需从东明站出一回线路，与谷山、谷南形成馈线组。根据谷饶主网供电片区的划分，东寮调整出原有馈线组。 | 东明站新出谷山1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧，沿鲤鱼陂东侧方向利用原有通道1.8km，新建电缆2km，新建环网柜0个，自动化开关3个；与谷山、谷南形成联络，优化片区网架结构，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 谷山、谷南、谷山1形成馈线组，优化供电片区的划分，满足馈线组内可转供。 | 10kV谷南线524馈线存在大分支,10kV谷南线524馈线预过载,10kV谷南线524馈线未满足自愈最低配置要求,10kV谷南线524主干线不满足自动化配置要求,10kV谷南线524馈线重载 | 030501XLFZ20221100016,030501XLYG20220900069,030501XLZY20220600025,030501XLZG20220600013,030501XLZZ20220900023 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV谷南线524 | 10kV谷南线524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 110kV东明站新出线调整220kV谷饶站10kV谷苑线负荷 | [6 empty] | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 168 | 0 | 252 | 409.61 | 409.61 | YJV22-3*300 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV东洋变电站10kV洪和线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为356A、最大负载率为70%；馈线组内110kV东洋变电站10kV五洲线，2022年正常运行方式下最大电流为125A。220kV谷饶变电站10kV谷苑线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为338A、最大负载率为67%。本馈组内馈线出现不可转供情况，前期从东明站出一回线路，与五洲、谷苑、洪和形成三供一备馈线组。组内馈线负荷较高，存在预不可转供情况。根据谷饶主网供电片区的划分，谷苑供电范围属于现有上堡站供电范围，更接近新建东明站，现状交叉供电严重，为了理清供电分区，降低线路固损，需从东明站新出线割接谷苑线负荷，与洪和、五洲、备用线形成三供一备馈线组。谷苑线负荷被新出线割接后再去割接谷饶站新波线和新谷茂线负荷形成新波、新谷苑、新谷茂馈线组。同时高峰时刻可以转供东洋站负荷，解决东洋站重过载问题。 | 东明站新出谷苑1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧往潮阳方向至四海小区前路口利用原有通道2km，沿着碧桂园小区乡道原有通道1.5km，新建电缆3.5km，新建环网柜2个，自动化开关1个；与洪和、五洲、备用线形成三供一备馈线组，优化片区网架结构，解决馈线组内重载，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 理清供电分区，降低线路固损，与洪和、五洲、备用线形成三供一备馈线组。谷苑线负荷被新出线割接后再去割接谷饶站新波线和新谷茂线负荷形成新波、新谷苑、新谷茂馈线组。同时高峰时刻可以转供东洋站负荷，解决东洋站重过载问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 110kV东明站新出线调整220kV谷饶站10kV谷茂线负荷 | [6 empty] | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 168 | 0 | 252 | 409.61 | 409.61 | YJV22-3*300 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV上堡变电站10kV新厝线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为509.17A、最大负载率为100.23%。2022年07月10kV新厝线负载率大于100%持续时间超过1小时共出现6次；全年累计出现42次重载，存在线路过载问题。110kV东洋变电站10kV桂光线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为464.36A、最大负载率为91.41%。2022年07月10kV桂光线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现22次；全年累计出现22次重载，存在线路重载问题。220kV谷饶变电站10kV谷茂线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为339A、最大负载率为67%。本馈线组在新厝其他项目解决过载问题后，新厝、桂光、谷茂形成三供一备馈线组，组内馈线负荷较高，存在不可转供情况。根据谷饶主网供电片区的划分，谷茂供电范围属于现有上堡站供电范围，更接近新建东明站，现状交叉供电严重，为了理清供电分区，降低线路固损，需从东明站新出线割接谷茂线负荷，与新厝、桂光、备用线形成三供一备馈线组。谷茂线负荷被新出线割接后再去割接上堡站裕联线负荷与新波线形成馈线组。同时通过割接上堡站负荷，解决上堡站重过载情况。 | 东明站新出谷茂1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧往潮阳方向至四海小区前路口利用原有通道2km，沿着碧桂园小区乡道原有通道1.5km，新建电缆3.5km，新建环网柜2个，自动化开关1个；与新厝、桂光、备用线形成三供一备馈线组，优化片区网架结构，解决馈线组内重载，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 理清供电分区，降低线路固损，与新厝、桂光、备用线形成三供一备馈线组。谷茂线负荷被新出线割接后再去割接上堡站裕联线负荷与新波线形成馈线组。同时通过割接上堡站负荷，解决上堡站重过载情况。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 110kV东明站新出线调整110kV上堡站10kV华雅线负荷 | [6 empty] | 10kV华光线537,0,0,0,0,0 | 418007752171601;418008214256801;418008214256801;418008214256801;418008214256801;418008214256801;418008214256801 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 690 | 460 | 0 | 0 | 1150 | 1123.94 | 1123.94 | YJV22-3*300 | 5.6 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 2.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 解决中压线路重载 | 2.4 正常运行方式下中压线路重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决中压线路重载 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV上堡变电站10kV华雅线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为507.85A、最大负载率为99.97%。2022年07月10kV华雅线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现64次；全年累计出现64次重载，存在线路重载问题。110kV上堡变电站10kV华光线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为394A、最大负载率为77.63%，接线模式为单辐射，与其联络的线路情况：由于环网点设置问题且各联络线路负载率高，线路之间无法实现两次转供，存在馈线不可转供问题，需从东明站新出线割接上堡站负荷，解决上堡站重过载问题。 | 东明站新出华雅1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧往潮阳方向至前进路口利用现有通道3.8km，从前进路口至新厝路口新建1.8km6回通道，新建5.6km电缆，新建环网柜一个，自动化开关4个；从10kV华雅线#67杆引上，割接华雅线约200A电流后与华雅线构成末端联络典型接线，从华雅线#57杆延伸主干至10kV华光线新发分支线#3杆搭接华光线负荷，华光线新兴雅支线更换为240导线2.5km，与华雅华光线构成末端联络典型接线，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 新出线解决华光线单辐射情况，同时解决华雅线重过载问题，同时解决上堡站重过载问题，改造后华雅线负载率约65%，华光线线负载率约60%，新出线负载率约62%，。 | 10kV华雅线532馈线同母线联络,10kV华光线537馈线单辐射（不符合导则要求）,10kV华雅线532馈线不可转供,10kV华雅线532馈线预过载,10kV华雅线532馈线未满足自愈最低配置要求,10kV华雅线532主干线不满足自动化配置要求,10kV华雅线532馈线重载 | 030501XLML20220900031,030501XLDF20220600007,030501XLN120220900011,030501XLYG20220900042,030501XLZY20220600011,030501XLZG20220600016,030501XLZZ20220500019 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV华光线537 | 10kV华光线537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 110kV东明站新出线调整110kV上堡站10kV华光线负荷 | [6 empty] | 10kV华光线537,0,0,0,0,0 | 418007752171601 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 228 | 0 | 342 | 552.05 | 552.05 | YJV22-3*300 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV上堡变电站10kV华雅线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为507.85A、最大负载率为99.97%。2022年07月10kV华雅线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现64次；全年累计出现64次重载，存在线路重载问题。110kV上堡变电站10kV华光线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为394A、最大负载率为77.63%，接线模式为单辐射，与其联络的线路情况：由于环网点设置问题且各联络线路负载率高，线路之间无法实现转供，存在馈线不可转供问题，需从东明站新出线割接上堡站负荷，解决上堡站重过载问题。 | 东明站新出华光1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧往潮阳方向至华雅线佳的雅分支线8#杆，利用现有通道4.8km，新建4回通道300m，新建5.1km电缆，新建环网柜一个，自动化开关2个；与华雅线、华雅1线、华光线联络，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 实现华雅、华光、华雅1、华光1馈线组实现完全可转供，同时解决上堡站重过载问题。 | 10kV华光线537馈线不可转供 | 030501XLN120220600055 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV华光线537 | 10kV华光线537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 110kV东明站新出线调整110kV上堡站10kV上五线负荷 | [6 empty] | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 236 | 0 | 354 | 564.99 | 564.99 | YJV22-3*300 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV上堡变电站10kV上五线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为556.17A、最大负载率为109.48%。2022年07月10kV上五线负载率大于100%持续时间超过1小时共出现10次；全年累计出现10次重载，存在线路过载问题。与其联络的线路情况：由于环网点设置问题且各联络线路负载率高，线路之间无法实现转供，存在馈线不可转供问题，需从东明站新出线割接上堡站负荷，解决上堡站重过载问题。 | 东明站新出上五1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧往潮阳方向至前进路口利用现有通道3km，新建2回通道1.5km，新建4.5km电缆，新建环网柜一个，自动化开关3个；与上五线、堡光线联络，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 形成堡光、上五、上五1馈线组，并实现馈线组内科转供，同时解决上堡站重过载问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 110kV东明站新出线完善110kV上堡站10kV桂光线网架 | [6 empty] | 10kV谷茂线533,10kV桂光线511,0,0,0,0 | 420220588205800;418008395028901;418008395028901 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 720 | 0 | 0 | 0 | 432 | 288 | 0 | 0 | 720 | 710.52 | 710.52 | YJV22-3*300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV上堡变电站10kV新厝线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为509.17A、最大负载率为100.23%。2022年07月10kV新厝线负载率大于100%持续时间超过1小时共出现6次；全年累计出现42次重载，存在线路过载问题。110kV东洋变电站10kV桂光线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为464.36A、最大负载率为91.41%。2022年07月10kV桂光线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现22次；全年累计出现22次重载，存在线路重载问题。本馈线组在新厝其他项目解决过载问题后，新厝、桂光、谷茂形成三供一备馈线组，组内存在不可转供情况，需从东明站出一回备用线路，馈线组内与其联络的线路情况：由于环网点设置问题且各联络线路负载率高，无法实现转供，同时高峰时刻可以割接上堡站负荷，解决上堡站重过载问题。 | 东明站新出新厝1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧往潮阳方向至东升小区前路口新建8回通道1.2km，新建2回通道0.5km，新建3km电缆，新建环网柜一个，自动化开关1个；新厝、桂光、谷茂、新厝1形成三供一备馈线组，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 形成桂光、新厝、谷茂、新厝1（备用）三供一备馈线组，实现馈线组内可转供，同时负荷高峰时候可以调整上堡站重过载问题。 | 10kV谷茂线533馈线预不可转供,10kV桂光线511馈线预过载,10kV桂光线511馈线重载 | 030501XLN220220900043,030501XLYG20220900048,030501XLZZ20220900006 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV谷茂线533,10kV桂光线511 | 10kV谷茂线533 | 10kV桂光线511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 110kV东明站新出线调整110kV上堡站10kV茂乡线负荷 | [6 empty] | 10kV茂乡线547,0,0,0,0,0 | 418008217093501;418008217093501 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2024 | 2021 | 830 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 830 | 803.39 | 803.39 | YJV22-3*300 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV上堡变电站10kV茂乡线，线路安全载流量452A，2022年正常运行方式下最大电流为454.39A、最大负载率为100.53%。2022年07月10kV茂乡线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现2次；全年累计出现2次重载，存在线路重载问题。110kV上堡变电站10kV茂一线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为454.21A、最大负载率为89.41%，2022年07月10kV茂一线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现23次；全年累计出现23次重载，负载率大于100%过载越限次数共出现7次，存在线路重载问题。与其联络的线路情况：由于环网点设置问题且各联络线路负载率高，线路之间无法实现转供，存在馈线不可转供问题，需从东明站新出线割接上堡站负荷，解决上堡站重过载问题。 | 东明站新出茂乡1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧往潮阳方向至四海小区前路口利用原有通道2km，沿着碧桂园小区新建1km6回通道，沿乡道新建4回通道1km，新建电缆4.5km，新建环网柜2个，自动化开关3个；电缆在谷贵路茂乡线金谷发分支线#10杆搭接架空线割接茂乡线负荷约250A与茂乡末端联络形成末端联络典型接线，优化片区网架结构，解决馈线组内重载，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 形成茂乡、茂一、茂乡1、茂一1馈线组，并实现馈线组内可转供，同时割接上堡站负荷，解决上堡站重过载问题。 | 10kV茂乡线547馈线预不可转供,10kV茂乡线547重要分支线不满足自动化配置要求 | 030501XLN220220900042,030501XLZX20220600055 | 2024 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV茂乡线547 | 10kV茂乡线547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 110kV东明站新出线调整110kV上堡站10kV茂一线负荷 | [6 empty] | 10kV茂一线551,0,0,0,0,0 | 418007752159001;418007752159001;418007752159001;418007752159001;418007752159001;418007752159001 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2024 | 2021 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 722.19 | 722.19 | YJV22-3*300 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV上堡变电站10kV茂乡线，线路安全载流量452A，2022年正常运行方式下最大电流为454.39A、最大负载率为100.53%。2022年07月10kV茂乡线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现2次；全年累计出现2次重载，存在线路重载问题。110kV上堡变电站10kV茂一线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为454.21A、最大负载率为89.41%，2022年07月10kV茂一线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现23次；全年累计出现23次重载，负载率大于100%过载越限次数共出现7次，存在线路重载问题。与其联络的线路情况：由于环网点设置问题且各联络线路负载率高，线路之间无法实现转供，存在馈线不可转供问题，需从东明站新出线割接上堡站负荷，解决上堡站重过载问题。 | 东明站新出茂一1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧往潮阳方向至四海小区前路口新建8回通道1.0km，东明站新出茂一1线出站园区内段及碧桂园小区路段利用原有通道3km，新建电缆4.5km，新建环网柜1个，自动化开关2个；电缆在谷贵路新厝线#77杆搭接架空线利用新厝空载线路延伸至新厝线#80塔，从#新厝线80塔有敷设电缆至茂一线卫生院支线#16杆割接茂一线约220A负荷与茂一线末端联络形成末端联络典型接线，同时利用原有茂一线与谷苑线联络开关调整为茂乡与茂一联络开关，形成茂乡、茂乡1、茂一、茂一1线联络，优化片区网架结构，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 形成茂乡、茂一、茂乡1、茂一1馈线组，并实现馈线组内可转供，同时割接上堡站负荷，解决上堡站重过载问题。 | 10kV茂一线551馈线存在大分支,10kV茂一线551馈线不可转供,10kV茂一线551馈线预过载,10kV茂一线551馈线未满足自愈最低配置要求,10kV茂一线551主干线不满足自动化配置要求,10kV茂一线551馈线重载 | 030501XLFZ20221100008,030501XLN120220600030,030501XLYG20220900039,030501XLZY20220600061,030501XLZG20220600109,030501XLZZ20220900030 | 2024 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV茂一线551 | 10kV茂一线551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 110kV东明站新出线调整110kV上堡站10kV茂兴线负荷 | [6 empty] | 10kV茂兴线544,0,0,0,0,0 | 418007986311401;418007986311401;418007986311401 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2024 | 2021 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 569.72 | 569.72 | YJV22-3*300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV上堡变电站10kV茂兴线，线路安全载流量452A，2022年正常运行方式下最大电流为400.48A、最大负载率为88.6%。2022年07月10kV茂兴线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现19次；全年累计出现19次重载，全年累计越过载1次，存在线路重载问题。110kV东洋变电站10kV茂二线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为146.77A、最大负载率为29%。本馈线组在茂兴自动化有效覆盖项目解决重载问题后，茂兴、茂二、茂乡馈线组，组内存在不可转供情况，需从东明站出一回线路，同时高峰时刻可以割接上堡站、东洋站负荷，解决上堡站、东洋站重过载问题。 | 东明站新出茂兴1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧新建8回通道0.2km，沿鲤鱼陂东侧方向新建4回通道1km，新建电缆3km，新建环网柜2个，自动化开关1个；敷设电缆至茂二线利生支线#9杆设置环网柜分支引上割接茂二线负荷，电缆线路至茂兴线谷茂纺织分支线#7杆设置开关柜割接茂兴线负荷，与茂兴、茂二形成联络，优化片区网架结构，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 形成茂兴、茂二和新出线馈线组，并实现馈线组内可转供，同时割接上堡站负荷，解决上堡站重过载问题。 | 10kV茂兴线544馈线不可转供,10kV茂兴线544馈线预过载,10kV茂兴线544馈线重载 | 030501XLN120220600033,030501XLYG20220900045,030501XLZZ20220900031 | 2024 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV茂兴线544 | 10kV茂兴线544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 110kV东明站新出线调整110kV东洋站10kV谷中线负荷 | [6 empty] | 10kV谷中线514,0,0,0,0,0 | 418008395021901;418008395021901;418008395021901;418008395021901;418008395021901;418008395021901;418008395021901;418008395021901;418008395021901 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 352 | 0 | 528 | 854.19 | 854.19 | YJV22-3*300 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 解决中压线路重载 | 2.4 正常运行方式下中压线路重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决中压线路重载 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV东洋变电站10kV谷中线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为485.44A、最大负载率为95.56%。2022年07月10kV谷中线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现24次；全年累计出现24次重载，全年累计越限过载2次，存在线路重载问题。110kV铜盂站变电站10kV溪美线，线路安全载流量463A，2022年正常运行方式下最大电流为288.28A、最大负载率为62%。本馈线组谷中、溪美、新厝、铜兴馈线组，组内馈线出现重过载情况，存在不可转供情况，需从东明站出一回线路，并调整馈线组，同时高峰时刻可以割接东洋站、铜盂站负荷，解决东洋站、铜盂站重过载问题。 | 东明站新出谷中1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧往潮阳方向至雅居乐小区路口利用现有通道2.5km，沿洪和路至谷中路口新建6回通道1km，新建2回通道1.5km，新建4.5km电缆，新建环网柜一个，自动化开关3个；与谷中、溪美线联络，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 谷中、溪美、谷中1、溪美1形成馈线组，同时高峰时刻可以割接东洋站、铜盂站负荷，解决东洋站、铜盂站重过载问题。 | 10kV谷中线514馈线同杆架设线路联络,10kV谷中线514馈线首端联络,10kV谷中线514馈线同母线联络,10kV谷中线514馈线不可转供,10kV谷中线514馈线预过载,10kV谷中线514馈线未实现馈线自动化,10kV谷中线514重要分支线不满足自动化配置要求,10kV谷中线514主干线不满足自动化配置要求,10kV谷中线514馈线重载 | 030501XLTG20220900027,030501XLSD20220900007,030501XLML20220900015,030501XLN120220900005,030501XLYG20220900049,030501XLKZ20220600023,030501XLZX20220600043,030501XLZG20220600068,030501XLZZ20220900007 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV谷中线514 | 10kV谷中线514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 110kV东明站新出线调整110kV东洋站10kV乐和线负荷 | [6 empty] | 10kV乐和线532,10kV新兴线538,0,0,0,0 | 418008395025501;418007752174101 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 530 | 0 | 0 | 0 | 318 | 212 | 0 | 0 | 530 | 512.3 | 512.3 | YJV22-3*300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV东洋变电站10kV乐和线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为275.09A、最大负载率为54.15%。2022年07月10kV谷中线负载率大于80%越限次重载，全年累计越限过载9次。110k上堡变电站10kV新兴线，线路安全载流量475A，2022年正常运行方式下最大电流为373.83A、最大负载率为78.7%。本馈线组乐和、新兴馈线组，组内馈线出现预重载情况，存在不可转供情况，需从东明站出一回线路，并调整馈线组，同时高峰时刻可以割接东洋站、上堡站负荷，解决东洋站、上堡站重过载问题。 | 东明站新出乐和1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧往潮阳方向至前进路口利用现有通道3km，新建2回通道1km，新建4km电缆，新建环网柜一个，自动化开关2个；与乐和、新兴线联络，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 形成乐和、新兴、乐和1馈线组，满足馈线组内可转供，同时高峰时刻可以割接东洋站、上堡站负荷，解决东洋站、上堡站重过载问题。 | 10kV新兴线538馈线不可转供,10kV乐和线532馈线不可转供 | 030501XLN120220900010,030501XLN120220900008 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV乐和线532,10kV新兴线538 | 10kV乐和线532 | 10kV新兴线538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 110kV东明站新出线完善110kV东洋站10kV五洲线网架 | [6 empty] | 10kV谷苑线531,10kV洪和线533,0,0,0,0 | 420220588142200;418008361704201 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 460 | 0 | 0 | 0 | 276 | 184 | 0 | 0 | 460 | 398.52 | 398.52 | YJV22-3*300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV东洋变电站10kV洪和线，线路安全载流量508A，2022年正常运行方式下最大电流为356A、最大负载率为70%；馈线组内110kV东洋变电站10kV五洲线，2022年正常运行方式下最大电流为125A。本馈组内馈线出现预不可转供情况，需从东明站出一回线路，与五洲、谷苑、洪和形成三供一备馈线组，同时高峰时刻可以割接东洋站负荷，解决东洋站重过载问题。 | 东明站新出五洲1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧往潮阳方向至雅居乐小区公共开关房利用现有通道2km，新建6回通道0.5km，新建3km电缆，新建环网柜一个；电缆敷设至雅居乐小区公共开关房原有自动化环网柜与五洲、谷苑、洪和形成三供一备馈线组，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 形成五洲、谷苑、洪和、备用线形成三供一备馈线组，满足馈线组内可转供，同时高峰时刻可以割接东洋站负荷，解决东洋站重过载问题。 | 10kV谷苑线531馈线不可转供,10kV洪和线533馈线不可转供 | 030501XLN120220600031,030501XLN120220600053 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV谷苑线531,10kV洪和线533 | 10kV谷苑线531 | 10kV洪和线533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 110kV东明站新出线调整110kV东洋站10kV茂真线负荷 | [6 empty] | 10kV茂真线512,0,0,0,0,0 | 418008328257801 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 252 | 0 | 378 | 604.7 | 604.7 | YJV22-3*300 | 2.2 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.9 中心城区（A+、A、B类供电区）及“1小时供电区”，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 110kV东洋变电站10kV东寮线，线路安全载流量463A，2022年正常运行方式下最大电流为356A、最大负载率为70%；馈线组内110kV东洋变电站10kV茂真线，2022年正常运行方式下最大电流为288.57A，最大负载率为70%，本馈组内馈线出现预不可转供情况，需从东明站出一回线路，与东寮、茂真、茂真1形成馈线组，同时高峰时刻可以割接东洋站负荷，解决东洋站重过载问题。 | 东明站新出茂兴1线出纺织园区后沿洪河公路东南侧新建8回通道0.2km，沿鲤鱼陂西侧方向新建4回通道1km，新建电缆2.2km，东寮线东星#7分支线改造为主干1km，茂真线东明#7分支线改造为茂真主干1km，新建环网柜1个，自动化开关3个；与茂真、东寮形成联络，优化片区网架结构，实现馈线组内完全可转供，且满足自动化有效覆盖； 同步建设光纤。 | 形成东寮、茂真、茂真1形成馈线组，满足馈线内可转供，同时高峰时刻可以割接东洋站负荷，解决东洋站重过载问题。 | 10kV茂真线512馈线不可转供 | 030501XLN120220600032 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV茂真线512 | 10kV茂真线512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 110kV东明站新出线纺织园区1线满足新增负荷 | [6 empty] | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 214 | 0 | 321 | 471.2 | 471.2 | YJV22-3*300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 汕头国际纺织服装产业基地核心区地块规划城镇建设用地 143.41 公顷，远期用电负荷预测为63674kW。由于前期筹备阶段主要是施工负荷，需规划从东明站新出1回线路满足汕头国际纺织服装产业基地初期新增负荷供电需求。 | 沿着纺织园区主干道，利用园区配套通道，敷设2km电缆，新建4个自动化柜，与园区1线形成联络。 同步建设光纤。 | 满足园区负荷报装需求 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 新增配变解决110关埠站10kV沿山线515洋贝2#公用台变重载 |  |  | 110kV关埠变电站 10kV沿山线515洋贝2#公变项目群 |  | 110kV关埠变电站 |  | 10kV沿山线515,0,0,0,0,0 | 418008328760901;418008328760901 | 洋贝村2号公变,0,0 | 418007763738301;418007763738301 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | D | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 500 | 1 | 1.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 洋贝2#配变于2014年投运，主要负荷性质为（居住、农业、鱼塘养殖）负荷，配变型号为S11-M-315，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷 326.93kW，年最大负载率为115.45%。正常运行方式下：2022年07月累计出现出现12次重载，重载累计持续时间7230h，出现2次过载，过载累计持续时间615h，属于重载配变。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为0.5千米，割接原重过载台区容量130.5kVA | 项目实施后，未来3年10kV洋贝2#公用台变台区供新增约142kW的负荷，负载率约为45%，解决负荷增长问题 | 洋贝村2号公变配变预过载,洋贝村2号公变配变重载 | 030501PBYG20220900004,030501PBZZ20220900101 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV沿山线515 | 10kV沿山线515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洋贝村2号公变 | 0 | 0
99 | 新增配变解决110关埠站10kV关井线512玉一5#公用台变重载 |  |  | 110kV关埠变电站 10kV关井线512玉一5#公变项目群 |  | 110kV关埠变电站 |  | 10kV关井线512,0,0,0,0,0 | 420220608036100;420220608036100 | 玉一5#公用台变,0,0 | 418007764387001;418007764387001 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | D | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 65 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 0 | 0 | 65 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 500 | 1 | 1.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 玉一5#配变于2011年投运，主要负荷性质为（居住）负荷，配变型号为S11-400，配变容量400kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷 440.00kW，年最大负载率为108.45%。正常运行方式下：2022年07月累计出现出现14次重载，重载累计持续时间3735h，出现3次过载，过载累计持续时间630h，属于重载配变。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回240mm，割接原重过载台区容量160.5kVA | 项目实施后，未来3年10kV玉一村5#公用台变台区供新增约142kW的负荷，负载率约为45%，解决负荷增长问题 | 玉一5#公用台变配变预过载,玉一5#公用台变重载 | 030501PBYG20220900048,030501PBZZ20220600102 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV关井线512 | 10kV关井线512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 玉一5#公用台变 | 0 | 0
100 | 新增配变满足110kV关埠变电站10kV石井线玉二9#配变新增负荷需求 |  |  | 110kV关埠变电站 10kV关井线玉一村15#项目群 |  | 110kV关埠变电站 |  | 10kV石井线522,0,0,0,0,0 | 418007751807401 | 玉二9#公用台变,0,0 | 418008211964201 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | D | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 65 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 0 | 0 | 65 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70/10 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 | 1000 | 2 | 5.45 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 玉二9#配变于2011年投运，主要负荷性质为（居住）负荷，配变型号为S11-500，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷 389.60kW，年最大负载率为85.84%。正常运行方式下：2022年07月累计出现出现0次重载，重载累计持续时间345h，出现0次过载，过载累计持续时间0h。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为0.5千米，割接原重过载台区容量150.5kVA | 项目实施后，未来3年10kV玉二9#公用台变台区供新增约142kW的负荷，负载率约为45%，解决负荷增长问题 | 玉二9#公用台变配变属高损配变 | 030501PBGS20220600018 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV石井线522 | 10kV石井线522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 玉二9#公用台变 | 0 | 0
101 | 新增配变解决110关埠站10kV关埠线515下巷公用台变台区低电压问题 |  |  | 110kV关埠变电站 10kV关埠线515下巷公变项目群 |  | 110kV关埠变电站 |  | 10kV南炮台线527,0,0,0,0,0 | 420220516448100 | 下巷公变,0,0 | 418007765162401 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | D | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 65 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 0 | 0 | 65 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70/10 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 500 | 2 | 6.512 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 下巷配变于2010年投运，主要负荷性质为（居住）负荷，配变型号为SBH15-M-315，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷 230.92kW，年最大负载率为83.9%%。正常运行方式下：2022年07月累计出现出现13次重载，重载累计持续时间26h，出现0次过载，过载累计持续时间0h，属于重载配变。20222年7月出现台区低电压，监测21户，9户电压145V，属低电压台区。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为0.5千米，割接原重过载台区容量130.5kVA | 项目实施后，未来3年10kV下巷公用台变台区供新增约142kW的负荷，负载率约为45%，解决负荷增长问题 | 下巷公变配变台区电压偏低 | 030501PBPD20220900128 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV南炮台线527 | 10kV南炮台线527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下巷公变 | 0 | 0
102 | 110kV金灶站新出线调整110kV金灶站10kV华岗线负荷 | [6 empty] | 10kV柳岗线514,10kV华岗线524,10kV玉竹线516,10kV坡头线526,0,0 | 418007751953901;418007751983701;418007751953901;418007751953901;418007751983701;418007751957001;418007751971901;418007751983701;418007751983701 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金灶供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 340 | 0 | 510 | 810 | 810 | YJV22-3*300 | 0.6 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.8 C、D类供电区，对照公司规划技术原则，未达到相应分区建设标准，以提高配网可转供电率、解决大支线问题为目的的网架完善项目（含同步建设的配电自动化、通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 华岗线重载。110kV金灶变电站10kV华岗线524，线路安全载流量452A，2022年正常运行方式下最大电流为394.8A、最大负载率为87.35%。2022年7月10kV华岗线524负载率大于80%持续时间超过1小时共出现4次，其中最长持续时间120分钟，存在线路重载问题。 华岗线预不可转供。110kV金灶变电站10kV华岗线524线路主干线最小截面型号为YJV22-3*240，线路安全载流量452A，2022年正常运行方式下馈线组最高峰负荷时刻电流为390.58A、负载率为86.41%。接线模式为架空线路两联络，与其联络的线路情况：110kV金灶变电站10kV玉竹线516，线路安全载流量475A，馈线组最高峰负荷时刻负载率为80.67%；110kV金灶变电站10kV坡头线526，线路安全载流量452A，馈线组最高峰负荷时刻负载率为4.67%；由于环网点设置问题，预计2024年线路之间无法实现转供，存在馈线不可转供问题。 华岗线华岗支线实为主干线，存在JKLGYJ-150/120/95等线径，存在卡脖子问题，且联络点不在末端。 | 110kV金灶变电站新出华岗2线，主干线JKLGYJ-240约7千米，其路径沿省道234线往东南方向，由于架空省道线行已满需建设电缆，到榕江水厂附近往竹郭村方向，经电缆跨省道234，开始架设架空线路，往东北方向，途经竹桥村/前洋村/玉路村等，沿北搭接到榕江边线路（《110kV金灶站10kV华岗线、玉竹线网架完善》实施），割接华岗线末端负荷，形成新出线与华岗线联络，形成新出线-华岗线-柳岗线馈线组，原沟头线与玉竹线拆分出来单独作为一个馈线组，后续再新出线完善网架。 | 通过新出线割接华岗线负荷，解决了重载问题和预不可转供问题。 通过调整网架，对作为主线运行的小线径线路进行改造，解决了线路存在的卡脖子问题，提供了馈线组转供负荷的能力。 自动化有效覆盖问题由项目《110kV金灶站10kV华岗线、玉竹线网架完善》先出库实施解决。 | 10kV柳岗线514馈线同母线联络,10kV柳岗线514馈线联络点不合理,10kV华岗线524馈线联络点不合理,10kV柳岗线514馈线预不可转供,10kV华岗线524馈线预不可转供,10kV玉竹线516馈线预不可转供,10kV坡头线526馈线预不可转供,10kV华岗线524馈线预过载,10kV华岗线524馈线重载 | 030501XLML20220900009,030501XLLL20220600002,030501XLLL20220600003,030501XLN220220900034,030501XLN220220900036,030501XLN220220900037,030501XLN220220900038,030501XLYG20220900063,030501XLZZ20220900018 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV柳岗线514,10kV华岗线524,10kV玉竹线516,10kV坡头线526 | 10kV柳岗线514 | 10kV华岗线524 | 10kV玉竹线516 | 10kV坡头线526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 新增配变解决110kV棉城变电站10kV华阳线西陇3#配变新增负荷 |  |  |  |  | 110kV棉城站 | 41800775141800150 | 10kV华阳线528,0,0,0,0,0 | 420220371038200 | 西陇村3#公变,0,0 | 418007774195001 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 河溪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 38.016 | 25.344 | 0 | 0 | 63.36 | 60.36 | 6 | YJV22-3×70mm2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.36 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 西陇村3#公用台变于2018-01-18投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为S13-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷463.3kW,年最大负载率为92.66%。经过负荷割接，正常运行方式下，2022年春节期间最大负荷392.34kW,年最大负载率为78.47%。该区域内已受理客户用电报装和增容申请5宗，主要是居民负荷，低压用户总报装容量为60kW。现有配变无法满足用户报装需求。 | 系统接入： 西陇15#公变台区10kV采用单电源供电方式，新建500kVA变压器。电源由110kV棉城变电站10kV华阳线华阳支线，经JKLGYJ-70mm2架空导线引入，10kV导线沿西陇村村道架设。 变配电设施： 新建台区位于河溪镇西陇村，采用户外台架变，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。新建台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、河溪镇西陇村委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C-S。新建台区电气装置型式采用南网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用（S13-M-500kVA）变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。 智能化建设： 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况： 新增配变位于该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线： 本期工程新增配变新建低压出线2回割接原西陇3#台区部分负荷。 防雷接地： 1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。 带电作业及停电情况 经现场勘察，本项目具备带电接火作业条件。 | 预计实施后效果： 新建西陇15#公变转接约160kW的负荷，接入新增40kW的负荷后，配变负荷电流约为303A，负载率约为40%。分割负荷后，现有西陇3#公变配变总用电负荷变为300kW，预计配变负荷电流约为455A，负载率约为60%。有效解决变压器的重载问题，同时满足未来至少三年负荷增长需求。 台区改造后，新建西陇15#公变的供电半径为250m，原西陇3#公变的供电半径为350m； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平 。 | 西陇村3#公变春节期间配变短时重载 | 030501PBQT20220500007 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 | 10kV华阳线528 | 10kV华阳线528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西陇村3#公变 | 0 | 0
104 | 新增配变解决110kV棉城变电站10kV河海线西陇二甲洋8#配变新增负荷 |  |  |  |  | 110kV棉城站 | 41800775141800150 | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 河溪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 30.384 | 20.256 | 0 | 0 | 50.64 | 47.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-240mm2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 西陇二甲洋8#公用台变于2018-01-18投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为S13-M-500/10，配变容量500kVA。正常运行方式下，2022年春节期间最大负荷320.26kW,年最大负载率为64.05%。该区域内已受理客户用电报装和增容申请5宗，主要是居民负荷，低压用户总报装容量为60kW。现有配变无法满足用户报装需求。 | 系统接入： 新建西陇12#公变10kV采用单电源供电方式，电源由110kV棉城变电站10kV河海线，经JKLGYJ-240mm²架空线引入。 变配电设施： 新建台区位于河溪镇西陇村，采用户外台架变，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、河溪镇西陇村委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C-S。新建台区电气装置型式采用南网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用（S13-M-500kVA）变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。 智能化建设： 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况： 新建西陇12#公变，该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线： 本期工程自西陇12#公变新建低压出线2回。 防雷接地： 1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。 带电作业及停电情况： 本项目计划在110kV棉城站10kV河海线进行带电接火作业。 拆除工程量： | 预计实施后效果： 新建西陇12#公变转接约120kW的负荷，接入新增30kW的负荷后，配变负荷电流约为228A，负载率约为30%。分割负荷后，现有西陇8#公变配变总用电负荷变为200kW，预计配变负荷电流约为303A，负载率约为42%。有效解决变压器的重载问题，同时满足未来至少三年负荷增长需求。 台区改造后，新建西陇12#公变的供电半径为200m，原西陇8#公变的供电半径为300m； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平 。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 新增配变解决110kV棉城变电站10kV河海线西陇5#配变新增负荷 |  |  |  |  | 110kV棉城站 | 41800775141800150 | 10kV河海线530,0,0,0,0,0 | 420220371038000;420220371038000 | 西陇5#公用台变,0,0 | 418007774099101;418007774099101 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 河溪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 30.384 | 20.256 | 0 | 0 | 50.64 | 47.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-240mm2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 西陇5#公用台变于2019-12-30投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为SBH15-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷282.04kW,年最大负载率为56.41%。正常运行方式下，2022年春节期间最大负荷345.88kW,年最大负载率为69.18%。该区域内已受理客户用电报装和增容申请5宗，主要是居民负荷，低压用户总报装容量为60kW,现有配变距离报装用户供电半径达600米，且周围无其他公台可供电，无法满足用户报装需求。 | 系统接入： 新建西陇13#公变10kV采用单电源供电方式，电源由110kV棉城变电站10kV河海线，经JKLGYJ-240mm²架空线引入。 变配电设施： 新建台区位于河溪镇西陇村，采用户外台架变，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、河溪镇西陇村委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C-S。新建台区电气装置型式采用南网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用（S13-M-500kVA）变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。 智能化建设： 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况： 新建西陇13#公变，该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线： 本期工程自西陇13#公变新建低压出线2回。 防雷接地： 1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。 带电作业及停电情况： 本项目计划在110kV棉城站10kV河海线进行带电接火作业。 拆除工程量： | 预计实施后效果： 新建西陇13#公变转接约80kW的负荷，接入新增200kW的负荷后，配变负荷电流约为425A，负载率约为58%。分割负荷后，现有西陇5#公变配变总用电负荷变为226kW，预计配变负荷电流约为343A，负载率约为47%。有效解决变压器的重载问题，同时满足未来至少三年负荷增长需求。 台区改造后，新建西陇13#公变的供电半径为200m，原西陇5#公变的供电半径为300m； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平 。 | 西陇5#公用台变配变台区电压偏低,西陇5#公用台变春节期间配变短时重载 | 030501PBPD20220900097,030501PBQT20220500005 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV河海线530 | 10kV河海线530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西陇5#公用台变 | 0 | 0
106 | 新增配变解决110kV棉城变电站10kV河海线西陇9#配变新增负荷 |  |  |  |  | 110kV棉城站 | 41800775141800150 | 10kV华阳线528,0,0,0,0,0 | 420220371038200 | 西陇9#公用台变,0,0 | 418008226248501 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 河溪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 60 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-240mm2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 西陇9#公用台变于2021-01-21通过变压器轮换后投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为S11-M-315/10，配变容量315kVA。该区域内已受理客户用电报装和增容申请10宗，主要是居民负荷，低压用户总报装容量为150kW,现有配变距离报装用户供电半径达600米，且周围无其他公台可供电，无法满足用户报装需求。 | 系统接入： 新建西陇14#公变10kV采用单电源供电方式，电源由110kV棉城变电站10kV华阳线，经JKLGYJ-240mm²架空线引入。现有西陇9#公变扩容为500kVA。 变配电设施： 新建台区位于河溪镇西陇村，采用户外台架变，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、河溪镇西陇村委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C-S。新建台区电气装置型式采用南网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用（S13-M-500kVA）变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。 智能化建设： 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况： 新建西陇14#公变，该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线： 本期工程自西陇14#公变新建低压出线2回。 防雷接地： 1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。 带电作业及停电情况： 本项目计划在110kV棉城站10kV华阳线进行带电接火作业。 拆除工程量： | 预计实施后效果： 新建西陇14#公变转接约0kW的负荷，接入新增200kW的负荷后，配变负荷电流约为303A，负载率约为42%。有效解决满足未来至少三年负荷增长需求。 台区改造后，新建西陇14#公变的供电半径为200m； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平 。 | 西陇9#公用台变低压线路及开关配置不足 | 030501PBQT20220600084 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV华阳线528 | 10kV华阳线528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西陇9#公用台变 | 0 | 0
107 | 新增配变解决110kV棉城变电站10kV河海线华东4#配变新增负荷 |  |  |  |  | 110kV棉城站 | 41800775141800150 | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 河溪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 30.384 | 20.256 | 0 | 0 | 50.64 | 47.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-240mm2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 华东4#公用台变于2014-09-30投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为S11-M.RL-500/10，配变容量500kVA。该区域内已受理客户用电报装和增容申请8宗，主要是居民负荷，低压用户总报装容量为120kW,现有配变距离报装用户供电半径达650米，且周围无其他公台可供电，无法满足用户报装需求。 | 系统接入： 新建华东14#公变10kV采用单电源供电方式，电源由110kV棉城变电站10kV华阳线，经JKLGYJ-240mm²架空线引入。 变配电设施： 新建台区位于河溪镇华东村，采用户外台架变，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、河溪镇华东村委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C-S。新建台区电气装置型式采用南网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用（S13-M-500kVA）变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。 智能化建设： 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况： 新建华东14#公变，该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线： 本期工程自华东14#公变新建低压出线2回。 防雷接地： 1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。 带电作业及停电情况： 本项目计划在110kV棉城站10kV华阳线进行带电接火作业。 拆除工程量： | 预计实施后效果： 新建华东14#公变转接约190kW的负荷，接入新增30kW的负荷后，配变负荷电流约为334A，负载率约为46%。分割负荷后，现有华东4#公变配变总用电负荷变为305kW，预计配变负荷电流约为463A，负载率约为64%。有效解决变压器的重载问题，同时满足未来至少三年负荷增长需求。 台区改造后，新建华东14#公变的供电半径为200m，原华东4#公变的供电半径为250m； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平 。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 新增配变解决110kV棉城变电站10kV河海线上坑2#配变新增负荷 |  |  |  |  | 110kV棉城站 | 41800775141800150 | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 河溪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 0 | 36 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-240mm2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 上坑2#公用台变于2015-07-31投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为SH15-M-200/10，配变容量200kVA。该区域内已受理客户用电报装和增容申请5宗，主要是居民负荷，低压用户总报装容量为60kW,现有配变距离报装用户供电半径达650米，且周围无其他公台可供电，无法满足用户报装需求。 | 系统接入： 新建上坑3#公变10kV采用单电源供电方式，电源由110kV棉城变电站10kV华阳线，经JKLGYJ-240mm²架空线引入。现有上坑2#公变扩容为500kVA。 变配电设施： 新建台区位于河溪镇上坑村，采用户外台架变，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、河溪镇上坑村委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C-S。新建台区电气装置型式采用南网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用（S13-M-500kVA）变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。 智能化建设： 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况： 新建上坑3#公变，该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线： 本期工程自上坑3#公变新建低压出线2回。 防雷接地： 1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。 带电作业及停电情况： 本项目计划在110kV棉城站10kV华阳线华阳支线上坑分支线进行带电接火作业。 拆除工程量： | 预计实施后效果： 新建上坑3#公变转接约50kW的负荷，接入新增30kW的负荷后，配变负荷电流约为121A，负载率约为17%。分割负荷后，现有上坑2#扩容为500kVA,现有上坑2#公变配变总用电负荷变为106W，预计配变负荷电流约为161A，负载率约为22%。有效解决变压器的重载问题，同时满足未来至少三年负荷增长需求。 台区改造后，新建上坑3#公变的供电半径为200m，原上坑2#公变的供电半径为400m； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平 。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 新增配变解决110kV棉城变电站10kV河海线东陇2#配变新增负荷 |  |  |  |  | 110kV棉城站 | 41800775141800150 | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 河溪供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 59.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.814 | 23.876 | 0 | 35.814 | 56.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-240mm2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.69 | 1 | 500 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 东陇2#公用台变于2020-01-17投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为SBH15-M-500/10，配变容量500kVA。该区域内已受理客户用电报装和增容申请12宗，主要是居民负荷，低压用户总报装容量为150kW,现有配变距离报装用户供电半径达600米，且周围无其他公台可供电，无法满足用户报装需求。 | 系统接入： 新建东陇14#公变10kV采用单电源供电方式，电源由110kV棉城变电站10kV河海线，经JKLGYJ-240mm²架空线引入。 变配电设施： 新建台区位于河溪镇上坑村，采用户外台架变，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、河溪镇东陇村委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C-S。新建台区电气装置型式采用南网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用（S13-M-500kVA）变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。 智能化建设： 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况： 新建东陇14#公变，该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线： 本期工程自东陇14#公变新建低压出线2回。 防雷接地： 1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。 带电作业及停电情况： 本项目计划在110kV棉城站10kV河海线进行带电接火作业。 拆除工程量： | 预计实施后效果： 新建东陇陇14#公变转接约120kW的负荷，接入新增150kW的负荷后，配变负荷电流约为410A，负载率约为57%。分割负荷后，现有东陇2#公变配变总用电负荷变为250kW，预计配变负荷电流约为380A，负载率约为53%。有效解决变压器的重载问题，同时满足未来至少三年负荷增长需求。 台区改造后，新建东陇14#公变的供电半径为250m，原东陇2#公变的供电半径为300m； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平 。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 新增110kV海门站10kV银滩线新华大道边公变满足新增负荷需求 |  |  | 新增110kV海门站10kV银滩线新华大道开发区公变满足新增负荷需求项目群 |  | 110kV海门变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 海门供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 13.92 | 0 | 0 | 34.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 1 | 500 | 1 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 海门供电所新华大道边预计新增负荷300KVA，附近多为用户自建楼，原有负荷已无法满足需求 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为2千米，割接原重过载台区容量214kVA （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后，未来3年新华大道边公变台区供新增约225kW的负荷，负载率约为45%，解决负荷增长问题 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 110kV城东变电站10kV沧州线馈线组自动化专项改造 |  |  |  |  | 110kV城东变电站 |  | 10kV双树线527,0,0,10kV沧州线531,0,0 | 418007751992001;418007751992001;418007751992001;418007751759701;418007751992001;418007751992001;418007751759701;418007751992001 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 379.58 | 0 | 0 | 0 | 227.748 | 151.832 | 0 | 0 | 379.58 | 188.58 | 188.58 | YJV22-3*300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二类 | 完善中压网架 | 2.11 符合公司配电自动化配置原则，B及C类地区以提升馈线自动化有效覆盖率、解决自动化问题为目的而单独实施的配电自动化项目（含通信项目）； | 完善中压网架 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1、1）10kV沧州线主干线第一段低压用户2992户，中压用户17户，分段不合理，需合理设置分段开关； 2）10kV沧州线重要分支线10kV沧州线灌溉沟支线低压用户1116户，中压用户4户，首端未安装自动化分界开关； 3）10kV沧州线新宫路口支线低压用户1346户，中压用户5户，首端未安装自动化分界开关； 2、1）10kV双树线主干线无自动化分段开关，中压用户9户，低压用户2211户，分段不合理， 需合理设置分段开关； 2）10kV双树线环网点未设置自动化； | 1、1）在10kV沧州线#3—#4环网柜之间新增自动化环网柜，主干三分段，需要电缆（YJV22-3*300）约1km；（第一段中压3户，低压1212户；第二段中压5户，低压1775户；第三段中压1户，低压1621户）。 2）10kV沧州线灌溉沟支线#01杆配置安装可实现自动化功能的柱上开关（其它项目实施）； 3）10kV沧州线新宫路口支线#1环网柜改为自动化柜，原有普通柜利旧至#2—#3环网柜之间，解决#3环网柜前后插。 2、1）在10kV双树线主干线#52塔—碧桂园支线公用开关之间新增自动化柜，线路2分段（第一段中压4户低压848户；第二段中压1户低压1363户），需要电缆（YJV22-3*300）约1km。 2）将L600更换为自动化开关，原有普通开关利旧至10kV沧州线#44杆。同步建设光纤 | 项目实施后，10kV双树线、10kV沧州线能够实现自动化有效覆盖，实现自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 | 10kV双树线527馈线首端联络,10kV双树线527馈线存在大分支,10kV双树线527馈线未满足自愈最低配置要求,10kV双树线527主干线不满足自动化配置要求,10kV双树线527馈线未实现馈线自动化,10kV沧州线531重要分支线不满足自动化配置要求,10kV双树线527重要分支线不满足自动化配置要求,10kV沧州线531主干线不满足自动化配置要求 | 030501XLSD20220900027,030501XLFZ20220600018,030501XLZY20220600071,030501XLZG20220600124,030501XLKZ20220600014,030501XLZX20220600009,030501XLZX20220600007,030501XLZG20220600079 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV双树线527,10kV沧州线531 | 10kV双树线527 | 0 | 0 | 10kV沧州线531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 110kV城东变电站新出10kV东岩I线调整10kV东岩线负荷 |  |  |  |  | 110kV城东变电站 |  | 10kV城通线561,10kV东岩线556,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 588.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.37 | 235.58 | 0 | 353.37 | 347.7 | 347.7 | YJV22-3*300 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1、为使供电区域更为集中，且东岩片区有新建统建小区，为满足新增负荷，并且调整10kV东岩线的负荷，计划从110kV城东变电站新出一回10kV东岩I线，割接东岩线后端负荷，和10kV南门线进行联络，形成“2-1”的接线模式。 2、10kV东岩线未实现自动化有效覆盖： 1）10kV东岩线主干线无自动化分段开关，中压用户28户，低压用户2193户，需合理设置分段开关； 2）10kV东岩线#1环网柜602后端（10kV东岩线检查院支线）中压用户10户，低压用户671户，首端未安装自动化分界开关； 3、10kV东岩线沧州工业区支线1#-11#杆导线残旧，需同步改造。 | 1、计划从110kV城东变电站新出一回10kV东岩I线，割接10kV东岩线#2环网柜后端负荷，主干电缆（ZRC-YJV22-3×300）长约3.5km，与10kV南门线联络，新增设一个4D自动化环网柜进行分段。 2、将10kV南门线#23杆至#33杆，#38至#40杆换大线径为JKLGYJ-240，约0.97km；将10kV东岩线沧州工业区支线1#-11#杆导线换大线径为JKLGYJ-240，约0.5km。 3、10kV东岩线自动化有效覆盖： 1）在10kV东岩线#21塔至#1环网柜之间新增自动化环网柜，主干二分段，第一段中压用户为8户，低压用户为1318户，第二段中压用户为11户，低压用户为671户； 2）在10kV东岩线检察院支线#3—#4之间新建自动化柜602开关（设置常开），敷设电缆（ZRC-YJV22-3×300）约0.5km，连接10kV裕通花园住宅区A区配电站606开关（保持常闭）。 同步建设光纤。 | 项目实施后，10kV东岩I线和10kV南门线形成2分段单联络的接线模式，10kV东岩线和10kV城通线形成“2-1”单环网，接线方式为典型接线，线路可以转供。 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要 。 10kV东岩线、10kV东岩I线实施馈线自动化改造后，全部线路实现自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV城通线561,10kV东岩线556 | 10kV城通线561 | 10kV东岩线556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 更换110kV城东变电站10kV凤北线10kV城南凤上居委公用台变及低压线路改造工程 |  |  |  |  | 110kV城东变电站 |  | 10kV凤北线554,0,0,0,0,0 | 420220239215700 | 10kV城南凤上居委公用台变,0,0 | 418007763283001 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.602 | 13.068 | 0 | 19.602 | 32.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 1 | 500 | 1 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 改造台区满足新增负荷 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 改造台区满足新增负荷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV城南凤上居委公用台变台变型号为S9-400，出厂日期为2000-03-01，属于需更换的高损配变 | 配变更换为500kVA，更换主次干线共0.8千米，新建或改造低压线共计4千米；新建或更换低压开关柜1面。 | 配变及低压线路和设备新建或改造对残旧线路更换改造，有效消除安全隐患，降低故障率，电压质量得到明显改善。 | 10kV城南凤上居委公用台变配变属高损配变 | 030501PBGS20220600031 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV凤北线554 | 10kV凤北线554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV城南凤上居委公用台变 | 0 | 0
120 | 更换110kV口美站10kV美中线10kV城南五仙阀门公用台变及低压线路改造工程 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 10kV美中线518,0,0,0,0,0 | 420220627576300 | 10kV城南五仙阀门公用台变,0,0 | 418007764156101 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.746 | 9.164 | 0 | 13.746 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.91 | 1 | 500 | 1 | 1.2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 更换残旧设备或线路 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 更换残旧设备或线路 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV城南五仙阀门公用台变台变型号为S9-630/10，出厂日期为2001-10-01，属于需更换的高损配变。 | 配变更换为500kVA，更换主次干线共1.2千米，新建或改造低压线共计1.2千米；新建或更换低压开关柜1面。 | 配变及低压线路和设备更换或改造对残旧线路更换改造，有效消除安全隐患，降低故障率，电压质量得到明显改善。 | 10kV城南五仙阀门公用台变配变属高损配变 | 030501PBGS20220600046 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV美中线518 | 10kV美中线518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV城南五仙阀门公用台变 | 0 | 0
121 | 更换110kV城东站10kV城郊线10kV城南五仙民基公用台变为箱变及低压线路改造工程 |  |  |  |  | 110kV城东变电站 |  | 10kV城郊线547,0,0,0,0,0 | 420220789360300 | 10kV城南五仙民基公用台变,0,0 | 418007764045101 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 23.5 | 0 | 35.25 | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 1 | 800 | 1 | 3.88 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 改造台区满足新增负荷 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 改造台区满足新增负荷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV城南五仙民基公用台变台变型号为S9-500/10，出厂日期为2001-08-01，属于需更换的高损配变。 | 配变更换箱变为800kVA，新建低压电缆240m2三回370m，主次干线2.4千米。 | 配变及低压线路和设备更换或改造对残旧线路更换改造，有效消除安全隐患和投诉，降低故障率，电压质量得到明显改善。 | 10kV城南五仙民基公用台变配变属高损配变 | 030501PBGS20220600073 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 | 10kV城郊线547 | 10kV城郊线547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV城南五仙民基公用台变 | 0 | 0
122 | 更换110kV口美变电站10kV双树线10kV城南后双园棉新路公用台变及低压线路改造工程 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 10kV美新线533,0,0,0,0,0 | 420220828385700 | 10kV城南后双园棉新路公用台变,0,0 | 418007769529401 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.672 | 10.448 | 0 | 15.672 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.12 | 1 | 500 | 1 | 0.924 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 更换残旧设备或线路 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 更换残旧设备或线路 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV城南后双园棉新路公用台变于2003年投入运行，其中线路已超规定年限，低压线路老化残旧，残旧段长231m，资产编码为0305 P B A 0022177 T，资产净值率为14.26%，需更换。10kV城南后双园棉新路公用台变台变型号为S9-500/10，出厂日期为2000-11-01，属于需更换的高损配变。 | 配变更换为500kVA，更换主次干线共0.924千米，新建或改造低压线共计0.924千米；新建或更换低压开关柜1面。 | 配变及低压线路和设备新建或改造对残旧线路更换改造，有效消除安全隐患，降低故障率，电压质量得到明显改善。 | 10kV城南后双园棉新路公用台变配变属高损配变 | 030501PBGS20220600081 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV美新线533 | 10kV美新线533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV城南后双园棉新路公用台变 | 0 | 0
123 | 110kV口美变电站10kV南关线桂桥配变换大变压器及低压线路改造工程 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 10kV南关线511,0,0,0,0,0 | 418008313157601 | 桂桥公变,0,0 | 418007780488701 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 9.74 | 0 | 14.61 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 1 | 100 | 1 | 1.324 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 更换残旧设备或线路 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 更换残旧设备或线路 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 桂桥公变于2001年投入运行，其中线路已超规定年限，低压线路老化残旧，残旧段长231m，资产编码为0305 P B A 0011380 T，资产净值率为5%，需更换。桂桥公台配变容量为100kVA，2020年最大负载率48%，现有低压出线2回，低压主干线导线线径为BV-50mm2、BV-35mm2，2008年运行至今，线路残旧、线径小，不满足运行。存在多回线径为BLV-70mm2的次干线，长度为100m，线路残旧、线径小，不满足运行，存在卡脖子问题。 本台区低压总开关额定电流为200A，低压开关容量与配变容量不匹配，存在开关卡脖子问题。桂桥公变台变型号为S7-100，出厂日期为1997-02-01，属于需更换的高损配变。 | 配变更换为100kVA，更换主次干线共1.324千米，新建或改造低压线共计1.324千米；新建或更换低压开关柜1面。 | 配变及低压线路和设备新建或改造对残旧线路更换改造，有效消除安全隐患，降低故障率，电压质量得到明显改善。 | 桂桥公变配变属高损配变 | 030501PBGS20220600108 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV南关线511 | 10kV南关线511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桂桥公变 | 0 | 0
124 | 新增110KV口美站10KV美华线长春园1#箱变及低压线路改造工程 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 53.23 | 0 | 0 | 0 | 31.938 | 21.292 | 0 | 0 | 53.23 | 53.23 | 5.6 | YJV22-3*70 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.63 | 1 | 800 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 长春园 | 无 | 无 | 无 | 配合政府老区改造工程满足摩托、汽车充电桩、二次加压供水、楼梯照明、路灯、景观灯灯新增负荷 | 新增800箱变一台，增设一回yjv2215kv_3*70mm2电缆70m,二回240低压电缆82m,更换残旧线路800，割接南兴公台部分负荷。 | 配变及低压线路和设备新建或改造对残旧线路更换改造，有效消除安全隐患，降低故障率，满足老区改造新增负荷要求，电压质量得到明显改善。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 新增110KV城东站10KV城郊线南丰园箱变及低压线路改造工程 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 城南供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 51.36 | 0 | 0 | 0 | 30.816 | 20.544 | 0 | 0 | 51.36 | 51.36 | 12 | YJV22-3*70 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.36 | 1 | 800 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南丰园 | 无 | 无 | 无 | 配合政府老区改造工程满足摩托、汽车充电桩、二次加压供水、楼梯照明、路灯、景观灯灯新增负荷 | 新增800箱变一台，增设一回yjv2215kv_3*70mm2电缆150m,二回240低压电缆80m,更换残旧线路600，割接五仙工业区公台部分负荷。 | 配变及低压线路和设备新建或改造对残旧线路更换改造，有效消除安全隐患，降低故障率，满足老区改造新增负荷要求，电压质量得到明显改善。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 110kV城东变电站10kV东山线自动化专项改造 |  |  |  |  | 110kV城东变电站 |  | 10kV后溪线523,10kV东山线543,0,0,0,0 | 418007752076501;418007751776401;418007751776401 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 152.066 | 0 | 0 | 0 | 91.2396 | 60.8264 | 0 | 0 | 152.066 | 83.086 | 83.086 | YJV22-3*300 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二类 | 配电自动化项目 | 2.11 符合公司配电自动化配置原则，B及C类地区以提升馈线自动化有效覆盖率、解决自动化问题为目的而单独实施的配电自动化项目（含通信项目）； | 配电自动化项目 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1、10kV东山线第一段（#01塔—#25杆）低压用户3131户，中压用户16户，分段不合理，需合理新增自动化分段开关； 2、10kV东山线重要分支线10kV东山线军休支线低压用户1453户，中压用户5户，首端未设置自动化分界开关； | 1、在10kV东山线#23杆至#24杆之间新增一个4D自动化环网柜，并将10kV东山线东凤华庭支线01T1开关、10kV东山线农民公寓分支、10kV东山线城北三路分支归纳入该柜，提高供电可靠性。 2、在10kV东山线#23杆新增自动化分界开关，控制10kV东山线军休支线。同步建设光纤 3、更换后溪东实联络开关为自动化。 | 项目实施后，10kV东山线能够实现自动化有效覆盖，实现自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 | 10kV后溪线523馈线存在大分支,10kV东山线543重要分支线不满足自动化配置要求,10kV东山线543主干线不满足自动化配置要求 | 030501XLFZ20220900002,030501XLZX20220600005,030501XLZG20220600023 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV后溪线523,10kV东山线543 | 10kV后溪线523 | 10kV东山线543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 110kV棉城变电站新出一回10kV棉信I线满足新增负荷 |  |  |  |  | 110kV棉城变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 248.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2428 | 99.4952 | 0 | 149.2428 | 187.278 | 187.278 | YJV22-3*300 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 为满足新增负荷需求，使供电区域更为集中，计划从110kV棉城变电站新出一回10kV棉信I线，与10kV棉华线联络。 | 利用10kV棉信线退出的间隔，计划从110kV棉城变电站新出一回10kV棉信I线，割接10kV金凤线护城河分支线，新设一个4D自动化环网柜，主干电缆（YJV22-3*300）约2.2km，与10kV棉华线进行联络，形成“2-1”单环网，满足文莱府等新增负荷需求。同步建设光纤 | 通过网架完善，形成10kV棉华线、10kV棉信I线新的馈线组，为“2-1”单环网接线模式，满足新增负荷需求，并且通过自动化同步改造，实现自动化有效覆盖和自愈。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 110kV棉城站10kV虎尾线10kV虎尾公用台变更换变压器解决高损配变问题 |  |  |  |  | 110kV棉城变电站 |  | 10kV虎尾线510,0,0,0,0,0 | 418007752086501 | 10kV虎尾公用台变,0,0 | 418008394416201 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4664 | 4.9776 | 0 | 7.4664 | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.444 | 1 | 315 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 改造台区满足新增负荷 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 改造台区满足新增负荷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV虎尾公用台变台变型号为S9-160/10，出厂日期为2000-12-01，属于需更换的高损配变。 | 原有变压器更换为S11-315kVA，低压开关配套改造；改造低压线出线1回，规格型号BLVV-240mm2，共计400米； | 项目实施后,10kV虎尾公用台变完成对年久设备更换改造，显著提高供电可靠性，提升供电服务水平。 | 10kV虎尾公用台变配变属高损配变 | 030501PBGS20220600079 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV虎尾线510 | 10kV虎尾线510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV虎尾公用台变 | 0 | 0
131 | 110kV棉城站10kV红旗岭线棉田长园大路公用台变更换变压器解决高损配变问题 |  |  |  |  | 110kV棉城变电站 |  | 10kV红旗岭线529,0,0,0,0,0 | 420220503869100 | 棉田长园大路公用台变,0,0 | 418008002954901 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8504 | 5.2336 | 0 | 7.8504 | 10.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.084 | 1 | 500 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 改造台区满足新增负荷 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 改造台区满足新增负荷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 棉田长园大路公用台变台变型号为S9-250/10，出厂日期为2000-11-01，属于需更换的高损配变。 | 原有变压器更换为S11-500kVA，低压开关配套改造；改造低压线出线1回，规格型号BLVV-240mm2，共计400米； | 项目实施后,棉田长园大路公用台变完成对年久设备更换改造，显著提高供电可靠性，提升供电服务水平。 | 棉田长园大路公用台变配变属高损配变 | 030501PBGS20220600051 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV红旗岭线529 | 10kV红旗岭线529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 棉田长园大路公用台变 | 0 | 0
132 | 110kV口美变电站10kV美莲线馈线组自动化专项改造及网架完善 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 10kV白莲池线549,10kV东门线536,10kV美莲线529,0,0,0 | 418007777889001;418007751787001;418007777889001;418007751787001;418007777889001;420220947450200;418007777889001;420220947450200;420220947450200;418007751787001 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 文光供电所 | B | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 443.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.37 | 177.58 | 0 | 266.37 | 260.5 | 260.5 | YJV22-3*300 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二类 | 完善中压网架 | 2.11 符合公司配电自动化配置原则，B及C类地区以提升馈线自动化有效覆盖率、解决自动化问题为目的而单独实施的配电自动化项目（含通信项目）； | 完善中压网架 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1、1）10kV美莲线主干低压用户2471户，中压用户12户，未设置自动化分段开关； 2）10kV美莲线锦华分支低压用户为1150户，首段未设置自动化开关。 2、1）10kV白莲池线主干低压用户为2290户，未设置自动化分段开关。 2）10kV白莲池线兰竹苑3#分支低压用户数为1260户，首段未设置自动化开关； 3、1）10kV东门线主干低压用户4953户，中压用户22户，未设置自动化分段开关 2）10kV东门线南和园支线低压用户数为1260户，首段未设置自动化分界开关； | 1、在护城河畔东侧增设1个4D自动化环网柜，对10kV美莲线锦华分支进行拆分，需用10k电缆(ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300)约1km, 2、在10kV白莲池线#2环网柜至在10kV白莲池线#3环网柜之间新设一个自动化环网柜，将10kV白莲池线兰竹苑3#分支进行拆分；需用10k电缆(ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300)约2km, 3、从10kV东门线#31塔至#34塔之间新建一个4D自动化环网柜，割接10kV东门线南和园支线约1304户低压用户，需用10k电缆(ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300)约0.5km。同步建设光纤 | 项目实施后，10kV美莲线、10kV东门线、10kV白莲池线能够实现自动化有效覆盖，实现自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 | 10kV白莲池线549馈线首端联络,10kV东门线536馈线未满足自愈最低配置要求,10kV美莲线529馈线未满足自愈最低配置要求,10kV东门线536馈线未实现馈线自动化,10kV白莲池线549馈线未实现馈线自动化,10kV白莲池线549重要分支线不满足自动化配置要求,10kV美莲线529不满足配电自动化有效覆盖（重要分支线不满足自动化配置要求）,10kV白莲池线549主干线不满足自动化配置要求,10kV东门线536主干线不满足自动化配置要求,10kV美莲线529不满足配电自动化有效覆盖（主干线不满足自动化配置要求） | 030501XLSD20220900030,030501XLZY20220600047,030501XLZY20220600006,030501XLKZ20220600020,030501XLKZ20220600017,030501XLZX20220600031,030501XLZX20220800001,030501XLZG20220600086,030501XLZG20220600077,030501XLZG20220800002 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV白莲池线549,10kV东门线536,10kV美莲线529 | 10kV白莲池线549 | 10kV东门线536 | 10kV美莲线529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 110kV口美变电站10kV文光线馈线组自动化改造及网架完善 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 10kV文光线514,0,0,0,0,0 | 420220500626500;420220500626500;420220500626500;420220500626500 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 文光供电所 | B | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 157 | 0 | 235.5 | 209.35 | 209.35 | YJV22-3*300 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二类 | 完善中压网架 | 2.11 符合公司配电自动化配置原则，B及C类地区以提升馈线自动化有效覆盖率、解决自动化问题为目的而单独实施的配电自动化项目（含通信项目）； | 完善中压网架 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1）10kV文光线主干低压用户4014户，中压用户19户，未设置自动化分段开关； 2）10kV文光线官厅林分支线低压用户1905户，首段未设置自动化分界开关； 3）10kV文光线#3环网柜604分支低压用户1306户，首段未设置自动化分界开关； 4）环网点未设置为自动化。 | 将10kV文光线官厅林南支线1＃电缆分接箱更换为自动化环网柜，并将10kV文光线官厅林南支线改为主干，10kV美府线割接10kV广场线#7环网柜后端负荷，在宝珠花园附近新设一个自动化环网柜，接入10kV美府线和10kV文光线，形成联络，另外将10kV文光线小北区2#分支更换为自动化环网柜。同步建设光纤 | 项目实施后，10kV文光线能够实现自动化有效覆盖，实现自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 | 10kV文光线514馈线未满足自愈最低配置要求,10kV文光线514主干线不满足自动化配置要求,10kV文光线514馈线未实现馈线自动化,10kV文光线514重要分支线不满足自动化配置要求 | 030501XLZY20220600076,030501XLZG20220600130,030501XLKZ20220600037,030501XLZX20220600063 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV文光线514 | 10kV文光线514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 110kV城东变电站10kV公园线馈线组自动化专项改造及网架完善 |  |  |  |  | 110kV城东变电站 |  | 10kV公园线538,0,10kV后田线537,0,0,0 | 418007751783201;418007751783201;418007751790201;418007751783201;418007751790201;418007751783201;418007751790201;418007751790201 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 文光供电所 | B | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 426.9217 | 0 | 0 | 0 | 256.153 | 170.7687 | 0 | 0 | 426.9217 | 235.7717 | 235.7717 | YJV22-3*300 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二类 | 完善中压网架 | 2.11 符合公司配电自动化配置原则，B及C类地区以提升馈线自动化有效覆盖率、解决自动化问题为目的而单独实施的配电自动化项目（含通信项目）； | 完善中压网架 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1、1）10kV公园线主干第二分段中压用户22户，低压用户2981户，主干线不满足自动化配置要求； 2）10kV公园线张和洲支线低压用户数为1334户，中压用户10户，首段未设置自动化分界开关； 3）10kV公园线水门桥分支低压用户数为1791户，首段未设置自动化分界开关； 4）10kV公园线环网点未设置为自动化。 2、1）10kV后田线主干第一分段中压用户10户，低压用户2205户；第二段中压用户10户，低压用户2247户，主干线不满足自动化配置要求； 2）10kV后田线镇二分校支线低压用户数为985户，接近1000户，首段未设置自动化分界开关； 3）环网点未设置为自动化。 | 1、在10kV公园线#1环网柜后端新增设一个4D自动化环网柜，在10kV公园线#4环网柜后端新增设一个4D自动化环网柜，割接10kV公园线水门桥分支的负荷； 2、在10kV后田线主干第一分段新增设一个4D自动化环网柜，在10kV后田线镇二分校支线的首端新增设一个自动化分界柱上开关。同步建设光纤 | 项目实施后，10kV公园线、10kV后田线能够实现自动化有效覆盖，实现自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 | 10kV后田线537馈线同母线联络,10kV公园线538馈线同母线联络,10kV后田线537馈线未满足自愈最低配置要求,10kV公园线538馈线未实现馈线自动化,10kV后田线537重要分支线不满足自动化配置要求,10kV公园线538重要分支线不满足自动化配置要求,10kV后田线537主干线不满足自动化配置要求,10kV公园线538主干线不满足自动化配置要求 | 030501XLML20220900056,030501XLML20220900054,030501XLZY20220600001,030501XLKZ20220600012,030501XLZX20220600049,030501XLZX20220600040,030501XLZG20220600094,030501XLZG20220600071 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV公园线538,10kV后田线537 | 10kV公园线538 | 0 | 10kV后田线537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 110kV口美变电站10kV美悦线风吹岩塔馆公台更换淘汰型S7高损配变及低压线路改造满足新增负荷需求 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 10kV美悦线514,0,0,0,0,0 | 420220631748500 | 10kV文光西门风吹岩塔馆公用台变,0,0 | 418007766875401 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 文光供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.8 | 0 | 7.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 改造台区满足新增负荷 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 改造台区满足新增负荷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV文光西门风吹岩塔馆公用台变台变型号为S7-250/10，出厂日期为1990-11-03，属于需更换的高损配变。 | 110kv口美站10kV西岩线风吹岩塔馆配变更换为S13变压器或其他低损耗的配变 | 改造后有效降低变压器损耗。 | 10kV文光西门风吹岩塔馆公用台变配变属高损配变 | 030501PBGS20220600124 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV美悦线514 | 10kV美悦线514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV文光西门风吹岩塔馆公用台变 | 0 | 0
136 | 110kV口美变电站10kV古帅线古帅工业区公台更换淘汰型S7高损配变及低压线路改造满足新增负荷需求 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 10kV古帅线521,0,0,0,0,0 | 418007752016601 | 10kV文光古帅工业区公用台变,0,0 | 418007765994501 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 文光供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 7.2 | 0 | 10.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 更换残旧设备或线路 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 更换残旧设备或线路 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV文光古帅工业区公用台变台变型号为S7-500，出厂日期为1995-12-08，属于需更换的高损配变。 | 110kv口美站10kV古帅线古帅工业区2#S7高损配变更换为S13变压器 | 改造后有效降低变压器损耗。 | 10kV文光古帅工业区公用台变配变属高损配变 | 030501PBGS20220600126 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV古帅线521 | 10kV古帅线521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV文光古帅工业区公用台变 | 0 | 0
137 | 110kV城东变电站10kV东门线南和园公用配电站2#变压器更换淘汰型S7高损配变及低压线路改造满足新增负荷需求 |  |  |  |  | 110kV城东变电站 |  | 10kV东门线536,0,0,0,0,0 | 418007751787001 | 南和园公用配电站2#变压器,0,0 | 418007815751301 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 文光供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 48 | 0 | 72 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 800 | 1 | 0.2 | 2 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 改造台区满足新增负荷 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 改造台区满足新增负荷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 南和园配电站1#现有三台500kVA变压器，两台为陶汰型高损耗S7变压器。一台为S11-500kVA变压器，该供电区域承建于2000年。原有由两台S7配变供电，由于负荷的增长，于2013年增设一台S11-500kVA变压器割接负荷满足了用户的用电需求，S7型配变至今未能改造。现拟改造为两台SCB13-800kVA干式变压器。 位于南和住宅区首层停车场内的东北角，二层为住户，每逢夏峰用电高峰期，住户经常反馈二楼板面发热影响生活。 | 南和园配电站1#配变S7-500kVA变压器改造为SCB13-800kVA变压器，将南和园配电站2#配变配变S7-500kVA变压器更换为SCB13-800kVA变压器，解决油浸式配变安装于室内的安全隐患，同时解决陶汰型高损配变问题。 | 改造后消除油浸式配变安装于室内的安全隐患 ，降低损耗。 | 南和园公用配电站2#变压器配变属高损配变 | 030501PBGS20220600128 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 | 10kV东门线536 | 10kV东门线536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 南和园公用配电站2#变压器 | 0 | 0
138 | 110kV城东变电站10kV东门线南和园公用配电站1#变压器更换淘汰型S7高损配变及低压线路改造满足新增负荷需求 |  |  |  |  | 110kV城东变电站 |  | 10kV东门线536,0,0,0,0,0 | 418007751787001 | 南和园公用配电站1#变压器,0,0 | 418007815744901 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 文光供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 48 | 0 | 72 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 800 | 1 | 0.2 | 2 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 改造台区满足新增负荷 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 改造台区满足新增负荷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 南和园配电站1#现有三台500kVA变压器，两台为陶汰型高损耗S7变压器。一台为S11-500kVA变压器，该供电区域承建于2000年。原有由两台S7配变供电，由于负荷的增长，于2013年增设一台S11-500kVA变压器割接负荷满足了用户的用电需求，S7型配变至今未能改造。现拟改造为两台SCB13-800kVA干式变压器。 位于南和住宅区首层停车场内的东北角，二层为住户，每逢夏峰用电高峰期，住户经常反馈二楼板面发热影响生活。 | 南和园配电站1#配变S7-500kVA变压器改造为SCB13-800kVA变压器，将南和园配电站2#配变配变S7-500kVA变压器更换为SCB13-800kVA变压器，解决油浸式配变安装于室内的安全隐患，同时解决陶汰型高损配变问题。 | 改造后消除油浸式配变安装于室内的安全隐患 ，降低损耗。 | 南和园公用配电站1#变压器配变属高损配变 | 030501PBGS20220600129 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 | 10kV东门线536 | 10kV东门线536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 南和园公用配电站1#变压器 | 0 | 0
139 | 新增配变解决110kV口美变电站10KV美竹线后池尾配变新增负荷需求及低压线路改造 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 文光供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 127 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 50.8 | 0 | 0 | 127 | 127 | 5.12 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×70 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 121.88 | 1 | 800 | 1 | 2.912 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 后池尾配变SBH15-500kVA配变2019年1月-12月年最高负载率为94%，全年出现负载率大于80%且持续时间大于15分钟的情况共6次。根据网公司重过载规则算法，该配变处于预重载运行状态，现有配变无法满足负荷增长需求。本台区有潜在负荷增长，但暂无报装或用电咨询，预计至2022年6月供电区域内将负荷增长至645W，现有配变无法满足负荷增长需求。由于台区部分电杆增架低压线路后，电杆强度无法满足“广电生部〔2015〕120号附件2”《沿海地区现有0.4千伏架空线路防风综合加固技术措施》防风要求，故需更换电杆。 | 本期工程新建公用台区800kVA美式箱变1座,将台区原有低压负荷重新割接，预计新台各回出线电流分别为180A、130A、90A、92A。解决配变预重载及负荷增长需求问题。 新建公用台区，配变布点位置接近负荷中心，低压供电半径控制在500m以内，确保低压线路末端电压满足用电需求。 | 项目实施后： 现有后池尾台区配变负载率约降低为49%，配变电流为353A,户均配变容量1.925kVA；新设配变负载率约为43%，配变电流为492A,户均配变容量2.28kVA，预计至2022年，现有后池尾台区配变负载率约为55%，配变电流为393A；新设配变负载率约为50%，配变电流为576A，有效解决后池尾配变预重载及负荷增长的问题。改造后，原后池尾配变供电半径为175m，新设配变供电半径位255m。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 新增配变满足110kV棉城变电站10kV西环线西门西直1#配变新增负荷需求 |  |  |  |  | 110kV口美变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 文光供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 0 | 0 | 55 | 55 | 15.84 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×70 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 39.16 | 1 | 630 | 1 | 0.3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 经潮阳电压监测系统及统计数据显示，西门西直1#配变2020年全年重载次数为0次，西门西直1#台区配变2020年最高负载率为79.8%,根据网公司重过载规则算法，该配变不满足最新重过载认定标准，经判定该配变处于预重载运行状态。预计至2023年9月供电区域内将负荷增长至470.8kW，现有配变无法满足负荷增长需求。 | 新设630kVA美式终端型箱变,同时新出低压电缆3回，割接西门西直1#台区原有低压负荷；预计新设台区各回出线电流分别为125A、106.3A、97A；原有西门西直1#台区出线电流分别为104.3A、73A、70.5A，以满足新增负荷需求。 新建公用配变，配变布点位置接近负荷中心，低压供电半径控制在500m以内，确保低压线路末端电压满足居民生活用电需求。 | 新设台区转接西门西直1#台区约227.5kW的负荷，新增配变负荷电流约为328.37A，负载率约为36.1%，预计至2023年，配变负荷电流约为387.4A，负载率约为42.6%。分割负荷后，现有西门西直1#台区配变总用电负荷变为171.5kW，配变负荷电流约为247.54A，负载率约为34.3%。预计至2023年，配变负荷电流约为292.1A，负载率约为40.4%。解决负荷增长需求问题，同时满足未来至少三年负荷增长需求。 新建台区的供电半径为295m； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 新增配变满足110kV东洋变电站10kV双岐线李者村1#公变新增负荷需求 | ZXMQ050220210913JJ001 |  | 新增配变满足110kV东洋变电站10kV双岐线李者村1#公变新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210913 | 110kV东洋变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.916 | 9.944 | 0 | 14.916 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 1 | 500 | 1 | 1.2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 李者村1#公用台变，额定容量315kVA，低压用户数141，年最高负载率54.62%，预计每年报装负荷约18kVA，自然增长率14%，需要新增变台满足新增负荷。 | 本期工程新设新增500kVA台架，同时新架低压出线2回，将台区原有低压负荷重新割接，预计各回出线电流分别为120A和140A。 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 改造后李者1#台区配变负荷电流约为468A，负载率约为65%，户均配变容量为3.33kVA。预计至2020年，接入新增12kW的负荷后，配变负荷电流约为490A，负载率约为68%，解决配变过载问题。 完成对旧线路的全面更换改造，采用符合国家行业标准和挂网运行规定的全新产品，有效消除安全隐患，显著提高供电可靠性。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  | 二类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 新增配变满足110kV铜盂站10kV肖渡线肖渡10#配变新增负荷需求 | ZXMQ050220210918JJ001 |  | 新增配变满足110kV铜盂站10kV肖渡线肖渡10#配变新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210918 | 110kV铜盂变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 39.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.778 | 15.852 | 0 | 23.778 | 39.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.63 | 1 | 500 | 1 | 2.22 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 考虑负荷高峰期的情况，肖渡10#台区供电区域内预计三年后用电负荷增加250kw。新增负荷需接入到肖渡10#台区低压线路上，其低压线满足不了负荷接入需求。 | 改造草尾13#台区低压线路以满足新增负荷接入需求。 本工程新架0.4kV线路BLVV-120/0.525km(单线)，原有0.4kV线路更换为BLVV-240/1.082km(单线)、BLVV-120/1.248km(单线)。 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 完成对旧线路的全面更换改造，满足新增负荷接入需求。采用符合国家行业标准和挂网运行规定的全新产品，显著提高供电可靠性。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  | 二类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 新增配变满足110kV东洋变电站10kV双岐线潮港1#配变新增负荷需求 | ZXMQ050220210925JJ001 |  | 新增配变满足110kV东洋变电站10kV双岐线潮港1#配变新增负荷需求项目群 | ZXMQ050220210925 | 110kV东洋变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 28.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.148 | 11.432 | 0 | 28.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 1 | 500 | 1 | 1.896 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 潮港1#公变2014-01-01投运，主要负荷性质为工民混合，配变型号为SBH15-M-315/10，配变容量315kVA，2019年正常运行方式下最大负荷为305.235kW，年最大负载率为97%。正常运行方式下，2019年全年累计出现22次重载，过载累计持续时间5.5h，属于配变重载。 | 更换110kV铜盂变电站10kV八宝线东下2#公用台变为S11或其他低损耗的配变 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后，原有变压器更换为s15-500kVA,同时更换低压线路BLVV240-4*0.25km，完成对残旧线路的全面更换改造，采用符合国家行业标准和挂网运行规定的全新产品，有效消除安全隐患，降低故障率。 |  |  | 2027 | 2025 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2026后 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 新增配变满足110kV铜盂站10kV肖渡线肖渡4#配变新增负荷需求 |  |  | 新增配变满足110kV铜盂站10kV肖渡线肖渡4#配变新增负荷需求项目群 |  | 110kV铜盂站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 17.916 | 11.944 | 0 | 0 | 29.86 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 1 | 500 | 1 | 1.2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 肖渡4#公变2011-08-01投运，主要负荷性质为工民混合，配变型号为S15-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下最大负荷为483kW，年最大负载率为119.66%。正常运行方式下，2021年全年累计出现3次过载，过载累计持续时间328.5h，属于配变过载。正常运行方式下，2022年9月累计出现22天重载，重载累计持续时间11985h，属于配变重载。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为1千米，割接原重过载台区容量100kVA （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率约降低至50%，有效解决配变重载问题同时满足新增负荷。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  | 二类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 新增配变解决110kV铜盂变电站10kV溪西线溪西9#公用台变解决电压偏低 |  |  | 新增配变满足110kV铜盂站10kV溪西线溪西9#配变新增负荷需求项目群 |  | 110kV铜盂站 |  | 10kV溪西线511,0,0,0,0,0 | 418007752298601 | 10kV铜盂溪西9#公用台变,0,0 | 420220462282000 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 28.41 | 0 | 0 | 0 | 17.046 | 11.364 | 0 | 0 | 28.41 | 28.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 1 | 500 | 1 | 1.45 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决台区电压偏低问题 | 2.6 180V-198V客户低电压，且无法通过维修或转供负荷解决的台区改造项目； | 解决台区电压偏低问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV铜盂溪西9#公用台变配变低压线路最大供电半径约450米。 2022年7月系统监测实测： 台区下有6个智能电表的电压超下限；台区低电压用户数量占台区用户总数（能采集到电压数据且数据有效的）的比例为26.09%。 本台区2022年共接到客户关于电压低的投诉0宗，存在客户诉求问题。 | 新增配变割接原有台区负荷，减少原有台区线路供电半径，新建改造线路2000m | 新设配变解决原有台区供电半径过长低电压问题，同时满足区域新增负荷需求。 | 10kV铜盂溪西9#公用台变配变台区电压偏低 | 030501PBPD20220900131 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV溪西线511 | 10kV溪西线511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV铜盂溪西9#公用台变 | 0 | 0 |  |  | 10kV铜盂溪西9#公用台变
146 | 新增配变满足110kV铜盂站10kV灵山线洋美2#配变新增负荷需求 |  |  | 新增配变满足110kV铜盂站10kV灵山线洋美2#配变新增负荷需求项目群 |  | 110kV铜盂站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 10 | 2024 | 2025 | 2021 | 31.43 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 12.572 | 0 | 0 | 31.43 | 31.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.43 | 1 | 500 | 1 | 2.1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 洋美2#公变于2002年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S9-400/10，配变容量400kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷496.4kW,年最大负载率为124.10%。正常运行方式下，2021年5月重载天数28天，过载天数25天，属于过载配变。2022年正常运行方式下年最大负荷532.12kW,年最大负载率为133.03%。正常运行方式下，2022年7月过载天数15天，属于过载配变。 | 本期工程新设新增500kVA台架，同时新架低压出线2回，将台区原有低压负荷重新割接，预计各回出线电流分别为120A和140A。 | 项目实施后容量增加了500kVA，原台区负载率约降低至50%，有效满足未来三年负荷增长需求 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 新增配变满足110kV仙马站10kV凤壶线凤壶15#配变新增负荷需求 |  |  | 新增配变满足110kV仙马站10kV凤壶线凤壶15#配变新增负荷需求项目群 |  | 110kV仙马站 |  | 10kV凤壶线533,0,0,0,0,0 | 418007752394101 | 凤壶15#公用台变,0,0 | 418008055365701 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 17.916 | 11.944 | 0 | 0 | 29.86 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 1 | 500 | 1 | 1.2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 凤壶15#公用台变于2014年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S13-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷684.65kW,年最大负载率为136.93%。正常运行方式下，2021年4月重载天数24天，过载天数21天，属于过载配变。正常运行方式下，2022年4月重载天数11天，属于重载配变,年最大负载率为136.6%。区域新增负荷较快。 | 本期工程新设新增500kVA台架，同时新架低压出线2回，将台区原有低压负荷重新割接，预计各回出线电流分别为100A和139A。 | 项目实施后容量增加了500kVA，原台区负载率约降低至50%，有效满足未来三年负荷增长需求 | 凤壶15#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220900091 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 | 10kV凤壶线533 | 10kV凤壶线533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凤壶15#公用台变 | 0 | 0
148 | 新增配变满足110kV铜盂站10kV溪西线溪西10#配变新增负荷需求 |  |  | 新增配变满足110kV铜盂站10kV溪西线溪西10#配变新增负荷需求项目群 |  | 110kV铜盂站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 39.057 | 0 | 0 | 0 | 23.4342 | 15.6228 | 0 | 0 | 39.057 | 39.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.057 | 1 | 500 | 1 | 2.36 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV铜盂溪西10#公用台变于2016年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S11-315/10，配变容量315kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷311.85kW,年最大负载率为137.52%。正常运行方式下，2022年6月重载天数27天，过载天数6天，属于预过载配变。 | 新增500kVA变压器1台及新出低压线路BLVV240/4*200m两回 | 项目实施后容量增加了500kVA，原台区负载率约降低至50%，有效满足未来三年负荷增长需求 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 新增配变满足110kV仙马站10kV凤壶线后岐4#配变新增负荷需求 |  |  | 新增配变满足110kV仙马站10kV凤壶线后岐4#配变新增负荷需求项目群 |  | 110kV仙马站 |  | 10kV凤壶线533,0,0,0,0,0 | 418007752394101 | 后岐村4#公变,0,0 | 418007772269201 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 29.79 | 0 | 0 | 0 | 17.874 | 11.916 | 0 | 0 | 29.79 | 29.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.79 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 后岐村4#公变于2008年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S11-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷614kW,年最大负载率为132.92%。正常运行方式下，2022年3月重载天数20天，过载天数5天，属于预过载配变。 | 新增500kVA变压器1台及新出低压线路BLVV240/4*250m二回 | 项目实施后容量增加了500kVA，原台区负载率约降低至50%，有效满足未来三年负荷增长需求 | 10kV铜盂后岐4#配变重载 | 030501PBZZ20220500003 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 | 10kV凤壶线533 | 10kV凤壶线533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 后岐村4#公变 | 0 | 0
150 | 新增配变满足110kV铜盂站10kV任屿线集星9#配变新增负荷需求 |  |  | 新增配变满足110kV铜盂站10kV任屿线集星9#配变新增负荷需求项目群 |  | 110kV铜盂站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 16.272 | 10.848 | 0 | 0 | 27.12 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 1 | 500 | 1 | 1.356 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV集星9#公用台变于2022年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S11-160/10，配变容量160kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷198.65kW,年最大负载率为127.90%。正常运行方式下，2022年月重载天数18天，过载天数6天，属于预过载配变。 | 将原S11-160kVA变压器更换为S13-M-500kVA变压器 | 项目实施后容量增加了500kVA，原台区负载率约降低至50%，有效满足未来三年负荷增长需求 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 新增配变满足110kV铜盂站10kV溪西线铜钵盂14#配变新增负荷需求 |  |  | 新增配变满足110kV铜盂站10kV溪西线铜钵盂14#配变新增负荷需求项目群 |  | 110kV铜盂站 |  | 10kV溪西线511,0,0,0,0,0 | 418007752298601;418007752298601 | 10kV铜钵盂14#公用台变,0,0 | 418008395065901;418008395065901 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 16.8 | 0 | 0 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1000 | 2 | 2.227 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV铜钵盂14#公用台变于2006年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S7-160/10，配变容量160kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷147.2kW,年最大负载率为123.41%。正常运行方式下，2022年7月重载天数10天，属于重载配变,年最大负载率为123.41%。区域新增负荷较快。 | 本期工程新设新增500kVA台架，同时新架低压出线2回，将台区原有低压负荷重新割接。 | 项目实施后容量增加了500kVA，原台区负载率约降低至50%，有效满足未来三年负荷增长需求 | 10kV铜钵盂14#公用台变配变预过载,10kV铜钵盂14#公用台变配变属高损配变 | 030501PBYG20220900009,030501PBGS20220600082 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV溪西线511 | 10kV溪西线511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV铜钵盂14#公用台变 | 0 | 0
153 | 新增配变解决110kV里美变电站10kV金广线10kV和平里美治安岗公用台变配变预过载 |  |  |  |  | 110kV里美变电站 |  | 10kV金广线523,0,0,0,0,0 | 420220286170600;420220286170600 | 10kV和平里美治安岗公用台变,0,0 | 418007763105801;418007763105801 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2023 | 2024 | 2021 | 24.225 | 0 | 0 | 14.535 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 24.225 | 21.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.225 | 1 | 500 | 1 | 0.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平里美治安岗公用台变，主要负荷性质为居民照明负荷，配变容量500kVA，2022年7月最大负载率为107.32%重载天数18天，过载天数1天，属于预过载配变。 | 新增变500kVA压器，低压开关配套改造；改造低压线出线2回，约计500米。 | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率降低，解决配变预过载问题。 | 10kV和平里美治安岗公用台变配变预过载,10kV和平里美治安岗公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900010,030501PBZZ20220900085 | 2024 | 2022 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV金广线523 | 10kV金广线523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV和平里美治安岗公用台变 | 0 | 0
154 | 新增配变解决110kV和平变电站10kV中业线10kV和平万城公用台变配变预过载 |  |  |  |  | 110kV和平变电站 |  | 10kV中业线547,0,0,0,0,0 | 418007751882601;418007751882601 | 10kV和平万城公用台变,0,0 | 420220902640300;420220902640300 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2023 | 2024 | 2021 | 24.225 | 0 | 0 | 14.535 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 24.225 | 21.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.225 | 1 | 500 | 1 | 0.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平万城公用台变，主要负荷性质为居民照明负荷，配变容量500kVA，2022年7月最大负载率为107.03%重载天数24天，过载天数1天，属于预过载配变。 | 新增变500kVA压器，低压开关配套改造；改造低压线出线2回，约计500米。 | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率降低，解决配变预过载问题。 | 10kV和平万城公用台变配变预过载,10kV和平万城公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900011,030501PBZZ20220900084 | 2024 | 2022 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV中业线547 | 10kV中业线547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV和平万城公用台变 | 0 | 0
158 | 新增配变解决110kV里美变电站10kV龙美线10kV和平下厝高厝围仔公用台变配变预过载 |  |  |  |  | 110kV里美变电站 |  | 10kV龙美线510,0,0,0,0,0 | 419220667422100;419220667422100 | 10kV和平下厝高厝围仔公用台变,0,0 | 419220759653100;419220759653100 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2023 | 2024 | 2021 | 24.225 | 0 | 0 | 14.535 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 24.225 | 21.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.225 | 1 | 500 | 1 | 0.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平下厝高厝围仔公用台变于2018年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为SH15-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷507.4kW,年最大负载率为101.48%。正常运行方式下，2021年7月重载天数15天，过载天数0天，属于预过载配变。2022年7月重载天数20天，过载天数3天，属于预过载配变。 | 新增变500kVA压器，低压开关配套改造；改造低压线出线2回，约计500米。 | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率降低，解决配变预过载问题。 | 10kV和平下厝高厝围仔公用台变配变预过载,10kV和平下厝高厝围仔公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900064,030501PBZZ20220600181 | 2024 | 2022 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV龙美线510 | 10kV龙美线510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV和平下厝高厝围仔公用台变 | 0 | 0
159 | 新增配变解决110kV里美变电站10kV里厝线10kV和平新龙游泳馆公用台变配变预过载 |  |  |  |  | 110kV里美变电站 |  | 10kV里厝线532,0,0,0,0,0 | 419220988680000;419220988680000 | 10kV和平新龙游泳馆公用台变,0,0 | 419220493567700;419220493567700 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2023 | 2024 | 2021 | 24.225 | 0 | 0 | 14.535 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 24.225 | 21.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.225 | 1 | 500 | 1 | 0.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV和平新龙游泳馆公用台变，主要负荷性质为居民照明负荷，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年，2022年7月最大负载率为133.76 %,重载天数14天，过载天数1天，属于预过载配变。 | 新增变500kVA压器，低压开关配套改造；改造低压线出线2回，约计500米。 | 项目实施后容量增加了500kVA，原重载台区负载率降低，解决配变预过载问题。 | 10kV和平新龙游泳馆公用台变配变预过载,10kV和平新龙游泳馆公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900096,030501PBZZ20220900115 | 2024 | 2022 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV里厝线532 | 10kV里厝线532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV和平新龙游泳馆公用台变 | 0 | 0
160 | 新增配变解决110kV和平站10kV和平中寨工业区新公用台变新增负荷需求 |  |  |  |  | 110kV和平变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 22.74 | 15.16 | 0 | 0 | 37.9 | 34.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中寨工业区区域存在潜在负荷增长，需新增配变满足新增负荷接入 | 新增变压器解决10kV和平中寨工业区新公用台变新增负荷接入需求 | 项目实施后，满足新增负荷接入需求。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 新增配变解决110kV和平站10kV新科线10kV和平凤善白坟洋1#公用台变新增负荷接入 |  |  |  |  | 110kV和平变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2024 | 2025 | 2021 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 17.14 | 0 | 0 | 42.85 | 39.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.85 | 1 | 500 | 1 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 和平凤善白坟洋1#公用台变供电区域内存在潜在负荷增长，需新增配变满足新增负荷接入 | 新增配变解决110kV和平站10kV新科线10kV和平凤善白坟洋1#公用台变新增负荷接入 | 项目实施后，有效解决新增负荷需求。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 新增110kV城东站10kV东实线环市东路2#箱变满足新增负荷 |  |  | 新增110kV城东站10kV东实线环市东路2#箱变满足新增负荷项目群 |  | 110kV城东站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 800 | 1 | 0.5 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 项目现状 "本项目位于潮阳区棉北街道，属B类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温22℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及10kV棉北城北五路公台台区,配电台区的现状情况如下： 10kV棉北城北五路公台台区现状： (1) 台区型式：杆式变型式。 (2) 装变容量：配变1台共315kVA。（已于2022年扩容一次） (3) 设备概况：S11-315kVA变压器1台，设备投运时间为2022年。 (4) 系统接入：由110kV棉城变电站10kV后溪线供电。 (5) 低压出线：现有低压出线2回，低压主干线导线规格为YJLV22-4×240mm/BLVV-4X95mm。主要低压主干线投运时间为2016年。 (6) 供电区域：棉北街道，供电半径220m。 (7) 负荷性质：以居民照明，小工业为主，低压用电客户约35户，其中低电压用户0户。 (8) 通信方式：主要为无线公网。 (9) 智能电表与低压集抄：电表总计35只，其中智能电表35只，低压集抄1套。 (10) 分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 (11) 智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量1kVA。 解决措施 本期工程位于环市东路，即城北四路至城北五路之间路段，新设800kVA欧式箱变转接原10kV棉北城北五路公台台区部分负荷，新建低压出线4回，预计各回出线电流分别为125A、132.7A、59A、216.1A。以满足新增负荷需求问题。同时周边附近存在潜在用户，也存在待报装用户。 投资策略执行情况 "本项目对应2020年投资策略条款“2.3.有潜在负荷增长（已收到部分报装或用电咨询），由新建台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目”，属于二类项目。 本项目涉及在B类地区建设电缆，新建2回顶管敷设总长120m，新建2回排管直埋总长150m，；新敷设单回电缆ZRC-YJV22-3×70mm2总长12m，新敷设低压电缆ZRC-YJV22-4×240mm2总长400m。" | 系统接入 新设800kVA美式箱变10kV采用单电源供电方式。电源由110kV城东变电站10kV东实线7#环网柜，经ZRC-YJV22-70mm2地埋电缆引入。" 变配电设施 " 新设800kVA美式箱变位于位于环市东路，即城北四路至城北五路之间路段，采用箱式变电站型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求，新建台区站址已取得汕头市潮阳区棉北街道平北居委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线。低压系统接地型式为TN-C-S。新建台区电气装置型式采用广东电网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-XB模块，配电变压器选用800kVA变压器，欧式箱变选用终端型，单台配变低压无功补偿容量320kvar。" | 项目实施后，解决环市东路负荷片区居民用电需求 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 新增110kV城东站10kV城府线河东箱变满足新增负荷 |  |  | 新增110kV城东站10kV城府线河东箱变满足新增负荷项目群 |  | 110kV城东站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 80 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32 | 0 | 0 | 80 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 800 | 1 | 0.2 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 项目现状 "本项目位于潮阳区棉北街道，属B类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温22℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及10kV水运1#公变、10kV棉北平北上地宫前公用台变、10kV棉北平北玉兰园公用台变,配电台区的现状情况如下： 10kV水运1#公变台区现状： (1) 台区型式：杆式变型式。 (2) 装变容量：配变1台共500kVA。 (3) 系统接入：由110kV城东变电站10kV城府线供电。 (4) 低压出线：现有低压出线2回，低压主干线导线规格为YJLV22-4×240mm/BLVV-4X120mm。 (5) 供电区域：棉北街道，供电半径150m。 (6) 负荷性质：以居民照明，低压用电客户约386户，其中低电压用户0户。 (7) 通信方式：主要为无线公网。 (8) 智能电表与低压集抄：电表总计386只，其中智能电表386只，低压集抄1套。 (9) 分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 (10) 智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量1kVA。 10kV棉北平北上地宫前公用台变台区现状： (1) 台区型式：地式变型式。 (2) 装变容量：配变1台共315kVA。 (3) 系统接入：由110kV城东变电站10kV城府线供电。 (4) 低压出线：现有低压出线1回，低压主干线导线规格为YJLV22-4×240mm。 (5) 供电区域：棉北街道，供电半径200m。 (6) 负荷性质：以居民照明，低压用电客户约405户，其中低电压用户0户。 (7) 通信方式：主要为无线公网。 (8) 智能电表与低压集抄：电表总计405只，其中智能电表405只，低压集抄1套。 (9) 分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 (10) 智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量1kVA。 10kV棉北平北玉兰园公用台变台区现状： (1) 台区型式：地式变型式。 (2) 装变容量：配变1台共500kVA。 (3) 系统接入：由110kV城东变电站10kV城府线供电。 (4) 低压出线：现有低压出线1回，低压主干线导线规格为YJLV22-4×240mm。 (5) 供电区域：棉北街道，供电半径200m。 (6) 负荷性质：以居民照明，低压用电客户约460户，其中低电压用户0户。 (7) 通信方式：主要为无线公网。 (8) 智能电表与低压集抄：电表总计460只，其中智能电表460只，低压集抄1套。 (9) 分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 (10) 智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量1kVA。 解决措施 本期工程位于护城河东边，新设800kVA美式箱变转接原10kV水运1#公变、10kV棉北平北上地宫前公用台变、10kV棉北平北玉兰园公用台变，新建低压出线2回，预计各回出线电流分别为156A、130A。以满足新增负荷需求问题。 投资策略执行情况 "本项目对应2022年投资策略条款“2.3.有潜在负荷增长（已收到部分报装或用电咨询），由新建台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目”，属于二类项目。 本项目涉及在B类地区建设电缆，新建2回排管直埋总长40m，新建1回排管直埋总长60m；新敷设单回电缆ZRC-YJV22-3×70mm2总长40m，新敷设低压电缆ZRC-YJV22-4×240mm2总长60m。" | 系统接入 新设800kVA美式箱变10kV采用单电源供电方式。电源由110kV城东变电站10kV城府线7#环网柜，经ZRC-YJV22-70mm2地埋电缆引入。" 变配电设施 " 新设800kVA美式箱变位于位于护城河东边，采用箱式变电站型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求，新建台区站址已取得汕头市潮阳区棉北街道平北居委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线。低压系统接地型式为TN-C-S。新建台区电气装置型式采用广东电网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-XB模块，配电变压器选用800kVA变压器，美式箱变选用终端型，单台配变低压无功补偿容量320kvar。" | 项目实施后，解决城北护城河负荷片区居民用电需求 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 110kV东洋站新出10kV线路满足亿生工业园区新增负荷 | [6 empty] | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 180 | 0 | 270 | 426 | 426 | YJV22-3*300 | 0.6 | 0 | 0 | JKLGYJ-240/30 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 亿生工业园区目前已建设完成，已报装容量2815kVA,终期容量13000kVA,需要新出线路满足用电需求； | 从110kV东洋站新建出站300电缆200米，新建中间井一座，新建300电缆200米跨越110kV线路，沿园区大道延伸线路满足园区供电，并与华北线末端联络，构建站间联络；现场确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目投产后将满足园区用电需求，满足自动化有效覆盖和可转供电，同时构建站间联络； |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 110kV和平变电站新出线路调整110kV和平变电站10kV里工线负荷 | [6 empty] | 10kV和科线562,10kV里工线535,10kV金广线523,0,0,0 | 418007751913801;418007751913801;418007751904901;420220286170600;420220286170600;418007751904901;418007751913801 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 500 | 361.95 | 361.95 | YJV22-3*300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.11 符合公司配电自动化配置原则，B及C类地区以提升馈线自动化有效覆盖率、解决自动化问题为目的而单独实施的配电自动化项目（含通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV里工线、10kV金广线、10kV和科线不满足自动化有效覆盖，且10kV里工线、10kV金广线在馈线组高峰负荷时刻存在不可转供电问题，需要新出线满足负荷增长需求； | 由和平站新出一回电缆线路，沿紫南路向西延伸进入凤皋股份经济联合社公用开关站，形成环网节点，之后沿未命名路延伸，将10kV里工线#5环网柜后段割接给新出线，与10kV金广线形成联络，并加装自动化环网柜4台； 同步建设光纤。 | 项目实施后，10kV里工线、10kV金广线、10kV和科线将满足自动化有效覆盖，并实现可转供电，预留了备用容量，满足负荷接入的需求； | 10kV和科线562馈线首端联络,10kV和科线562馈线未满足自愈最低配置要求,10kV里工线535馈线未满足自愈最低配置要求,10kV金广线523馈线未满足自愈最低配置要求,10kV金广线523主干线不满足自动化配置要求,10kV里工线535主干线不满足自动化配置要求,10kV和科线562主干线不满足自动化配置要求 | 030501XLSD20220900019,030501XLZY20220600009,030501XLZY20220600005,030501XLZY20220600002,030501XLZG20220600056,030501XLZG20220600053,030501XLZG20220600044 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV和科线562,10kV里工线535,10kV金广线523 | 10kV和科线562 | 10kV里工线535 | 10kV金广线523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 110kV和平变电站新出线路与110kV双凤变电站10kV练中线网架完善 | [6 empty] | 10kV练中线515,0,0,10kV里平线525,0,10kV新中线548 | 418007752218601;418007752218601;418007752218601;420220752008100;418007752218601;418007751879801;418007752218601;418007752218601 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 300 | 361.95 | 361.95 | YJV22-3*300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.11 符合公司配电自动化配置原则，B及C类地区以提升馈线自动化有效覆盖率、解决自动化问题为目的而单独实施的配电自动化项目（含通信项目）； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV练中线不满足自动化有效覆盖，且10kV练中线、10kV新中线、10kV里平线在馈线组高峰负荷时刻存在不可转供电问题，需要新出线满足负荷增长需求； | 由和平站新出一回电缆线路，沿站前路向东延伸割接新中线双鹏分支作为主干线，之后沿新和惠路延伸延伸，割接练中线负荷，与10kV练中线形成联络，并加装自动化环网柜3台； 同步建设光纤。 | 项目实施后，10kV练中线将满足自动化有效覆盖，并实现可转供电，预留了备用容量，满足负荷接入的需求； | 10kV练中线515馈线存在大分支2,10kV新中线548馈线首端联络,10kV练中线515馈线首端联络,10kV里平线525馈线首端联络,10kV练中线515馈线存在大分支,10kV练中线515主干线不满足自动化配置要求,10kV练中线515馈线未实现馈线自动化,10kV练中线515重要分支线不满足自动化配置要求 | 030501XLFZ20221100025,030501XLSD20220900021,030501XLSD20220900020,030501XLSD20220900018,030501XLFZ20220600030,030501XLZG20220600101,030501XLKZ20220600026,030501XLZX20220600052 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV练中线515,10kV里平线525,10kV新中线548 | 10kV练中线515 | 0 | 0 | 10kV里平线525 | 0 | 10kV新中线548 | 0 | 0 | 0
167 | 110kV双凤变电站新出线路调整110kV里美变电站10kV里下线负荷 | [6 empty] | 10kV里下线526,10kV里南线519,0,0,0,0 | 420220776264100;420220776264100 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 600 | 0 | 0 | 0 | 360 | 240 | 0 | 0 | 600 | 461.84 | 461.84 | YJV22-3*300 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 解决中压线路重载 | 2.4 正常运行方式下中压线路重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决中压线路重载 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV里下线存在重载问题，预计一年后过载，在馈线组高峰负荷时刻存在不可转供电问题，需要新出线满足负荷增长需求； | 由双凤站新出一回电缆线路，沿站前路向南延伸，过老和平桥后割接里下线负荷，与10kV里下线、10kV里南线分别形成联络，并加装自动化环网柜1台，自动化开关2台； 同步建设光纤。 | 项目实施后，将解决10kV里下线重载问题，并实现可转供电，预留了备用容量，满足负荷接入的需求，同时构建了站间联络，提高了供电可靠性； | 10kV里下线526馈线预过载,10kV里下线526馈线重载 | 030501XLYG20220900071,030501XLZZ20220900025 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV里下线526 | 10kV里下线526 | 10kV里南线519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 新增配变解决110kV铜盂变电站10kV新坑线大坑祭社公边24#公用台变配变预过载 |  |  |  |  | 110kV铜盂变电站 |  | 10kV新坑线518,0,0,0,0,0 | 420220347037100;420220347037100 | 大坑祭社公边24#公用台变,0,0 | 418008232795901;418008232795901 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 0 | 68.5497 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 大坑祭社公边24#公用台变2013年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SBH15-M-400，配变容量400kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷462kW,年最大负载率为115.42%。正常运行方式下，2022年7月重载天数27天，过载天数2天，属于预过载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约227kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约227kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 大坑祭社公边24#公用台变配变预过载,大坑祭社公边24#公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900058,030501PBZZ20220600161 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV新坑线518 | 10kV新坑线518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大坑祭社公边24#公用台变 | 0 | 0
169 | 新增配变解决220kV谷饶变电站10kV谷亨线大坑电厂5#公变配变重载 |  |  |  |  | 220kV谷饶变电站 |  | 10kV谷亨线525,0,0,0,0,0 | 420220718798100 | 大坑电厂5#公变,0,0 | 418007778675801 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 41.1298 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 大坑电厂5#公变2015年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SH15-M-500，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷468kW,年最大负载率为93.55%。正常运行方式下，2022年7月重载天数10天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约234kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约234kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 大坑电厂5#公变配变重载 | 030501PBZZ20220900070 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV谷亨线525 | 10kV谷亨线525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大坑电厂5#公变 | 0 | 0
170 | 新增配变解决220kV谷饶变电站10kV谷华线10kV大坑27#公用台变配变重载 |  |  |  |  | 220kV谷饶变电站 |  | 10kV谷华线539,0,0,0,0,0 | 420220767807300 | 10kV大坑27#公用台变,0,0 | 420220571258500 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 41.1298 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV大坑27#公用台变2018年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SH15-M.RL-500，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷507kW,年最大负载率为101.45%。正常运行方式下，2022年7月重载天数15天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约230kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约230kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 10kV大坑27#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220900041 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV谷华线539 | 10kV谷华线539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV大坑27#公用台变 | 0 | 0
172 | 新增配变解决220kV谷饶变电站10kV谷茂线10kV上四10#公用箱变变压器配变重载 |  |  |  |  | 220kV谷饶变电站 |  | 10kV谷茂线533,0,0,0,0,0 | 420220588205800 | 10kV上四10#公用箱变变压器,0,0 | 420220761367500 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 41.1298 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV上四10#公用箱变2019年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SCB11-800/10，配变容量800kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷817kW,年最大负载率为102.16%。正常运行方式下，2022年7月重载天数17天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约260kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约260kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 10kV上四10#公用箱变变压器配变重载 | 030501PBZZ20220900046 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV谷茂线533 | 10kV谷茂线533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV上四10#公用箱变变压器 | 0 | 0
173 | 新增配变解决220kV谷饶变电站10kV谷南线10kV谷饶沟南5#公用台变配变重载 |  |  |  |  | 220kV谷饶变电站 |  | 10kV谷南线524,0,0,0,0,0 | 420220640108100 | 10kV谷饶沟南5#公用台变,0,0 | 418008212340101 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 41.1298 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV谷饶沟南5#公用台变2017年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SBH15-M-500，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷509kW,年最大负载率为101.84%。正常运行方式下，2022年7月重载天数12天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约235kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约235kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 10kV谷饶沟南5#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220500012 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV谷南线524 | 10kV谷南线524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV谷饶沟南5#公用台变 | 0 | 0
174 | 新增配变解决220kV谷饶变电站10kV谷新线10kV新坡28#公用台变配变重载 |  |  |  |  | 220kV谷饶变电站 |  | 10kV谷新线532,0,0,0,0,0 | 420220588096100 | 10kV新坡28#公用台变,0,0 | 418008396105101 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 41.1298 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV新坡28#公用台变2020年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S13-M.RL-500/10，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷554kW,年最大负载率为110.76%。正常运行方式下，2022年7月重载天数10天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约233kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约233kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 10kV新坡28#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220900068 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV谷新线532 | 10kV谷新线532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV新坡28#公用台变 | 0 | 0
177 | 新增配变满足110kV上堡变电站10kV堡中线10kV上堡居委前1#公用台变新增负荷需求 |  |  |  |  | 110kV上堡变电站 |  | 10kV堡中线558,0,0,0,0,0 | 418007752154001 | 10kV上堡居委前1#公用台变,0,0 | 418007768036901 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 52.9873 | 0 | 0 | 0 | 31.7924 | 21.1949 | 0 | 0 | 52.9873 | 49.9873 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 45.9873 | 1 | 500 | 2 | 0.423 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV上堡居委前1#公用台变2010年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S9-500，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷449.775kW,年最大负载率为89.96% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原10kV上堡居委前1#公用台变台区约202.39875kW负荷，供电半径238m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原10kV上堡居委前1#公用台变台区约202.39875kW负荷，供电半径238m，解决负荷增长需求问题 | 10kV上堡居委前1#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220900062 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV堡中线558 | 10kV堡中线558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV上堡居委前1#公用台变 | 0 | 0
178 | 新增配变满足110kV上堡变电站10kV堡中线上堡4#公变新增负荷需求 |  |  |  |  | 110kV上堡变电站 |  | 10kV堡中线558,0,0,0,0,0 | 418007752154001 | 上堡4#公变,0,0 | 418008212195401 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 99.0693 | 0 | 0 | 0 | 59.4416 | 39.6277 | 0 | 0 | 99.0693 | 96.0693 | 7.04 | YJV22-3*120 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 89.0293 | 1 | 630 | 2 | 6.224 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 上堡4#公变2011年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S11-M-630，配变容量630kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷638.300kW,年最大负载率为101.32% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原上堡4#公变台区约287.235kW负荷，供电半径248m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，转接原上堡4#公变台区约287.235kW负荷，供电半径248m，解决负荷增长需求问题 | 上堡4#公变配变重载 | 030501PBZZ20220900066 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV堡中线558 | 10kV堡中线558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上堡4#公变 | 0 | 0
179 | 换大配变满足110kV上堡变电站10kV大亨线10kV谷饶华光86#公用台变新增负荷需求 |  |  |  |  | 110kV上堡变电站 |  | 10kV大亨线536,0,0,0,0,0 | 418007752169001 | 10kV谷饶华光86#公用台变,0,0 | 420480095354300 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 21.466 | 0 | 0 | 0 | 12.8796 | 8.5864 | 0 | 0 | 21.466 | 18.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.466 | 1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV谷饶华光86#公用台变2022年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S9-250，配变容量250kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷304.990kW,年最大负载率为122.00% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，满足原10kV谷饶华光86#公用台变台区约304.990kW负荷，供电半径231m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，满足原10kV谷饶华光86#公用台变台区约304.990kW负荷，供电半径231m，解决负荷增长需求问题 | 10kV谷饶华光86#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220900113 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV大亨线536 | 10kV大亨线536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV谷饶华光86#公用台变 | 0 | 0
180 | 换大配变满足220kV谷饶变电站10kV谷丹线内寮1#公变新增负荷需求 |  |  |  |  | 220kV谷饶变电站 |  | 10kV新寮线523,0,0,0,0,0 | 418008398260801;418008398260801 | 内寮1#公变,0,0 | 418007768402301;418007768402301 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 21.466 | 0 | 0 | 0 | 12.8796 | 8.5864 | 0 | 0 | 21.466 | 18.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.466 | 1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内寮1#公变2010年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S7-250，配变容量250kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷251.586kW,年最大负载率为100.63% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，满足原内寮1#公变台区约251.586kW负荷，供电半径241m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，满足原内寮1#公变台区约251.586kW负荷，供电半径241m，解决负荷增长需求问题 | 内寮1#公变配变重载,内寮1#公变配变属高损配变 | 030501PBZZ20220900073,030501PBGS20220600103 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV新寮线523 | 10kV新寮线523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内寮1#公变 | 0 | 0
181 | 换大配变满足220kV谷饶变电站10kV新波线沟南8#公用台变新增负荷需求 |  |  |  |  | 220kV谷饶变电站 |  | 10kV谷南线524,0,0,0,0,0 | 420220640108100 | 沟南8#公用台变,0,0 | 420220274108200 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 21.466 | 0 | 0 | 0 | 12.8796 | 8.5864 | 0 | 0 | 21.466 | 18.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.466 | 1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沟南8#公用台变2015年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S11-M-200，配变容量200kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷181.370kW,年最大负载率为90.69% | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，满足原沟南8#公用台变台区约181.370kW负荷，供电半径231m，解决负荷增长需求问题 | 新建500kVA共2个台区，为该区域新增负荷供电，满足原沟南8#公用台变台区约181.370kW负荷，供电半径231m，解决负荷增长需求问题 | 沟南8#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220500013 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 | 10kV谷南线524 | 10kV谷南线524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 沟南8#公用台变 | 0 | 0
182 | 新增配变解决110kV东洋变电站10kV东寮线东星2#公变配变重载 |  |  |  |  | 110kV东洋变电站 |  | 10kV东寮线527,0,0,0,0,0 | 418008239580901 | 东星2#公变,0,0 | 418007767869401 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 41.1298 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 东星2#公变2018年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SBH15-M-500，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷549kW,年最大负载率为109.82%。正常运行方式下，2022年7月重载天数15天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约238kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约238kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 东星2#公变配变重载 | 030501PBZZ20220900060 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV东寮线527 | 10kV东寮线527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 东星2#公变 | 0 | 0
186 | 新增配变解决110kV上堡变电站10kV堡中线上一香港城边7#公用台变配变预过载 |  |  |  |  | 110kV上堡变电站 |  | 10kV堡中线558,0,0,0,0,0 | 418007752154001;418007752154001 | 上一香港城边7#公用台变,0,0 | 418008214469401;418008214469401 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 0 | 68.5497 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 上一香港城边7#公用台变2012年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S11-M-630，配变容量630kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷794kW,年最大负载率为126.03%。正常运行方式下，2022年7月重载天数14天，过载天数1天，属于预过载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约232kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约232kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 上一香港城边7#公用台变配变预过载,上一香港城边7#公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900016,030501PBZZ20220900052 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV堡中线558 | 10kV堡中线558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上一香港城边7#公用台变 | 0 | 0
191 | 新增配变解决110kV上堡变电站10kV上五线10kV华光学校边46#公用台变配变预过载 |  |  |  |  | 110kV上堡变电站 |  | 10kV上五线559,0,0,0,0,0 | 418007752181701;418007752181701 | 10kV华光学校边46#公用台变,0,0 | 418008414329901;418008414329901 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 0 | 68.5497 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV华光学校边46#公用台变2015年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SH15-M-500，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷550kW,年最大负载率为110.01%。正常运行方式下，2022年7月重载天数19天，过载天数1天，属于预过载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约229kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约229kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 10kV华光学校边46#公用台变配变预过载,10kV华光学校边46#公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900017,030501PBZZ20220900051 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV上五线559 | 10kV上五线559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV华光学校边46#公用台变 | 0 | 0
192 | 新增配变解决110kV上堡变电站10kV新厝线10kV谷饶二七八18#公用台变配变重载 |  |  |  |  | 110kV上堡变电站 |  | 10kV新厝线541,0,0,0,0,0 | 418007752156501 | 10kV谷饶二七八18#公用台变,0,0 | 420220511941200 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 41.1298 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV谷饶二七八18#公用台变2016年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SH15-M-500/10，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷511kW,年最大负载率为102.17%。正常运行方式下，2022年7月重载天数13天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约226kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约226kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 10kV谷饶二七八18#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220900064 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV新厝线541 | 10kV新厝线541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV谷饶二七八18#公用台变 | 0 | 0
193 | 新增配变解决110kV上堡变电站10kV新厝线10kV谷饶华光82#公用台变配变预过载 |  |  |  |  | 110kV上堡变电站 |  | 10kV新厝线541,0,0,0,0,0 | 418007752156501;418007752156501 | 10kV谷饶华光82#公用台变,0,0 | 420220941949100;420220941949100 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 0 | 68.5497 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV谷饶华光82#公用台变2021年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为S13-M-315，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷384kW,年最大负载率为122.04%。正常运行方式下，2022年7月重载天数16天，过载天数2天，属于预过载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约162kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约162kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 10kV谷饶华光82#公用台变配变预过载,10kV谷饶华光82#公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900019,030501PBZZ20220900049 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 2 | 是 | 0 | 10kV新厝线541 | 10kV新厝线541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV谷饶华光82#公用台变 | 0 | 0
197 | 新增配变解决110kV铜盂变电站10kV新坑线10kV谷饶大坑26#公用台变配变预过载 |  |  |  |  | 110kV铜盂变电站 |  | 10kV新坑线518,0,0,0,0,0 | 420220347037100;420220347037100 | 10kV谷饶大坑26#公用台变,0,0 | 420220243154400;420220243154400 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 68.5497 | 0 | 0 | 0 | 41.1298 | 27.4199 | 0 | 0 | 68.5497 | 65.5497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV谷饶大坑26#公用台变2015年投运，主要负荷性质为混合负荷，配变型号为SH15-M-500，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷580kW,年最大负载率为115.91%。正常运行方式下，2022年7月重载天数24天，过载天数2天，属于预过载配变。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约237kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 新建500kVA共2个台区转接原台区部分负荷约237kW，新建、改造台区低压线路约2km，解决配变重载问题。 | 10kV谷饶大坑26#公用台变配变预过载,10kV谷饶大坑26#公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900074,030501PBZZ20220600224 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV新坑线518 | 10kV新坑线518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV谷饶大坑26#公用台变 | 0 | 0
199 | 新增配变解决220kV潮阳变电站10KV金浦三堡法庭边公用台变配变重载 |  |  |  |  | 220kV潮阳变电站 |  | 10kV金堡线524,0,0,0,0,0 | 418007751626001 | 10KV金浦三堡法庭边公用台变,0,0 | 418007768808401 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 500 | 1 | 2.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10KV金浦三堡法庭边公用台变于2014年投运，主要负荷性质为工民混合，配变型号为SH15-500/10,配变容量为500kVA,年最大负载率为99%。正常运行方式下，2022年5-7月重载天数为11，过载天数为0天，属于重载配变。 | 新增变压器SHB15-500KVA，新设低压线路2000米，割接10KV金浦三堡法庭边公用台变部分负荷，解决10KV金浦三堡法庭边公用台变重载问题 | 项目实施后，未来3年三堡法庭边台区供新增约200kW的负荷，负载率约为50%，新增500KVA解决负荷增长问题。 | 10KV金浦三堡法庭边公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220900104 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV金堡线524 | 10kV金堡线524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10KV金浦三堡法庭边公用台变 | 0 | 0
200 | 新增配变220kV潮阳变电站10kV金浦三堡新村边3#公用台变解决新增负荷 |  |  |  |  | 220kV潮阳变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 500 | 1 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预计10kV金浦三堡新村边3#配变规划期内负荷增长200 kVA，报装200 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为2千米，割接原重过载台区容量200 kVA； | 项目实施后，未来3年三堡新村边台区供新增约200kW的负荷，负载率约为50%，新增500KVA解决负荷增长问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 新增配变220kV潮阳变电站10kV金浦三堡消防队边公用台变解决新增负荷 |  |  |  |  | 220kV潮阳变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 500 | 1 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预计10kV金浦三堡消防队边配变规划期内负荷增长200 kVA，报装200 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为2千米，割接原重过载台区容量200 kVA； | 项目实施后，未来3年三堡工交2#台区供新增约200kW的负荷，负载率约为50%，新增500KVA解决负荷增长问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 新增220kV潮阳变电站10kV金堡线10kV金浦三堡居委边2#配变满足新增负荷 | ZXMQ050220210966JJ001 |  | 新增220kV潮阳变电站10kV金堡线10kV金浦三堡居委边2#配变满足新增负荷项目群 | ZXMQ050220210966 | 220kV潮阳变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预计10kV金浦三堡居委边2#配变规划期内负荷增长200 kVA，报装200 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为2千米，割接原重过载台区容量200 kVA； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后，未来3年三堡居委边台区供新增约200kW的负荷，负载率约为50%，新增500KVA解决负荷增长问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 新增220kV潮阳变电站10kV金太线10kV金浦梅西崎路仔2#配变满足新增负荷 | ZXMQ050220210967JJ001 |  | 新增220kV潮阳变电站10kV金太线10kV金浦梅西崎路仔2#配变满足新增负荷项目群 | ZXMQ050220210967 | 220kV潮阳变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 500 | 1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预计10kV金浦梅西崎路仔2#配变规划期内负荷增长200 kVA，报装200 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为2千米，割接原重过载台区容量200 kVA； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后，未来3年梅西崎路仔台区供新增约200kW的负荷，负载率约为50%，新增500KVA解决负荷增长问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 新增220kV潮阳变电站10kV金浦线10kV金浦寨外三孔配变满足新增负荷 | ZXMQ050220210968JJ001 |  | 新增220kV潮阳变电站10kV金浦线10kV金浦寨外三孔配变满足新增负荷项目群 | ZXMQ050220210968 | 220kV潮阳变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 500 | 1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预计10kV金浦寨外三孔配变规划期内负荷增长200 kVA，报装200 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为2千米，割接原重过载台区容量200 kVA； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后，未来3年寨外九脚鸭寮台区供新增约200kW的负荷，负载率约为50%，新增500KVA解决负荷增长问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 新增220kV潮阳变电站10kV金浦线10kV金浦寨外居委4#配变满足新增负荷 | ZXMQ050220210969JJ001 |  | 新增220kV潮阳变电站10kV金浦线10kV金浦寨外居委4#配变满足新增负荷项目群 | ZXMQ050220210969 | 220kV潮阳变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 500 | 1 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预计10kV金浦寨外居委4#配变规划期内负荷增长200 kVA，报装200 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为2千米，割接原重过载台区容量200 kVA； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后，未来3年寨外居委前2#台区供新增约200kW的负荷，负载率约为50%，新增500KVA解决负荷增长问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 新增配变220kV潮阳站10kV潮浦线南门柴桥头解决配变重载及低压线路改造 | ZXMQ050220210959JJ001 |  | 新增配变220kV潮阳站10kV潮浦线南门柴桥头解决配变重载及低压线路改造 | ZXMQ050220210959 | 220kV潮阳变电站 |  | 10kV潮浦线510,0,0,0,0,0 | 420220729177300 | 10KV金浦南门柴桥头公用台变,0,0 | 418008212862201 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10KV金浦南门柴桥头公用台变于2012年投运，主要负荷性质为工民混合，配变型号为S9-250/10,配变容量为255kVA,2021年正常运行方式下年最大负荷为250kW,年最大负载率为102%。正常运行方式下，2021年9月重载天数为10，过载天数为0天，属于重载配变。 | 新增变压器为SHB15-500KVA,解决重载问题 | 项目实施后容量增加了500 kVA，原重过载台区负载率约降低至35%，有效解决配变重过载问题。 | 10KV金浦南门柴桥头公用台变配变属高损配变 | 030501PBGS20220600034 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 | 10kV潮浦线510 | 10kV潮浦线510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10KV金浦南门柴桥头公用台变 | 0 | 0
207 | 新增配变220kV潮阳站10kV金堡线三堡小学边3#公用台变解决新增负荷 | ZXMQ050220210957JJ001 |  | 220kV潮阳站10kV金堡线三堡小学边2#配变换大变压器及低压线路改造解决重载 | ZXMQ050220210957 | 220kV潮阳变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV三堡小学边2#公用台变于2013年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为S11-M-100，配变容量100kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷168.43kW,年最大负载率为168.43%。正常运行方式下，2021年6月重载天数12天，过载天数4天，属于重载配变。根据负荷自然增长率4%计算，预计1年后过载。 | 将10kV三堡小学边2#公用台变原有变压器S11-100kVA变压器更换为500KVA；低压开关配套改造；新建低压出线2回，长度大约为2千米； | 项目实施后容量增加了400 kVA，原重过载台区负载率约降低至35%，有效解决配变重过载问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 新增配变220kV潮阳变电站10kV金浦三堡金浦中学前公用台变解决新增负荷 |  |  |  |  | 220kV潮阳变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 500 | 1 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 新建台区满足负荷需求 | 3.7 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），新建（改造）台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预计10kV金浦三堡金浦中学边配变规划期内负荷增长200 kVA，报装200 kVA，规划期内台区不能满足负荷发展；影响客户服务，或不满足报装要求。 | 容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为2千米，割接原重过载台区容量200 kVA； | 项目实施后，未来3年三堡邮电边2#台区供新增约200kW的负荷，负载率约为50%，新增500KVA解决负荷增长问题。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 新增110kV棉城站10kV金凤线金龙2#公变满足新增负荷 |  |  | 新增新增110kV棉城站10kV金凤线金龙2#公变满足新增负荷项目群 |  | 110kV棉城站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 棉北供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 500 | 1 | 0.4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 金龙小区 | 无 | 无 | 无 | 项目现状 "本项目位于潮阳区棉北街道，属B类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温22℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及10kV棉北平北计生公用台变、10kV棉北平北金龙公用台变,配电台区的现状情况如下： 10kV棉北平北计生公用台变台区现状： (1) 台区型式：杆式变型式。 (2) 装变容量：配变1台共315kVA。 (3) 系统接入：由110kV棉城变电站10kV金凤线供电。 (4) 低压出线：现有低压出线2回，低压主干线导线规格为BVR-4X35mm/BVR-4X120mm。 (5) 供电区域：棉北街道，供电半径180m。 (6) 负荷性质：以居民照明，低压用电客户约300户，其中低电压用户0户。 (7) 通信方式：主要为无线公网。 (8) 智能电表与低压集抄：电表总计300只，其中智能电表300只，低压集抄1套。 (9) 分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 (10) 智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量1kVA。 10kV棉北平北金龙公用台变台区现状： (1) 台区型式：地式变型式。 (2) 装变容量：配变1台共500kVA。 (3) 系统接入：由110kV棉城变电站10kV金凤线供电。 (4) 低压出线：现有低压出线1回，低压主干线导线规格为BLVV-4×95mm/BLVV-4×120mm。 (5) 供电区域：棉北街道，供电半径200m。 (6) 负荷性质：以居民照明，低压用电客户约435户，其中低电压用户0户。 (7) 通信方式：主要为无线公网。 (8) 智能电表与低压集抄：电表总计435只，其中智能电表435只，低压集抄1套。 (9) 分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 (10) 智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量1kVA。 解决措施 本期工程位于金龙小区，新设500kVA台架变用于政府改造老旧小区充电桩工程报装，新建低压出线2回，预计各回出线电流分别为256A、230A。以满足新增负荷需求问题。 投资策略执行情况 "本项目对应2022年投资策略条款“2.3.有潜在负荷增长，由新建台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目”，属于二类项目。 本项目涉及在B类地区建设电缆，新建2回顶管敷设总长200m，新建多回排管直埋总长200m；新敷设单回电缆ZRC-YJV22-3×70mm2总长10m，新敷设低压电缆ZRC-YJV22-4×240mm2总长300m。" | 系统接入 新设500kVA台架变，10kV采用单电源供电方式。电源由110kV棉城变电站10kV金凤线计生委分支接入，经ZRC-YJV22-70mm2地埋电缆引入。" 变配电设施 " 新设500kVA台架变位于位于金龙小区门口处，采用台架型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求，新建台区站址已取得汕头市潮阳区棉北街道平北居委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线。低压系统接地型式为TN-C-S。新建台区电气装置型式采用广东电网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-XB模块，配电变压器选用500kVA变压器，美式箱变选用终端型，单台配变低压无功补偿容量320kvar。" | 新设公变，满足新增负荷的接入需求，同时满足未来至少三年负荷增长需求。 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平。 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 新增配变解决110kV东洋站10kV联堤线10kV贵屿新乡堆脚公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV东洋变电站 |  | 10kV东浮线531,0,0,0,0,0 | 420220906528100;420220906528100 | 10kV贵屿新乡堆脚公用台变,0,0 | 418007770337601;418007770337601 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 96.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9612 | 38.6408 | 0 | 57.9612 | 93.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.602 | 1 | 500 | 2 | 4.82 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 本项目位于潮阳区贵屿镇,属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候,年平均气温21.5℃,每年4至9月份为降雨高峰期,6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本项目所在区域：10kV贵屿新乡堆脚公用台变,位于潮阳区贵屿镇新乡村。 1、台区型式：台架变型式。 2、装变容量：配变1台共500kVA。其中S13-M.RL-500/10变压器1台。 3、设备概况：S13-M.RL-500/10变压器1台,设备投运时间为2012年。 4、系统接入：由110kV东洋站10kV东浮线供电。 5、低压出线：现有低压出线2回,其中2回低压主干线导线规格为BLVV-240。 6、供电区域：新乡村,供电半径405m。 7、负荷性质：以工民混合用电为主,低压用电客户约208户,其中低电压用户0户。 8、通信方式：主要为无线公网； 9、智能电表与低压集抄：电表总计208只,其中智能电表208只,低压集抄1套。 10、分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 11、智能电表覆盖率为100%,配电通信网覆盖率100%,低压集抄覆盖率100%,户均配变容量2.5kVA。““ 负荷发展预测 目前10kV贵屿新乡堆脚公用台变用电以小作坊和家用混合为主,随着夏峰到来,居民商户空调机等设备不断增加,且该区域末端有部分地块已规划于2019年末投入建设,用电负荷呈不断增大趋势。根据配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示,该台区2016年最高电流296A,2017年最高电流为433A,2018年最高电流为541A,近三年负荷平均增长率为8.33%,新增负荷约283.33kW,增长负荷主要是用户报装为主,预期未来三年负荷平均增长率为8.44%。预计至2022年9月,该区域新增用电负荷容量达145kW,主要是居住、工民混合负荷。 存在问题 ““ 潮阳供电局2018年度配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示,10kV贵屿新乡堆脚公用台变现在最高负载率约为75%。供电区域内预计负荷增长共145kW,预计至2022年6月供电区域内将负荷增长至520kW,现有配变无法满足负荷增长需求。 由于原有部分电杆强度不足,难以满足架线要求,故需更换电杆,且因换杆及更换金具,故需对该台区原有线路进行拆装。““ 解决措施 本期工程新建S13-500kVA配变转接原联10kV贵屿新乡堆脚公用台变部分负荷,架设0.4kV线路BLVV-240/2739m（单线）,架设0.4kV线路BLVV-120/2079m（单线）,供该区域新增负荷用电,解决负荷增长需求问题。 “ | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为4.82千米，割接原重过载台区容量476.05kVA； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至45%，有效解决配变重载问题。 | 10kV贵屿新乡堆脚公用台变配变重载,10kV贵屿新乡堆脚公用台变低压线路及开关配置不足 | 030501PBZZ20220900032,030501PBQT20220600151 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV东浮线531 | 10kV东浮线531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿新乡堆脚公用台变 | 0 | 0
211 | 新增配变解决110kV东洋站10kV联堤线10kV贵屿新乡老市场公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV东洋变电站 |  | 10kV联堤线523,0,0,0,0,0 | 418008403483201 | 10kV贵屿新乡老市场公用台变,0,0 | 420220445119100 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 85.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.228 | 34.152 | 0 | 51.228 | 82.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.38 | 1 | 500 | 2 | 4.2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿新乡老市场公用台变于2016年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为SH15-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷 476.07 kW,年最大负载率为95.21%。正常运行方式下，2021年9月重载天数19天，过载天数0天，属于重载配变。导致规划期内台区不能满足负荷发展； | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为6千米，割接原重过载台区容量476.05kVA； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿新乡老市场公用台变重载 | 030501PBZZ20220600108 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV联堤线523 | 10kV联堤线523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿新乡老市场公用台变 | 0 | 0
214 | 新增配变解决110kV东洋站10kV西新线10kV贵屿山前村4#公用台变电压偏低 |  |  |  |  | 110kV东洋变电站 |  | 10kV西新线525,0,0,0,0,0 | 420220357401200;420220357401200 | 10kV贵屿山前村4#公用台变,0,0 | 420220818906500;420220818906500 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 57.61 | 0 | 0 | 0 | 34.566 | 23.044 | 0 | 0 | 57.61 | 54.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.61 | 1 | 500 | 2 | 2.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决台区电压偏低问题 | 2.6 180V-198V客户低电压，且无法通过维修或转供负荷解决的台区改造项目； | 解决台区电压偏低问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿山前村4#公用台变配变低压线路最大供电半径约284米。 2022年7月系统监测实测： 台区下有8个智能电表的电压超下限；台区低电压用户数量占台区用户总数（能采集到电压数据且数据有效的）的比例为27.59%。 本台区2022年共接到客户关于电压低的投诉0宗，存在客户诉求问题。10kV贵屿山前村4#公用台变2020年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为S13-M-500/10，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷467.43kW,年最大负载率为100.80%。正常运行方式下，2022年7月重载天数14天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新增500变压器割接负荷，新出2路低压出线割接负荷 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变低电压和重载问题。 | 10kV贵屿山前村4#公用台变配变台区电压偏低,10kV贵屿山前村4#公用台变配变重载 | 030501PBPD20220900130,030501PBZZ20220900027 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV西新线525 | 10kV西新线525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿山前村4#公用台变 | 0 | 0 |  |  | 10kV贵屿山前村4#公用台变
216 | 新增配变解决110kV东洋站10kV西新线10kV贵屿西美村4#公用台变电压偏低 |  |  |  |  | 110kV东洋变电站 |  | 10kV西新线525,0,0,0,0,0 | 420220357401200 | 10kV贵屿西美村4#公用台变,0,0 | 418007770495601 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 39.996 | 26.664 | 0 | 0 | 66.66 | 63.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.66 | 1 | 500 | 2 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决台区电压偏低问题 | 2.6 180V-198V客户低电压，且无法通过维修或转供负荷解决的台区改造项目； | 解决台区电压偏低问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿西美村4#公用台变配变低压线路最大供电半径约477米。 2022年7月系统监测实测： 台区下有10个智能电表的电压超下限；台区低电压用户数量占台区用户总数（能采集到电压数据且数据有效的）的比例为35.71%。 本台区2022年共接到客户关于电压低的投诉0宗，存在客户诉求问题。 | 增加2回主干线240mm2约500m低压出线；次干线为120mm2约1000m；新建500kVA变压器 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿西美村4#公用台变配变台区电压偏低 | 030501PBPD20220900057 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV西新线525 | 10kV西新线525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿西美村4#公用台变 | 0 | 0 |  |  | 10kV贵屿西美村4#公用台变
218 | 新增配变解决110kV东洋站10kV西新线10kV贵屿西美村8#公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV东洋变电站 |  | 10kV西新线525,0,0,0,0,0 | 420220357401200;420220357401200 | 10kV贵屿西美村8#公用台变,0,0 | 418007770431601;418007770431601 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 61.23 | 0 | 0 | 0 | 36.738 | 24.492 | 0 | 0 | 61.23 | 58.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.23 | 1 | 500 | 2 | 2.7 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿西美村8#公用台变2014年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为SBH15-M-315/10，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷350.43kW,年最大负载率为122.95%。正常运行方式下，2022年7月重载天数15天，过载天数2天，属于预过载配变。 | 新增500变压器割接负荷，新出2路低压出线割接负荷 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿西美村8#公用台变配变预过载,10kV贵屿西美村8#公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900038,030501PBZZ20220500011 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV西新线525 | 10kV西新线525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿西美村8#公用台变 | 0 | 0
220 | 新增配变解决110kV东洋站10kV西新线10kV贵屿新寨公用台变电压偏低 |  |  |  |  | 110kV东洋变电站 |  | 10kV西新线525,0,0,0,0,0 | 420220357401200;420220357401200 | 10kV贵屿新寨公用台变,0,0 | 418007770506501;418007770506501 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 30.46 | 0 | 0 | 0 | 18.276 | 12.184 | 0 | 0 | 30.46 | 27.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.46 | 1 | 500 | 2 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决台区电压偏低问题 | 2.6 180V-198V客户低电压，且无法通过维修或转供负荷解决的台区改造项目； | 解决台区电压偏低问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿新寨公用台变，配变容量为100kVA，2020年最大负载率96.27 %，现有低压出线1回，低压主干线导线线径为120mm2。 本台区存在2回线径为35mm2的次干线，长度为1254m，存在卡脖子问题。 本台区低压总开关额定电流为125A，低压开关容量与配变容量不匹配，存在开关卡脖子问题。 | 110kV贵屿新寨公用台变，配变容量为100kVA，2020年最大负载率96.27 %，现有低压出线1回，低压主干线导线线径为120mm2。 本台区存在2回线径为35mm2的次干线，长度为1254m，拟更换残旧低压线路及开关卡脖子。 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿新寨公用台变配变台区电压偏低,10kV贵屿新寨公用台变低压线路及开关配置不足 | 030501PBPD20220900071,030501PBQT20220600182 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 规划 | 2 | 是 | 0 | 10kV西新线525 | 10kV西新线525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿新寨公用台变 | 0 | 0 |  |  | 10kV贵屿新寨公用台变
222 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV仙华线10kV贵屿华美村34#公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV仙华线537,0,0,0,0,0 | 420220802925400 | 10kV贵屿华美村34#公用台变,0,0 | 418007773992901 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.136 | 19.424 | 0 | 29.136 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | 1 | 500 | 2 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿华美村34#公用台变2007年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为S11-M-315/10，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷329.38kW,年最大负载率为105.90%。正常运行方式下，2022年7月重载天数15天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新增500变压器割接负荷，新出2路低压出线割接负荷 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿华美村34#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220900016 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV仙华线537 | 10kV仙华线537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿华美村34#公用台变 | 0 | 0
223 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV贵华线10kV贵屿华美村37#公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV贵华线562,0,0,0,0,0 | 418007752402101;418007752402101 | 10kV贵屿华美村37#公用台变,0,0 | 418007773994201;418007773994201 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 39.51 | 0 | 0 | 0 | 23.706 | 15.804 | 0 | 0 | 39.51 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.51 | 1 | 500 | 2 | 1.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿华美村37#公用台变2010年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为S11-400，配变容量400kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷461.82kW,年最大负载率为121.06%。正常运行方式下，2022年7月重载天数21天，过载天数3天，属于预过载配变。 | 新增500变压器割接负荷，新出2路低压出线割接负荷 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿华美村37#公用台变配变预过载,10kV贵屿华美村37#公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900030,030501PBZZ20220900017 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 2 | 是 | 0 | 10kV贵华线562 | 10kV贵华线562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿华美村37#公用台变 | 0 | 0
224 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV贵华线10kV贵屿华美村5#公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV贵华线562,0,0,0,0,0 | 418007752402101 | 10kV贵屿华美村5#公用台变,0,0 | 418007773925901 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.136 | 19.424 | 0 | 29.136 | 45.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | 1 | 500 | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿华美村5#公用台变2004年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为S9-200/10，配变容量200kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷217.13kW,年最大负载率为109.82%。正常运行方式下，2022年7月重载天数15天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新增500变压器割接负荷，新出2路低压出线割接负荷 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿华美村5#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220900018 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV贵华线562 | 10kV贵华线562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿华美村5#公用台变 | 0 | 0
225 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV贵屿线10kV贵屿华美村电子市场边公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV贵屿线548,0,0,0,0,0 | 418007752388901 | 10kV贵屿华美村电子市场边公用台变,0,0 | 418008223660601 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 57.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.566 | 23.044 | 0 | 34.566 | 54.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.61 | 1 | 500 | 2 | 2.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿华美村电子市场边公用台变2012年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为S11-M-315/10，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷349.34kW,年最大负载率为111.98%。正常运行方式下，2022年7月重载天数23天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新增500变压器割接负荷，新出2路低压出线割接负荷 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿华美村电子市场边公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220900019 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV贵屿线548 | 10kV贵屿线548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿华美村电子市场边公用台变 | 0 | 0
226 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV贵屿线10kV湄洲五路尾公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV仙湄线556,0,0,0,0,0 | 420220802967900 | 10kV湄洲五路尾公用台变,0,0 | 418008373018501 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 62.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2838 | 24.8558 | 0 | 37.2838 | 59.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1396 | 1 | 500 | 2 | 2.916 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV湄洲五路尾公用台变2014年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为S11-M-250/10，配变容量250kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷275.99kW,年最大负载率为115.86%。正常运行方式下，2022年7月重载天数17天，过载天数0天，属于重载配变。导致规划期内台区不能满足负荷发展； | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为2.5千米，割接原重过载台区容量241.575kVA； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV湄洲五路尾公用台变重载 | 030501PBZZ20220600104 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV仙湄线556 | 10kV仙湄线556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV湄洲五路尾公用台变 | 0 | 0
228 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV凤港线10kV凤港洲仔2#公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV凤港线543,0,0,0,0,0 | 418007752369601;418007752369601 | 10kV凤港洲仔2#公用台变,0,0 | 418007764115001;418007764115001 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 60.61 | 0 | 0 | 0 | 36.366 | 24.244 | 0 | 0 | 60.61 | 57.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.61 | 1 | 500 | 1 | 2.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV凤港洲仔2#公用台变2019年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为SBH15-M-500/10，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷521.18kW,年最大负载率为115.69%。正常运行方式下，2022年7月重载天数19天，过载天数1天，属于预过载配变。10kV凤港洲仔2#公用台变存在台区过载问题，导致规划期内台区不能满足负荷发展； | 10kV凤港洲仔2#公用台变通过新增配变1台，容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为2.5千米，割接原重过载台区容量516.9 kVA； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 10kV凤港洲仔2#公用台变项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变重载问题。 | 10kV凤港洲仔2#公用台变配变预过载,10kV凤港洲仔2#公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900093,030501PBZZ20220600293 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 2 | 是 | 0 | 10kV凤港线543 | 10kV凤港线543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV凤港洲仔2#公用台变 | 0 | 0
229 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV贵屿线10kV贵屿南安村1#公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV贵屿线548,0,0,0,0,0 | 418007752388901 | 10kV贵屿南安村1#公用台变,0,0 | 418007774375701 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 60.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.366 | 24.244 | 0 | 36.366 | 57.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.61 | 1 | 500 | 1 | 2.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿南安村1#公用台变2013年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为S11-315，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷344.5kW,年最大负载率为109.36%。正常运行方式下，2022年2月重载天数22天，过载天数0天，属于重载配变。导致规划期内台区不能满足负荷发展； | 增容500变压器割接负荷，更换分支线路6路 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿南安村1#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220500016 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV贵屿线548 | 10kV贵屿线548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿南安村1#公用台变 | 0 | 0
230 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV贵屿线10kV贵屿南安村5#公变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV贵屿线548,0,0,0,0,0 | 418007752388901;418007752388901 | 10kV贵屿南安村5#公用台变,0,0 | 418007774416801;418007774416801 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 65.76 | 0 | 0 | 0 | 39.456 | 26.304 | 0 | 0 | 65.76 | 62.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.76 | 1 | 500 | 1 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿南安村5#公用台变于2010年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为SBH15-M-250，配变容量250kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷 258.27kW,年最大负载率为101.23%。正常运行方式下，2021年9月重载天数10天，过载天数0天，属于重载配变。导致规划期内台区不能满足负荷发展； | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为4千米，割接原重过载台区容量253.075kVA； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 南安村5#公用台变项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变重载问题。 | 10kV贵屿南安村5#公用台变配变预过载,10kV贵屿南安村5#公用台变重载 | 030501PBYG20220900047,030501PBZZ20220600101 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 2 | 是 | 0 | 10kV贵屿线548 | 10kV贵屿线548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿南安村5#公用台变 | 0 | 0
231 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV贵屿线10kV贵屿南安村9#公变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV贵屿线548,0,0,0,0,0 | 418007752388901 | 10kV贵屿南安村9#公用台变,0,0 | 420220775871600 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 62.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.266 | 24.844 | 0 | 37.266 | 59.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.11 | 1 | 500 | 1 | 3.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 解决配变重载 | 3.3 正常运行方式下台区重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿南安村9#公用台变2020年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为S13-M-315/10，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷320.06kW,年最大负载率为106.14%。正常运行方式下，2022年7月重载天数12天，过载天数0天，属于重载配变。 | 新增500变压器割接负荷，新出2路低压出线割接负荷 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿南安村9#公用台变配变重载 | 030501PBZZ20220900024 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 是 | 0 | 10kV贵屿线548 | 10kV贵屿线548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿南安村9#公用台变 | 0 | 0
232 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV贵屿线10kV贵屿新厝村1#公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV贵屿线548,0,0,0,0,0 | 418007752388901;418007752388901;418007752388901 | 10kV贵屿新厝村1#公用台变,0,0 | 418007774457401;418007774457401;418007774457401 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 62.11 | 0 | 0 | 0 | 37.266 | 24.844 | 0 | 0 | 62.11 | 56.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.11 | 2 | 1000 | 2 | 3.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿南安村1#公用台变2013年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为S11-315，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷344.5kW,年最大负载率为109.36%。正常运行方式下，2022年2月重载天数22天，过载天数0天，属于重载配变。导致规划期内台区不能满足负荷发展； | 新增500变压器割接负荷，将高损配变更换为500变压器，新出2路低压出线割接负荷 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿新厝村1#公用台变配变预过载,10kV贵屿新厝村1#公用台变配变重载,10kV贵屿新厝村1#公用台变配变属高损配变 | 030501PBYG20220900027,030501PBZZ20220900031,030501PBGS20220600109 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 2 | 是 | 0 | 10kV贵屿线548 | 10kV贵屿线548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿新厝村1#公用台变 | 0 | 0
233 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV贵屿线10kV贵屿新厝村2#公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV贵屿线548,0,0,0,0,0 | 418007752388901;418007752388901 | 10kV贵屿新厝村2#公用台变,0,0 | 418007774441101;418007774441101 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 75.71 | 0 | 0 | 0 | 45.426 | 30.284 | 0 | 0 | 75.71 | 72.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.71 | 1 | 500 | 2 | 3.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿新厝村2#公用台变2012年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为S11-M-315/10，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷329.78kW,年最大负载率为112.34%。正常运行方式下，2022年7月重载天数17天，过载天数2天，属于预过载配变。导致规划期内台区不能满足负荷发展； | 新增500变压器割接负荷，新出2路低压出线割接负荷 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿新厝村2#公用台变配变预过载,10kV贵屿新厝村2#公用台变重载 | 030501PBYG20220900046,030501PBZZ20220600099 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV贵屿线548 | 10kV贵屿线548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿新厝村2#公用台变 | 0 | 0
234 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV贵屿线10kV贵屿新厝村3#公用台变重载 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV贵屿线548,0,0,0,0,0 | 418007752388901;418007752388901 | 10kV贵屿新厝村3#公用台变,0,0 | 418007774437501;418007774437501 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 68.47 | 0 | 0 | 0 | 41.082 | 27.388 | 0 | 0 | 68.47 | 65.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.47 | 1 | 500 | 2 | 3.1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决配变重载 | 2.5 正常运行方式下台区重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决配变重载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV贵屿新厝村3#公用台变2014年投运，主要负荷性质为工民混合负荷负荷，配变型号为SBH15-M-500/10，配变容量500kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷577.9kW,年最大负载率为121.55%。正常运行方式下，2022年7月重载天数19天，过载天数5天，属于预过载配变。导致规划期内台区不能满足负荷发展； | 新增500变压器割接负荷，新出2路低压出线割接负荷 | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至50%，有效解决配变过载问题。 | 10kV贵屿新厝村3#公用台变配变预过载,10kV贵屿新厝村3#公用台变配变重载 | 030501PBYG20220900067,030501PBZZ20220600203 | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV贵屿线548 | 10kV贵屿线548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿新厝村3#公用台变 | 0 | 0
235 | 110kV仙马变电站10kV龙进线龙港电站2#公用台变更换变压器 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV龙进线565,0,0,0,0,0 | 418007752383301;418007752383301 | 龙港电站2#公用台变,0,0 | 418007764414801;418007764414801 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 183.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0875 | 73.3917 | 0 | 110.0875 | 180.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4792 | 1 | 1000 | 1 | 9.332 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三类 | 更换残旧设备或线路 | 3.11 高损配电变压器、国家强制淘汰型号设备及其配套改造工程； | 更换残旧设备或线路 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 龙港电站2#公用台变台变型号为S7-1000，出厂日期为1999-10-01，属于需更换的高损配变。龙港电站2#公用台变配变型号，容量1000KVA，2020年最高负载情况60%，现有低压出线4回,低压线路线径120mm2，本台区存在次干线径为50mm2,卡脖子段线径及长度9332m，低压开关额定电流318 | 原有变压器更换S11或其他低损耗的配变，低压开关配套改造；低压出线是同步改造。 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后更换变压器，有效解决高损配变问题。 | 龙港电站2#公用台变配变属高损配变,龙港电站2#公用台变低压线路及开关配置不足 | 030501PBGS20220600084,030501PBQT20220600046 | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 否 | 0 | 0 | 10kV龙进线565 | 10kV龙进线565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 龙港电站2#公用台变 | 0 | 0
236 | 新增配变解决110kV仙马变电站10kV凤港线10kV凤新村5#公用台变低电压 |  |  |  |  | 110kV仙马变电站 |  | 10kV凤港线543,0,0,0,0,0 | 418007752369601 | 10kV凤新村5#公用台变,0,0 | 418008238326701 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2025 | 2021 | 105.29 | 0 | 0 | 0 |  | 105.29 | 42.116 | 0 | 105.29 | 102.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.29 | 1 | 500 | 2 | 5.3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 解决台区电压偏低问题 | 2.6 180V-198V客户低电压，且无法通过维修或转供负荷解决的台区改造项目； | 解决台区电压偏低问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV凤新村5#公用台变配变低压线路最大供电半径约430米。 2022年7月系统监测实测： 台区下有10个智能电表的电压超下限；台区低电压用户数量占台区用户总数（能采集到电压数据且数据有效的）的比例为40%。 本台区2022年共接到客户关于电压低的投诉0宗，存在客户诉求问题。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器1新建低压出线2回，长度大约为5.3千米，割接原重过载台区容量476.05kVA； （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后容量增加500kVA，原重过载台区负载率约降低至45%，有效解决配变重载问题。 | 10kV凤新村5#公用台变配变台区电压偏低 | 030501PBPD20220900126 | 2025 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV凤港线543 | 10kV凤港线543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV凤新村5#公用台变 | 0 | 0 |  |  | 10kV凤新村5#公用台变
237 | 110kV口美站新出10kV线路调整220kV潮阳站10kV金堡线负荷 | ZXMQ050220210867JJ001 |  | 220kV潮阳站10kV潮浦线网架完善项目群 | ZXMQ050220210867 | 220kV潮阳站 |  | 10kV金堡线524,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 490.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1955 | 196.1303 | 0 | 294.1955 | 466.3258 | 466.3258 | YJV22-3*300 | 2.652 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 8.823 | 11.475 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 解决中压线路重载 | 2.4 正常运行方式下中压线路重载，且预计一年内将过载的项目； | 解决中压线路重载 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 220kV潮阳变电站10kV金堡线524，线路安全载流量452A，2022年正常运行方式下最大电流为460A、最大负载率为101.77%。2022年7月10kV金堡线524负载率大于80%持续时间超过1小时共出现25次，其中最长持续时间120分钟，存在线路重载问题。 | 从110kV口美站新出一回10kV线路，暂命名为“10kV金堡Ⅱ线”，由于口美站出站处地处国道，架空走廊受限，口美变电站出站处需新建YJV22-3*300电缆约1km，再将电缆引上并新建JKLGYJ-240架空线1.36km，割接金堡线#67杆至末端负荷，金堡II线在金堡线#67杆与金堡线形成联络。金堡II线主干线新增一台自动化分段开关，形成金堡（3分段1联络）金堡Ⅱ（3分段1联络）馈线组。 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 形成金堡Ⅱ（3分段2联络）金堡（3分段2联络）馈线组，满足自愈及自动化有效覆盖，满足规划期内线路可转供。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV金堡线524 | 10kV金堡线524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 220kV潮阳站10kV金波线延伸调整220kV潮阳站10kV金梅线负荷 | ZXMQ050220210971JJ001 |  | 220kV潮阳站新出10kV梅东线调整10kV金梅线负荷项目群 | ZXMQ050220210971 | 220kV潮阳站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 180 | 0 | 270 | 426 | 426 | YJV22-3*300 | 2.2 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 规划期内该片区为工民混合负荷,预计2024年梅花线接入梅花工业园区10000kVA新报装负荷，预计2024年10kV梅花线无法满足新增负荷接入，需新出线路满足新增负荷供电。 | 计划利用220kV潮阳变电站10kV金波线线行，割接金梅线二财加油支线负荷,在金梅线刘厝埔3#分支线处延伸约0.7kmJKLGYJ-240架空线路搭接梅花线梅西村分支后段，将金梅线刘厝埔3#分支线与梅花线梅西村分支线换大为JKLGYJ-240架空线路（约0.1km），作为金太线主干线，与梅花线形成联络（新增自动化联络开关一台），形成梅花线（四分段两联络）金波线（三分段两联络）金梅线（三分段两联络）馈线组，馈线组满足规划期内可转供。 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目实施后，形成梅花线（四分段两联络）金波线（三分段两联络）金梅线（三分段两联络）馈线组，馈线组满足规划期内可转供，满足自愈及自动化有效覆盖。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 220kV谷饶站新出线调整110kV关埠站10kV东潮线负荷 | ZXMQ050220210655JJ001 | 030553WN20222006 | 220kV谷饶站新出西胪Ⅵ线调整110kV关埠站10kV洋文线、10kV陂美线负荷项目群 | ZXMQ050220210655 | 110kV关埠变电站 | 418007751415801 | 10kV东潮线513,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 西胪供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 300 | 460 | 460 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300 | 1.2 | 0 | 0 | JKLGYJ-240/30 | 7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 解决中压线路重载 | 3.2 正常运行方式下中压线路重载，且预计两年内将过载的项目； | 解决中压线路重载 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.1线路现状分析 本项目位于潮阳区西胪镇，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及10kV洋文线、10kV陂美线、10kV东潮线、10kV西一线，线路的现状情况如下： 3.1.1 10kV东潮线 该线路接入于110kV关埠变电站，于2016年投运。主干线：长度12.35km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240）12.05km、电缆（型号：YJV22-3*300）0.3km，主干线分2段。装接容量：配变46台共22320kVA，其中公用配变34台14955kVA、专用配变12台7365kVA，年供电量共1082.04万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量508A，该线路2019-2021年最大电流值分别为：435A、462A、476A，负载率分别为：86%、91%、94%。2019-2021年高峰负荷日电流值分别为：387A、461A、450A，负载率分别为：76%、91%、89%。电压情况：线路最大供电半径为12.39km，线路末端电压9.8kV。接线模式：2分段单联络（与陂美线联络）。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关3个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端3套，二遥终端0套，故障指示器20个。分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW、沼气0kW、垃圾0kW。 3.1.2 10kV西一线 该线路接入于110kV关埠变电站，于2004年投运。主干线：长度11.55km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240）11.25km、电缆（型号：YJV22-3*300）0.3km，主干线分4段。装接容量：配变51台共15335kVA，其中公用配变27台8760kVA、专用配变24台6575kVA，年供电量共736.73万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量508A，该线路2019-2021年最大电流值分别为：373A、405A、463A，负载率分别为：73%、80%、91%。2019-2021年高峰负荷日电流值分别为：234A、401A、442A，负载率分别为：46%、79%、87%。电压情况：线路最大供电半径为15.25km，线路末端电压9.9kV。接线模式：3分段单联络（与乌石线联络）。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关4个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端4套，二遥终端0套，故障指示器13个。分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW、沼气0kW、垃圾0kW。 3.1.6 馈线组电流情况及负荷与预测 馈线组前三年年电流情况 2019年（单线）单位：A 2019年（馈线组）单位：A 2020年（单线）单位：A 2020年（馈线组）单位：A 2021年（单线）单位：A 2021年（馈线组）单位：A 洋文线 311 1051 342 1150 391 1258 陂美线 353 347 417 东潮线 387 461 450 西一线 359 887 415 1015 442 1111 乌石线 361 419 463 铜内线 167 181 206 备注：馈线组高峰负荷日当天馈线组最大电流进行填写 3.1.7 待出线变电站情况 现有220kV谷饶变电站，装变容量为3×90MVA。该变电站2019年最大负载率为18%，本项目待出10kV线路的主变压器2019年最大负载率为15%。该变电站目前10kV间隔共有30个，已使用和已落实计划使用16个，剩余14个。该变电站规划供电范围为谷饶镇，该区域主要以居住/工业为主。 3.2 存在问题 3.2.1 主要存在问题 东潮线存在重载问题，洋文新出线后，将东潮线拆分出馈线组，形成东潮-西一-西胪II线过渡网架，馈线组电流仍较高，无法彻底解决东潮线重载和馈线组预不可转供问题。 3.2.2 其他存在问题 2021年7月，10kV洋文线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现1次，其中最长持续时间1小时，最大负载率为98%，达不到重载标准。 2021年7月，10kV陂美线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现1次，其中最长持续时间1小时15分钟，最大负载率为84%，达不到重载标准。 | 4.1 方案概述 从220kV谷饶变电站新出一回10kV（ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300）电缆及（JKLGYJ-240）架空线路，暂命名“10kV东潮II线”。新建线路与10kV西胪Ⅵ线同路径，出站段到10kV西胪Ⅵ线与石壁线同杆段无架空线行，采用电缆辐射，到10kV西胪Ⅵ线单回架空段采用同杆架设，割接东潮线末端负荷（金恒和地产支线等负荷）在10kV东潮线（#163杆）进行联络，并与10kV西一线（#175塔）进行联络。组成东潮-东潮II-西一-西胪II线馈线组。将10kV东潮线主干#163塔后段负荷与10kV陂美线陂美分支#47后段负荷转由10kV东潮II线供电。 | 形成东潮-东潮II-西一-西胪II线馈线组，彻底解决东潮线重载和馈线组预不可转供问题，同步建设自动化 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV东潮线513 | 10kV东潮线513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 110kV关埠站新出线调整10kV关井线、10kV石井线负荷 |  |  |  |  | 110kV关埠变电站 |  | 10kV石井线522,10kV关井线512,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | D | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 6 | 2025 | 2026 | 2021 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 220 | 0 | 330 | 518 | 518 | YJV22-3*300 | 2.5 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 3.6 根据审定的负荷预测，有潜在负荷增长（暂无报装需求或用电咨询），由变电站新出线（改造中压线路）满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目；符合中长期规划网架，为解决主网设备供电能力受限（预计1年内主变重载、主网线路重载或导致错峰限电等）且形成更合理供电区域的中压线路项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 关井石井关港馈线组预不可转供，2022年夏峰馈线组最大截面关井374A、石井335A、关港234A。关井8244低压户数，石井6244低压户数，夏峰一旦故障无法转供造成停电影响较大。 | 110kV关埠变电站新出石井2线，沿省道234往东南方向敷设电缆2.5km（无架空线行）到圆山支线，将圆山支线换大作为主干线，沿圆丰村道、石井线玉二村5号支线、石井线97杆后段作为新出线主干，割接石井线中段负荷，末端与石井线联络，新建和改造JKLGYJ-240约2.5千米；将新红2#支线换大延伸搭接玉山3号支线作为石井线新主干，利用现有联络割接关井线末端负荷，新建和改造JKLGYJ-240约1.2千米。形成关井-石井-石井2-关港馈线组。（现在确无架空走廊，在D类地区穿越省道和高速公路建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 解决关井石井关港馈线组预不可转供问题，减少单回线路用户数过多，停电影响造成事件等级高问题，同步建设自动化。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 | 10kV石井线522,10kV关井线512 | 10kV石井线522 | 10kV关井线512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 新增配变满足110kV关埠站10kV关港线福仓5#公用台变新增负荷需求 |  |  | 110kV关埠变电站 10kV关港线510福仓5#公变项目群 |  | 110KV关埠站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | D | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2024 | 2025 | 2021 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 35 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70/10 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 500 | 1 | 0.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 福仓5#配变于2020年投运，主要负荷性质为（居住）负荷，配变型号为SBH15-M-315，配变容量315kVA，2022年正常运行方式下年最大负荷 238.87kW，年最大负载率为75.83%%。由于急需接入新建乡村公寓用电负荷约100.24KW，鉴于目前福仓5#公用台变20222年最高负载率达到75.83%，不能满足新增负荷接入，因此急需新增500KVA变压器满足新增负荷需求。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为0.5千米，割接原重过载台区容量130.5kVA | 项目实施后，未来3年10kV福仓5#公用台变台区供新增约142kW的负荷，负载率约为45%，解决负荷增长问题 |  |  | 2025 | 2023 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 110kV东洋站新出10kV宏东Ⅰ线满足新增负荷 | [6 empty] | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 150 | 234 | 234 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300 | 0.237 | 0 | 0 | JKLGYJ-240/30 | 1.481 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.1 线路现状分析 本项目位于潮阳区贵屿镇，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及10kV下陇线,线路的现状情况如下： 1、10kV下陇线线路概况：该线路接入于110kV东洋变电站Ⅰ段母线,于2016年投运。主干线：长度1.725km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240）1.421km、电缆（型号：YJV22-3*300）0.305km，主干线分3段。装接容量：配变11台共4930kVA，其中公用配变1台315kVA、专用配变10台4615kVA，年供电量共2625.146万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量551A，2018年正常运行方式下最大电流为249A、最大负载率为45%。电压情况：线路最大供电半径为3.5km，线路末端电压9.8kV。接线模式：三分断两联络。通信方式：主要为无线公网。配电自动化：在建项目（三遥开关4个，三遥终端4套，故障指示器6个）。 2、10kV东洲线线路概况：该线路接入于110kV东洋变电站Ⅰ段母线,于2016年投运。主干线：长度4.538km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240）4.359km、电缆（型号：YJV22-3*300）0.179km，主干线分3段。装接容量：配变18台共7110kVA，其中公用配变18台7110kVA、专用配变0台0kVA，年供电量共1474.6804万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量551A，2018年正常运行方式下最大电流为305A、最大负载率为55%。电压情况：线路最大供电半径为4.6km，线路末端电压9.8kV。接线模式：三分断两联络。通信方式：主要为无线公网。配电自动化：在建项目（三遥开关4个，三遥终端4套，故障指示器6个）。 3、新增负荷情况 都市智谷科技产业园区，新增负荷区域所属新建地块，用地属性为工业，面积161979.2平方米，目前预计报装容量20000kVA，计划2020年用电。考虑负荷高峰期的情况，预计三年后用电负荷增加到15000kW。 4、待出线变电站情况 现有110kV东洋变电站，装变容量为2×50MVA。该变电站1#主变2018年最大负荷日负载率为66%，2#主变2018年最大负荷日负载率为71%，本项目待出10kV线路的主变压器2018年最大负载率为71%。该变电站目前10kV间隔共有20个，已使用和已落实计划使用19个，剩余1个。该变电站规划供电范围为贵屿镇、谷饶镇及铜盂镇，该区域主要以居住、工业为主。 3.2 存在问题 都市智谷科技产业园区范围内仅有10kV下陇线一回线路供电，线路平均负载率为45%，无法满足都市智谷科技产业园区20000kVA的新增负荷的接入。 3.3 解决措施 从110kV东洋变电站新出三回10kV架空线路，预留充足的备用容量，以满足新增负荷的接入。 | 4.1 方案概述 从110kV东洋变电站新出一回10kV（JKLGYJ-240）架空线路，暂命名“宏东I线”。新建线路在宏东I线（B33#塔）与10kV宏东II线进行联络。将10kV下陇线所带（工业区建设）负荷转由10kV宏东I线线供电。 在10kV宏东I线(B1#塔、B6#塔)分别安装普通分段断路器1台。 乡道段：A5至B1，新建（4+1）电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回。 新建杆塔23基。其中：新建电杆1基：（12m×M级）水泥杆1基；新建铁塔22基：（H4J157-11）铁塔4基、（H4Z27-11）铁塔13基、（H4J93-11）铁塔3基、（H2J50-9）铁塔1基、（H2J84-9）铁塔1基。 4.2 路径概述 自110kV东洋变电站18馈线柜/（517#开关），新建的一回主线（ZRC-YJV22-3×300）电缆，其路径先后沿乡道电缆通道敷设。 自10kV宏东I线（B1）至（B20）新建的单回（新建四回架空线行）架空线，作为10kV宏东I线主线，其路径先后沿乡道、水沟边架空线架设。 自10kV宏东I线（B20）至（B33）新建的单回（原有单回为改造双回架空线行）架空线，作为10kV宏东I线主线，其路径先后沿规划道路架空线架设。 | 7.1 投资效果分析 新建110kV东洋站10kV宏东I线装变容量为1000kVA，负载率预计为5%，预计三年后为52%。 供电区域内新增10000kVA供电能力，可满足未来都市智谷科技产业园区一期负荷增长需求。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 110kV东洋站新出10kV宏东Ⅱ线满足新增负荷 | [6 empty] | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 150 | 226 | 226 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300 | 0.225 | 0 | 0 | JKLGYJ-240/30 | 1.481 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.1 线路现状分析 本项目位于潮阳区贵屿镇，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及10kV下陇线,线路的现状情况如下： 1、10kV下陇线线路概况：该线路接入于110kV东洋变电站Ⅰ段母线,于2016年投运。主干线：长度1.725km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240）1.421km、电缆（型号：YJV22-3*300）0.305km，主干线分3段。装接容量：配变11台共4930kVA，其中公用配变1台315kVA、专用配变10台4615kVA，年供电量共2625.146万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量551A，2018年正常运行方式下最大电流为249A、最大负载率为45%。电压情况：线路最大供电半径为3.5km，线路末端电压9.8kV。接线模式：三分断两联络。通信方式：主要为无线公网。配电自动化：在建项目（三遥开关4个，三遥终端4套，故障指示器6个）。 2、10kV东洲线线路概况：该线路接入于110kV东洋变电站Ⅰ段母线,于2016年投运。主干线：长度4.538km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240）4.359km、电缆（型号：YJV22-3*300）0.179km，主干线分3段。装接容量：配变18台共7110kVA，其中公用配变18台7110kVA、专用配变0台0kVA，年供电量共1474.6804万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量551A，2018年正常运行方式下最大电流为305A、最大负载率为55%。电压情况：线路最大供电半径为4.6km，线路末端电压9.8kV。接线模式：三分断两联络。通信方式：主要为无线公网。配电自动化：在建项目（三遥开关4个，三遥终端4套，故障指示器6个）。 3、新增负荷情况 都市智谷科技产业园区，新增负荷区域所属新建地块，用地属性为工业，面积161979.2平方米，目前预计报装容量20000kVA，计划2020年用电。考虑负荷高峰期的情况，预计三年后用电负荷增加到15000kW。 4、待出线变电站情况 现有110kV东洋变电站，装变容量为2×50MVA。该变电站1#主变2018年最大负荷日负载率为66%，2#主变2018年最大负荷日负载率为71%，本项目待出10kV线路的主变压器2018年最大负载率为71%。该变电站目前10kV间隔共有20个，已使用和已落实计划使用19个，剩余1个。该变电站规划供电范围为贵屿镇、谷饶镇及铜盂镇，该区域主要以居住、工业为主。 3.2 存在问题 都市智谷科技产业园区范围内仅有10kV下陇线一回线路供电，线路平均负载率为45%，无法满足都市智谷科技产业园区20000kVA的新增负荷的接入。 3.3 解决措施 从110kV东洋变电站新出三回10kV架空线路，预留充足的备用容量，以满足新增负荷的接入。 | 4.1 方案概述 从110kV东洋变电站新出一回10kV（JKLGYJ-240）架空线路，暂命名“宏东II线”。新建线路在宏东I线（B33#塔）与10kV宏东II线进行联络。 在10kV宏东I线(B33#塔)安装符合自动化功能要求的联络负荷开关。 在10kV宏东I线(B1#塔、B27#塔)分别安装普通分段断路器1台。 4.2 路径概述 自110kV东洋变电站44馈线柜/（529#开关），新建的一回主线（ZRC-YJV22-3×300）电缆，其路径先后沿乡道电缆通道敷设。 自10kV宏东I线（B1）至（B20）新建的单回（利用同期项目新建四回架空线行）架空线，作为10kV宏东II线主线，其路径先后沿乡道、水沟边架空线架设。 自10kV宏东I线（B20）至（B33）新建的单回（利用同期项目改造的双回架空线行）架空线，作为10kV宏东II线主线，其路径先后沿规划道路架空线架设。 | 7.1 投资效果分析 新建110kV东洋站10kV宏东II线预计三年后为52%。 供电区域内新增10000kVA供电能力，可满足未来都市智谷科技产业园区一期负荷增长需求。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 110kV东洋站新出10kV线路满足东洋工业园区新增负荷 | [6 empty] | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 180 | 0 | 270 | 426 | 426 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300 | 0.6 | 0 | 0 | JKLGYJ-240/30 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 东洋工业园区计划报装容量13000kVA,终期容量13000kVA,需要新出线路满足用电需求； | 从110kV东洋站新建出站300电缆200米，新建中间井一座，新建300电缆200米跨越110kV线路，沿园区大道延伸线路满足园区供电，并与仙马站线路末端联络，构建站间联络；现场确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续 （现在确无架空走廊，在C类地区建设电缆，将在可研阶段履行负面清单相关手续） | 项目投产后将满足园区用电需求，满足自动化有效覆盖和可转供电，同时构建站间联络； |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 新增配变满足110kV里美变电站10kV塘围线里美坛仔配变新增负荷需求及低压线路改造 |  |  |  |  | 110kV里美变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 | 基建常规 | 8 | 2025 | 2026 | 2021 | 37.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5526 | 15.0351 | 0 | 22.5526 | 34.5877 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.122 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5877 | 1 | 500 | 2 | 1.434 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 二类 | 新建台区满足负荷需求 | 2.8 有明确的用电需求（提供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新建（改造）台区满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 新建台区满足负荷需求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 建设必要性 项目现状 "本项目位于潮阳区和平镇，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及里美坛仔台区,配电台区的现状情况如下： 1、里美坛仔台区现状： (1) 台区型式：台架变型式。 (2) 装变容量：配变1台共315kVA。2017-2019年最高负载率分别为61.59% 、65.55% 、72.28% (3) 设备概况：SBH15-315kVA变压器1台，设备投运时间为2012年。 (4) 系统接入：由10kV塘围线里美温仔分支线供电。 (5) 低压出线：现有低压出线3回，低压主干线导线规格为BLVV-240。 (6) 供电区域：里美村，供电半径364m。 (7) 负荷性质：以居民照明为主，低压用电客户约171户。 (8) 通信方式：主要为无线公网。 (9) 智能电表与低压集抄：电表总计171只，其中智能电表171只，低压集抄1套。 (10) 分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 (11) 智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%，户均配变容量1.84kVA。" 负荷发展预测 目前里美坛仔公台用电以小作坊和家用混合为主，随着夏峰到来，居民商户空调机等设备不断增加，用电负荷呈不断增大趋势。根据配电网项目库修编现状收资采集和统计的数据显示，该台区2017年最高电流280.0A,2018年最高电流为298.0A，2019年最高电流为328.6A，近三年负荷平均增长率为5.79%，新增负荷约33.7kW，增长负荷主要是自然增长。台区供电区域内有部分地块已规划于2021年投入建设，预计至2021年12月，该区域新增用电负荷容量达100kW，主要是工民混合负荷。预期未来三年负荷平均增长率为6%。预计至2022年12月，该区域新增用电负荷容量达34.2kW，主要是工民混合负荷。 存在问题 里美坛仔台区2019年最高负载率为72.28%。根据网公司重过载规则算法，配变处于预重载运行状态。供电区域内预计新增负荷共100kW，现有配变无法满足负荷增长需求。 解决措施 "本期工程新建S13-500kVA配变转接原坛仔台区部分负荷，满足新增负荷需求。 新设配变新出低压出线2回，预计各回出线电流分别为87A、144A。" 投资策略执行情况 本项目对应2020年投资策略条款“2.3.有潜在负荷增长（暂无报装或用电咨询），由新建台区满足预测负荷增长，且经评估投产后两年内负载率达到30%以上的项目”，属于二类项目。 | 项目方案 系统接入 里美坛仔公台10kV采用单电源供电方式。电源由10kV塘围线里美温仔分支线#6杆，经JKLGYJ-50mm2架空线引入。 变配电设施 " 新建台区位于和平镇里美村，采用户外台架变型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程新建架空线路径、台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、里美村委等部门的同意。 配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线。低压系统接地型式为TN-C-S。台区电气装置型式采用广东电网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用S13-500kVA变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。" 智能化建设 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况 新建台区位于位于该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线 "本期工程自新设配变新建低压出线2回，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，割接原有里美坛仔照明负荷约60kW；主干线架空导线先后沿村道采用架空方式架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，割接原有里美坛仔及新增照明负荷约100W；；主干线架空导线先后沿村道采用架空方式架设； 路径图详见附图。" 防雷接地 "1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。" 带电作业及停电情况 工程实施过程中，如不实施带电接火作业，需110kV里美变电站10kV塘围线乡道支线#1杆至#32杆段需要停电5小时，停电用户为4019户，共计20095时户数。 " 拆除工程量" 本工程无拆除工程量。 | 预计实施后效果 新建台区转接原里美坛仔公台约60kW的负荷。分割负荷后，现有里美坛仔公台配变总用电负荷变为168kW，预计配变负荷电流约为242A，负载率约为53%；新建台区总用电负荷变为160kW，预计配变负荷电流约为231A，负载率约为32%。满足新增负荷的接入需求。改造后新设配变供电半径约110m、里美坛仔配变供电半径约243m。采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 110kV里美站新出线路满足110kV沙陇站10kV新龙线新增负荷需求 |  |  |  |  | 110kV里美变电站 |  | 0,0,0,0,0,0 |  | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 | 基建常规 | 10 | 2025 | 2026 | 2021 | 592.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.7659 | 237.1773 | 0 | 355.7659 | 516.9432 | 516.9432 | YJV22-3*300 | 5 | 0 | 0 | JKLGYJ-240/30 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二类 | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 2.7 有明确的用电需求（供用电咨询函），现状电网已不满足供电需求，必须新出线（改造中压线路）满足负荷增长需求，且投产后一年内负载率达到30%以上的项目； | 变电站新出线满足新增负荷供电 | 配电自动化同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 新龙片区为工民混合负荷，该片区预计新增负荷2000kVA,,接入后馈线组将无法实现可转供电，会导致原线路出现重过载问题； | 由110kV里美站新出电缆线路5km，沿原有电缆通道敷设，割接原10kV新龙线末端负荷，新建自动化环网柜1台，自动化开关2个； | 项目投产后，将满足新龙片区新增负荷接入需求，馈线组满足三年内可转供电。 |  |  | 2026 | 2024 | 否 |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 1 | 是 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 110kV上堡变电站新出上堡1线满足新增负荷 |  | 030501DP22100277 |  |  | 220kV谷饶变电站,220kV谷饶变电站,220kV谷饶变电站,110kV东洋变电站,110kV东洋变电站,110kV东洋变电站,110kV东洋变电站,110kV上堡变电站,110kV上堡变电站,110kV上堡变电站,110kV上堡变电站 |  | 10kV谷茂线533,10kV桂光线511,10kV新厝线541,0,0,0 | 418007752156501,418007752156501,418007752156501,418007752156501,418007752156501,418007752156501,418008395028901,418008395028901,418008395028901,418007752156501,418007752156501 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 |  |  | 2023 | 2023 | 2021 | 672.944 | 0 | 0 | 672.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.944 | 584.904 | 584.904 | ZCYJV22-8.7/15kV-3×300、ZCYJV22-8.7/15kV-3×240 | 3.715 | 0 | 0 | JKLGYJ-240 | 0.224 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一类 | 解决中压线路过载 | 1.7 正常运行方式下中压线路过载，且运行维护手段无法解决的项目； | 解决中压线路过载 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.1线路现状分析 本项目所在区域位于潮阳区谷饶镇，属B类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及10kV铜兴线、10kV新厝线、10kV桂光线、10kV谷茂线,线路的现状情况如下： 3.1.1 10kV铜兴线 该线路接入于110kV铜盂变电站,于2018年投运。主干线：长度5.713km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240）1.106km、电缆（型号：YJV22-3*300）4.607km，主干线分4段。装接容量：配变24台共10400kVA，其中公用配变2台1000kVA、专用配变22台9400kVA，年供电量共957.78万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量508A，该线路2019-2021年最大电流值分别为：330.13A、139.9A、449.3A，负载率分别为：65%、28%、88%。电压情况：线路最大供电半径为6.17km，线路末端电压10kV。接线模式：架空线路单联络。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关3个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端3套，二遥终端0套，故障指示器17个。 3.1.2 10kV新厝线 该线路接入于110kV上堡变电站,于2002年投运。主干线：长度4.459km，其中架空线（型号：JKLGYJ-3*240、JKLGYJ-3*185）4.101km、电缆（型号：YJV22-3*300）0.358km，主干线分2段。装接容量：配变33台共15140kVA，其中公用配变24台12250kVA、专用配变9台2390kVA，年供电量共1176.11万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量463A，该线路2019-2021年最大电流值分别为：409.27A、406.64A、503.03A，负载率分别为：88.4%、87.83%、108%。电压情况：线路最大供电半径为5.46km，线路末端电压10kV。接线模式：架空线路单联络。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关0个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端0套，二遥终端0套，故障指示器17个。 3.1.3 10kV桂光线 该线路接入于110kV东洋变电站,于2014年投运。主干线：长度4.562km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240、JKLGYJ-185）4.262km、电缆（型号：YJV22-3*300）0.3km，主干线分2段。装接容量：配变41台共21850kVA，其中公用配变25台16825kVA、专用配变16台5025kVA，年供电量共1094.15万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量463A，该线路2019-2021年最大电流值分别为：223.53A、332.22A、360.94A，负载率分别为：48%、72%、78%。电压情况：线路最大供电半径为5.77km，线路末端电压10kV。接线模式：架空线路单联络。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关3个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端3套，二遥终端0套，故障指示器9个。 3.1.4 10kV谷茂线 该线路接入于220kV谷饶变电站,于2018年投运。主干线：长度7.617km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240、JKLGYJ-185）1.731km、电缆（型号：YJV22-3*300）5.886km，主干线分0段。装接容量：配变31台共17145kVA，其中公用配变19台13165kVA、专用配变12台3980kVA，年供电量共754.94万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量463A，该线路2019-2021年最大电流值分别为：404.8A、185.44A、242.58A，负载率分别为：87.42%、40.05%、52.39%。电压情况：线路最大供电半径为7.82km，线路末端电压10kV。接线模式：架空线路两联络。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关0个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端0套，二遥终端0套，故障指示器16个。 3.1.5 馈线组电流情况及负荷与预测 馈线组前三年年电流情况 2019年（单线）单位：A 2019年（馈线组）单位：A 2020年（单线）单位：A 2020年（馈线组）单位：A 2021年（单线）单位：A 2021年（馈线组）单位：A 铜兴线 330.13 611.08 139.9 493.22 229.21 713.48 新厝线 280.95 353.32 484.27 桂光线 178.41 296.18 254.88 410.73 319.92 545.21 谷茂线 117.77 155.85 225.29 备注：一般按照区、县局高峰负荷日当天馈线组最大电流进行填写,2021年数据采用馈线组最大电流，佐证材料详见支撑文件。 10kV铜兴线、10kV新厝线、10kV桂光线、10kV谷茂线环内电流概况： 前三年电流增长率：2019年17.46%、2020年-0.3%、2021年39%。馈线组所供区域为成熟供电区域，且为工民混合性质负荷，2020由于疫情原因，负荷有所下降；2021年工业大量复工复产，以及周边的有居民楼建成，有新负荷接入，导致2021年负荷突增；且根据2022年最新截图，馈线组最大电流为1284.19A，同比2021年，增长率约为2.03%，故根据《汕头供电局配网规划优化技术细则（2021年版）》附录C:负荷预测工作中，自然增长率按十三五期间平均增长率3-6%取值（成熟供电区域取3%，发展中供电区域取6%），预计后3年年均增长率为3%，预计三年内馈线组环内电流共增加116.71A，馈线组电流达到1375.40A。 综上所述，近期10kV铜兴线、10kV新厝线馈线组环内电流达到713.48A，超过了10kV新厝线安全电流463A, 10kV铜兴线、10kV新厝线馈线组近期不可转供。3年后10kV铜兴线、10kV新厝线环内电流达779.64A，超过了10kV新厝线安全电流463A，3年后10kV铜兴线、10kV新厝线馈线组不可转供。近期10kV桂光线、10kV谷茂线环内电流达到545.21A，超过了10kV谷茂线安全电流463A，10kV桂光线、10kV谷茂线馈线组近期不可转供。3年后10kV桂光线、10kV谷茂线环内电流达595.77A，超过了10kV谷茂线安全电流463A，10kV桂光线、10kV谷茂线馈线组3年后不可转供。 结论： 3年内环内是否能满足负荷增长需求 否 。 3年内变电站开关检修线路能否满足转供 否。 3.1.6 待出线变电站情况 现有110kV上堡变电站，装变容量为3×40MVA。该变电站2021年最大负载率为65.93%，本项目待出10kV线路的主变压器2021年最大负载率为72.4%。该变电站目前10kV间隔共有29个，已使用和已落实计划使用21个，剩余8个。该变电站规划供电范围为谷饶镇，该区域主要以居住、工业为主。 3.2 存在问题 3.2.1 主要存在问题 2021年1月至2021年12月，10kV新厝线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现9次，其中最长持续时间4小时，最大负载率为99.02%，其中2021年5月10kV新厝线负载率大于80%持续时间超过1小时共出现4次，存在线路重载问题。 另外新厝线所供区域为成熟供电区域，2021年最大负载率为99.02%，根据《汕头供电局配网规划优化技术细则（2021年版）》附录C:负荷预测工作中，自然增长率按十三五期间平均增长率3-6%取值（成熟供电区域取3%，发展中供电区域取6%），预计后一年年均增长率为3%，新厝线最大负载率为101.99%，线路预计一年内将过载。 3.2.2 其他存在问题 目前谷饶片区属于B类供电区域，共有10kV铜兴线、10kV新厝线、10kV桂光线、10kV谷茂线等共4回线路供电，其中10kV铜兴线、10kV新厝线形成架空线路单联络馈线组，近期及三年后均不可转供（详见3.1.5）。10kV桂光线、10kV谷茂线形成馈线组，近期及三年后均不可转供（详见3.1.5），且两回线路联络点为非自动化节点（联络点为桂光#2环网箱，为普通户外开关箱），转供电操作困难，需进行网架完善。并且10kV桂光线、10kV谷茂线馈线组还与10kV谷中线、明生线联络，网架结构复杂，属于非典型。 目前220kV谷饶站10kV谷茂线、110kV东洋站10kV桂光线未合理配置具有配电自动化功能的开关和配电自动化终端，无法实现故障的迅速准确定位和迅速隔离故障区段，快速恢复非故障区域供电的功能目标。10kV新厝线上三7#分支有1096户低压用户，分支用户数超1000户，属于重要分支线，未配置分界开关。10kV新厝线二七八2#支线有2590户低压用户，分支用户超2000户，属于大分支，不满足自动化有效覆盖。 10kV新厝线二七八2#支线#22至#25（导线为JKLGYJ-50）作为新出上堡1线主线，存在卡脖子问题。 3.3 解决措施 3.3.1 主要解决措施 通过110kV上堡变电站新出上堡1线，转接原10kV新厝线二七八2#支线2760kVA负荷、10kV新厝线新厝支线#18+1杆后段3000kVA负荷，解决原新厝线中压线路重载问题。 3.3.2 其他解决措施 通过线路网架调整，从110kV上堡站新出10kV上堡1线，转接10kV新厝线二七八2#支线2760kVA负荷、10kV新厝线新厝支线#18+1杆后段3000kVA负荷，然后与铜兴线联络，组成铜兴线、新出上堡1线馈线组，馈线组三年内可转供；在10kV新厝线新厝支线#18杆跳通原有桂光线备用线路(不带电)，并桂光线备用线路(不带电)#90杆新建柱上自动化联络开关与10kV桂光线联络，从谷茂线#21杆新建联络线路至新厝线#73塔，在新厝线#73塔新建联络开关与新厝线联络，同时在10kV谷饶碧桂园公用开关站内新增DDDDD自动化开关柜，作为桂光线、谷茂线自动化联络点，从而形成桂光线、谷茂线、新厝线馈线组，接线模式为架空线两联络，可实现馈线组三年内可转供，完善中压网架。解除原10kV谷中线与桂光线之间的首端联络开关（此开关解除不影响10kV谷中线网架及转供电，谷中线规划网架为：110kV东洋站10kV谷中线与110kV铜盂变电站10kV溪美线形成馈线组），并将此开关利用至原10kV新厝线上三7#分支线，作为分支线分界开关。解除10kV谷茂线与10kV明生线的首端联络开关，此开关的解除工程量及开关利用计划详见同批次的可研项目《110kV上堡变电站10kV堡中线网架完善》。 在220kV谷饶站10kV谷茂线3#电缆分接箱旁新增户外DDDD自动化开关箱，配置安装可实现自动化功能的开关柜，实现线路馈线自动化功能。在10kV谷饶碧桂园公用开关站内新增DDDDD自动化开关柜，既作为10kV桂光线的自动化分段点以及与谷茂线线路的联络节点。将谷中线与桂光线的联络开关拆除后，利旧至10kV新厝线上三7#支线#1杆安装，作为重要分支的分界开关。将原新厝线二七八2#支线在新厝线#28杆解口，解口后，作为新出上堡1线的主干线，解决原10kV新厝线二七八2#支线大分支的问题。 将原10kV新厝线二七八2#支线（#22至#25）JKLGYJ-50架空线更换成JKLGYJ-240架空线，解决卡脖子问题。 具体方案详见方案概述。 3.4 投资策略执行情况 本项目对应2022年投资策略条款“2.4 正常运行方式下中压线路重载，且预计一年内将过载的项目”，属于二类项目。 | 4.1 方案概述 从110kV上堡变电站新出一回10kV（ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2）电缆，暂命名“上堡1线”。新建线路在10kV铜兴线雅生房地产分支（#1杆）与原有10kV铜兴线进行联络，组成架空线路单联络馈线组。将10kV新厝线二七八2#支线2760kVA负荷【原新厝线二七八2#支线上的10kV新厝线上三7#分支线负荷（1760kVA）、原10kV新厝线二七八1#分支线负荷（1000kVA）转由新建上堡1线供电。原新厝线二七八2#支线上的10kV谷饶二七八2#公用箱变负荷（800kVA）、上一5#公用台变（630kVA）、上一6#公变负荷（630kVA），调整其跳线，转接至同杆架设的新厝线主干上供电】、10kV新厝线新厝支线#18+1杆后段3000kVA负荷转由新出上堡1线供电。 从谷茂线（#21杆）新建一回10kV（ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2）电缆联络线线路至新厝线(#73塔)，并在新厝线#73塔新建自动化开关，作为新厝线与谷茂线联络开关。在新厝线新厝支线#18杆处解口，将#18+1杆后段的负荷转接给新出上堡1线供电后，在新厝线新厝支线#18杆处跳通原桂光线备用线路(不带电)，原桂光线备用线路(不带电)的另一端与10kV桂光线上四3#分支#2杆跳通，并将10kV桂光线上四3#分支的JKLGYJ-70导线更换成JKLGYJ-240导线，以及在原桂光线备用线路(不带电)#90号杆，新建自动化联络开关，作为新厝线与桂光线的联络开关。同时在10kV谷饶碧桂园公用开关站内新增DDDDD自动化开关柜，作为谷茂线与桂光线的联络节点。至此，桂光线、谷茂线与新厝线形成架空两联络馈线组。 将原10kV新厝线二七八2#支线（#22至#25）JKLGYJ-50架空线更换成JKLGYJ-240架空线，解决卡脖子问题。 在220kV谷饶站10kV谷茂线3#电缆分接箱旁新增户外DDDD自动化开关箱，作为谷茂线自动化分段点。在10kV谷饶碧桂园公用开关站内新增DDDDD自动化开关柜，作为桂光线的分段点及桂光线与谷茂线的联络节点。在谷茂线#16塔安装符合自动化功能要求的分段断路器。在新厝线#73塔安装符合自动化功能要求的联络断路器（谷茂线与新厝线联络开关）。在N15(原桂光线备用线路(不带电)#90杆)安装符合自动化功能要求的联络断路器（桂光线与新厝线联络开关）。 在原10kV新厝线二七八2#支线#1杆安装符合自动化功能要求的分界断路器（此开关利用本工程拆除谷中线与桂光线的联络开关）。 谷饶镇街道路段：T7至K9、K10至T8，新建（2+1）电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回，备用1回、备用通信管1回。T9至K15、K16至K19、K27至K32，新建（1+1）电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回，备用通信管1回。K20至K26，新建6线电缆通道，本期电缆敷设利用其中4回，备用1回、备用通信管1回。 新建杆塔15基。其中：新建电杆15基：（190mm×12m，M）水泥杆4基、（190mm×15m，M）水泥杆10基、（Φ230×15,O）水泥杆1基。 4.2 路径方案 4.2.1 路径概述 自110kV上堡变电站530馈线柜，新建的一回上堡1线主线电缆，其路径先后沿谷饶街道路新建电缆通道敷设。 4.2.2 沿线地形地貌、地质情况 地形系数为，平地100%。 地质情况：100%坚土。 4.2.3 沿线交通运输情况 汽车运输30km，人力运输0km。 4.2.4 主要的交叉跨越 本项目架空线主要交叉跨越有：跨越通信线路2处。 4.2.5 协议情况 本期工程新建电缆、架空线路径已取得汕头市潮阳区规划部门、谷饶镇政府等部门的同意。 4.3 导线选型 电缆选用型号为ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300、240阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。 架空导线选用JKLGYJ-240/30架空绝缘导线。 4.4 电缆通道土建方案 4.4.1 通道规模需求分析 本期工程需沿谷饶街道道路等路段敷设10kV电缆，其中： T0-T3段:现已有8电缆通道，长度195米，本期仍可利用。 T3-T6段:现已有4电缆通道，长度206米，本期仍可利用。 T6-T7段:现已有8电缆通道，长度150米，本期仍可利用。 T7-K9段、K10-T8段、T9-K15段、K16-K19段、K20-K26段、K27-K32段：目前尚无电缆通道，长度1989米，本期需新建。 4.4.2 实施方案（需包括新建电缆通道及原有通道利用情况） T0-T3段：现有8线电缆通道，还剩余2回可利用，本期电缆敷设利用其中1回；T3-T6段，现有4线电缆通道，还剩余2回可利用，本期电缆敷设利用其中1回；T6-T7段，现有8线电缆通道，还剩余2回可利用，本期电缆敷设利用其中1回。 T7-K9段：本期新建2+1线电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回，备用1回、备用通信管道1回。新建电缆通道设计采用南网标准设计CSG-GD-10D-PDG-01模块。 K10-T8段：本期新建2+1线电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回，备用1回、备用通信管道1回。新建电缆通道设计采用南网标准设计CSG-GD-10D-PDG-01模块。 T9-K15段：本期新建1+1线电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回，备用通信管1回。新建电缆通道设计采用南网标准设计CSG-GD-10D-PDG-01模块。 K16-K17段：本期新建1+1线电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回，备用通信管1回。新建电缆通道设计采用南网标准设计CSG-GD-10D-PDG-01模块。 K17-K18段：本期新建2线电缆桥架通道，本期电缆敷设利用其中1回，备用通信管1回。新建电缆通道设计采用南网标准设计CSG-GD-10D-Q2-01模块。 K18-K19段：本期新建1+1线电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回，备用通信管1回。新建电缆通道设计采用南网标准设计CSG-GD-10D-PDG-01模块。 K20-K26段：本期新建6线电缆通道，本期电缆敷设利用其中4回，备用1回、备用通信管道1回。新建电缆通道设计采用南网标准设计CSG-GD-10D-PC2×3-01模块。 K27-K32段：本期新建1+1线电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回，备用通信管1回。新建电缆通道设计采用南网标准设计CSG-GD-10D-PDG-01模块。 4.4.3 沿线及地下管线情况 在本期各新建电缆通道的路段中： 碧桂园路段新建的电缆通道穿过碧桂园门口，采用排管型式，与给水管道、煤气管道、通信管道、市政路灯电缆等管线交叉，与其他管线交叉处的垂直净距满足规范相应要求。 惠民路段、有源路段、谷贵路、谷饶街道路段新建的电缆通道穿过有源路、谷贵路、谷饶街道等，且新建管道位于道路边，周边为商铺，现场无法破路开挖，采用顶管型式，与给水管道、煤气管道、通信管道、市政路灯电缆等管线交叉，与其他管线交叉处的垂直净距满足规范相应要求。 4.5 气象条件 采用南网10kV架空线路标准设计气象组合的C类,最大设计风速取35m/s，雷暴日取53d，覆冰厚度0mm。 4.6 绝缘子和金具 1）承力塔耐张串采用玻璃盘型悬式绝缘子，100kN，BLP-1、耐污双伞型盘型悬式绝缘子/XWP-10、耐污双伞型盘型悬式绝缘子/XWP-7，每串两片，直线杆采用10kV瓷绝缘支柱绝缘子、10kV瓷横担绝缘子，金具采用部颁手册的标准金具。 2）高压引下线跳线绝缘子采用10kV瓷绝缘支柱绝缘子。 4.7 防雷接地 1）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 2）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。 4.8 主要杆塔和基础形式 本项目按单、双回路杆塔设计，共新建水泥杆15基，各种杆塔统计如下： 序号 塔型 数量 基础形式 1 190mm×12m，M 4 套筒式基础 2 Φ230×15,O 1 基础杯03 3 190mm×15m，M 10 套筒式基础 4.9 馈线自动化与通信 改造建设技术模式 110kV上堡变电站新出线属B类供电区，本期按“电压-电流”模式进行自动化改造建设。智能化方面建设户外开关箱、户内开关站，由于B类供电区域户外开关箱、户内开关站，故选用标准配置，实现中压馈线自动化、设备状态监测、运行环境监测、安防监控等功能。 开关设备和自动化终端 开关设备和自动化终端的配置、功能和技术性能应符合《南方电网公司配电自动化馈线终端技术规范》、《广东电网有限责任公司配电网规划技术指导原则》和运行部门等相关要求。 馈线自动化开关及故障指示器、二遥、三遥终端安装布点，见线路结线图。 工作电源接入 各开关操作机构、配电自动化终端、智能终端和通信设备的主工作电源，均在所配套的电源PT的AC220V侧接取。备用电源选用免维护蓄电池。 通信方式 本馈线组现有线路基本为架空线路，架空线路下有低压线路、通信线路及表后线等，无架空线路走廊，无法架空敷设光缆。若新建地下管道敷设光纤，投资大，且目前线路基本为架空线路，现存的自动化配电房较少，基本为柱上自动化开关，投资效益不高。 综上所述，采用无线通信较为贴合目前现状实际，建设光纤通信的条件未成熟。 故主要通信方式采用无线公网通信，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要 4.10 带电作业及停电情况 1、工程实施过程中，如不实施带电接火作业，110kV上堡变电站10kV堡中线全线需要停电6小时，停电用户为33户，共计198时户数。110kV上堡变电站10kV新厝线#16杆至10kV新厝线新厝支线#1杆，需要停电6小时，停电用户为11户，共计66时户数。 本项目计划在10kV新厝线#28杆进行线路临近带电作业布置安全措施（遮蔽双回路）1次，然后进行带负荷断开原新厝线二七八2#支线的引流线1次。原10kV新厝线#16杆至10kV新厝线新厝支线#1杆，需要停电6小时，停电用户为11户，共计66时户数。相比不采用带电接火作业共计减少198时户数。 2、工程实施过程中，如不实施带电接火作业，110kV东洋变电站10kV桂光线#82杆至#92杆需要停电6小时，停电用户为11户，共计66时户数。 本项目计划在10kV桂光线#92杆带负荷断开桂光线与谷中线联络开关的桂光线侧的引流线1次，然后再拆除桂光线与谷中线联络开关。相比不采用带电接火作业共计减少66时户数。 3、工程实施过程中，如不实施带电接火作业，110kV上堡站10kV新厝线新厝支线#12号杆至后段需要停电6个小时，停电用户为14户，共计84户。 本项目计划在10kV新厝线#18杆进行带负荷接引流线1次，将原桂光线备用线路(不带电)与新厝线新厝支线连通。计划在10kV新厝线#18杆进行带负荷断引流线1次，将新厝线新厝支线#18号杆的引流线断开，作为新厝线新厝支线的解口点。计划在10kV新厝线#18+1杆进行带负荷接引流线1次，将新出上堡1线与原有新厝线新厝支线接通，将原新厝线新厝支线#18+1杆后段的负荷转接至新出上堡1线供电。相比不采用带电接火作业共计减少84时户数。 4、工程实施过程中，如不实施带电接火作业，110kV上堡变电站10kV茂乡线#27开关至后段需要停电6个小时，停电用户为22户，共计132户；110kV上堡变电站10kV茂兴线#71开关至后段需要停电6个小时，停电用户为56户，共计336户；220kV谷饶变电站10kV谷苑线全线需要停电6个小时，停电用户为24户，共计144户；220kV谷饶变电站10kV谷茂线的10kV谷茂线2#电缆分接箱604开关至10kV谷茂线3#电缆分接箱601开关之间，需要停电6个小时，停电用户为21户，共计126户。 本工程计划在谷茂线#17塔先进行线路临近带电作业布置安全措施（遮蔽四回路）1次，然后安装自动化断路器成套设备及金具1套，将断路器开关闭合后，带负荷搭接开关引流线2次，将自动化断路器两侧导线搭接至10kV谷茂线架空线路主干线两侧，带负荷将谷茂线#17塔直线改成耐张2次，最后带负荷断谷茂线#17塔耐张引流线1次。相比不采用带电接火作业共计减少738时户数。 5、工程实施过程中，如不实施带电接火作业，220kV谷饶变电站10kV谷茂线的10kV谷茂线2#电缆分接箱604开关至10kV谷茂线3#电缆分接箱601开关之间，需要停电6个小时，停电用户为21户，共计126户；220kV谷饶变电站10kV谷苑线全线需要停电6个小时，停电用户为24户，共计144户；110kV上堡变电站10kV新厝线#62号杆至后段需要停电6个小时，停电用户为1户，共计6户；110kV上堡变电站10kV茂乡线金谷发分支#6号塔至后段需要停电6个小时，停电用户为10户，共计60户。 本工程计划在谷茂线#21杆进行临近带电作业布置安全措施（遮蔽双回路）1次，再进行带负荷接引流线1次，将新建的联络线路搭接至谷茂线#21号杆；计划在新厝线#73塔进行临近带电作业布置安全措施（遮蔽双回路）1次，然后进行带负荷接引流线1次，将新建的联络线路搭接至新厝线#73塔。相比不采用带电接火作业共计减少336时户数。 | 7.1 主要投资效果分析 通过网架调整，原10kV新厝线5760kVA负荷转接至新出上堡1线供电，原新厝线装变容量变为9380kVA，电流预计下降为300.03A，负载率预计下降为64.8%；新建上堡1线装变容量变为5760kVA，电流预计为184.24A，负载率预计为39.79%。解决新厝线线路重载问题。 7.2 其他投资效果分析 新出上堡1线转接新厝线新厝支线#18+1杆后段负荷后，在10kV铜兴线雅生房地产分支#1杆与10kV铜兴线进行联络，组成架空线单联络馈线组。10kV谷茂线、10kV桂光线与10kV新厝线形成联络，组成架空线两联络馈线组。谷饶供电区域内新增5000kVA供电能力，可满足未来至少三年负荷增长需求。 预计铜兴线新建上堡1线馈线组未来三年高峰负荷日电流分别为426A、439A、452A，10kV铜兴线未来三年最大电流负载率分别为46%、48%、49%，新建上堡1线未来三年最大电流负载率分别为41%、42%、43%，馈线组内各回线路可转供电。符合典型接线的线路增加1回，可转供电回路数增加2回。 预计10kV谷茂线、10kV桂光线、10kV新厝线馈线组未来三年高峰负荷日电流分别为871A、897A、924A。10kV谷茂线未来三年最大电流负载率分别为50%、52%、53%；10kV桂光线未来三年最大电流负载率分别为71%、73%、76%；10kV新厝线未来三年最大电流负载率分别为67%、69%、71%，馈线组内各回线路可转供电。符合典型接线的线路增加1回，可转供电回路数增加3回。 通过新出上堡1线，转接新厝线二七八2#支线部分负荷，解决线路存在大分支问题。 在220kV谷饶站10kV谷茂线3#电缆分接箱旁新增户外DDDD自动化开关箱，作为谷茂线自动化分段点。在10kV谷饶碧桂园公用开关站内新增DDDDD自动化开关柜，作为桂光线的分段点以及桂光线与谷茂线的联络节点。在谷茂线#16塔安装符合自动化功能要求的分段断路器。在新厝线#73塔安装符合自动化功能要求的联络断路器（谷茂线与新厝线联络开关）。在N15(原桂光线#90杆)安装符合自动化功能要求的联络断路器（桂光线与新厝线联络开关）。 在原10kV新厝线二七八2#支线#1杆安装符合自动化功能要求的分界断路器（此开关利用本工程拆除谷中线与桂光线的联络开关）。10kV谷茂线、桂光线、新出上堡1线实施馈线自动化改造后，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。 通过原10kV新厝线二七八2#支线（#22至#25）JKLGYJ-70架空线更换成JKLGYJ-240架空线，解决线路卡脖子问题。 | 10kV谷茂线533馈线首端联络,10kV谷茂线533馈线未满足自愈最低配置要求,10kV谷茂线533重要分支线不满足自动化配置要求,10kV桂光线511馈线首端联络,10kV桂光线511馈线同杆架设线路联络,10kV桂光线511馈线同母线联络,10kV桂光线511主干线不满足自动化配置要求,10kV新厝线541馈线不可转供,10kV新厝线541馈线存在大分支,10kV新厝线541馈线过载,10kV新厝线541主干线不满足自动化配置要求 | 030501XLSD20220900005,030501XLZY20220600051,030501XLZX20220600042,030501XLSD20220900008,030501XLTG20220900017,030501XLML20220900016,030501XLZG20220600093,030501XLN120220600014,030501XLFZ20221100026,030501XLGZ20220900009,030501XLZG20220600143 | 2023 | 2022 | 否 |  | 是 | 2022 |  | 低方案 | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 前期 | da537d48-90ec-4a6d-bc4e-cabda480be3d | 已做完可研 | 0 | 10kV谷茂线533,10kV桂光线511,10kV新厝线541 | 10kV谷茂线533 | 10kV桂光线511 | 10kV新厝线541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV上堡线521
499 | 110kV里美站新出10kV里厝II线调整110kV里美站10kV里厝线及10kV新龙线负荷 |  | 030501DP22100074 |  |  | 110kV里美变电站,110kV里美变电站,110kV里美变电站,110kV里美变电站,110kV沙陇变电站,110kV沙陇变电站,110kV沙陇变电站,110kV沙陇变电站 |  | 10kV里厝线532,10kV新龙线545,0,0,0,0 | 418007782868801,418007782868801,418007782868801,418007782868801,418007782868801,418007782868801,418007782868801,418007782868801 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 和平供电所 | B | 农网 | 10kV | 变电站10kV出线工程 |  |  | 2022 | 2023 | 2021 | 763.1295 | 0 | 595 | 168.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.1295 | 729.8595 | 729.8595 | YJV22-3*300 | 5.65 | 0 | 0 | JKLGYJ-240、JKLGYJ-70 | 1.458 | 7.108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一类 | 解决中压线路过载 | 1.7 正常运行方式下中压线路过载，且运行维护手段无法解决的项目； | 解决中压线路过载 | 配电自动化同步、配电网通信同步项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV里厝线532线路与10kV新龙线545线路属于非典型接线、10kV里厝线532线路装载负荷13870kVA,10kV新龙线545线路装载负荷17335kVA.馈线不可转供，影响供电可靠性；规划期内该片区为工民混合负荷,预计新增2000kVA负荷,无法满足新增负荷的接入,接入会导致原线路重过载问题,需新出线路满足新增负荷供电。 | 从110kV里美变电站新出一回ZCYJV22-8.7/15kV-3×300电缆线路，暂命名“里厝II线”。新建线路在10kV里厝II线（#27杆）与10kV里厝线进行联络，并与110kV里美站10kV新龙线组成（新出里厝II线3分段1联络、里厝线3分段2联络、新龙线3分段1联络）馈线组。将10kV里厝线所带1065kVA负荷、10kV新龙线所带10810kVA转负荷由新建10kV里厝II线线供电。 将10kV新龙线岩前支线（#1-#26）导线、金具、部分杆塔进行更换。 将10kV下厝风水尾支线（#1-#4）导线、电杆进行更换。 在110kV里美变电站10kV里厝II线(#1开关箱、#2开关箱)分别安装户外开关箱一台。 在新建10kV里厝II线(#16塔)安装符合自动化功能要求的分段自动化开关。 乡道Y335路段：新建3孔HDPE管（Φ160mm×10mm）和1孔HDPE管（Φ110mm×8mm）电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回，其余通道备用。 下厝村道路段：新建2孔HDPE管（Φ160mm×10mm）电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回，其余通道备用。 新龙村道路段：新建2孔HDPE管（Φ160mm×10mm）电缆通道，本期电缆敷设利用其中1回，其余通道备用。 新建杆塔10基。其中：新建电杆4基：（190mm×15米×M）水泥杆4基；新建铁塔5基：（J422-13）铁塔5基，（J423-13）铁塔1基。 | 通过线路网架调整，新建10kV里厝II线至新龙线岩前支线#6杆，将10kV新龙线岩前支线#6杆后段负荷转接至10kV里厝II线供电，将10kV里厝线新宫后1#支线后段负荷转接至10kV里厝II线供电，解决中压线路不可转供问题。 将10kV新龙线岩前支线架空线更换成JKLGYJ-240架空线，解决10kV里厝II线与10kV新龙线组成馈线组后，线路不可转供问题。 通过线路网架调整，解除10kV里和线与10kV里厝线之间的联络结构，（由同期10kV五和II线调整110kV里美站10kV五和线及10kV里和线负荷工程实施），解决非典型接线模式（联络过多）问题，实现可转供电，完善中压网架。 通过10kV新出线割接10kV新龙线岩前支线，改造为10kV新出线主干线路，并新装自动化分段开关，解决大分段问题。 将10kV新龙线岩前支线（#1）至（#16）、（#19）至（#26）段架空线更换成_JKLGYJ-240架空线，（#16）至（#19）段架空线更换成ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm电缆，解决线路卡脖子问题。 新建10kV里厝II线，预留充足的备用容量，以满足新增负荷的接入。 对110kV沙陇站10kV新龙线进行自动化改造，配置安装可实现自动化功能的柱上开关环网柜，并配置配电自动化终端，实现线路馈线自动化功能。 | 10kV里厝线532馈线不可转供,10kV里厝线532馈线预过载,10kV里厝线532馈线重载,10kV里厝线532重要分支线不满足自动化配置要求,10kV新龙线545馈线不可转供,10kV新龙线545馈线存在大分支,10kV新龙线545馈线过载,10kV新龙线545主干线不满足自动化配置要求 | 030501XLN120220900022,030501XLYG20220900075,030501XLZZ20220900029,030501XLZX20220600014,030501XLN120220900021,030501XLFZ20220600035,030501XLGZ20220900007,030501XLZG20220600049 | 2023 | 2021 | 是 | 2022 | 是 | 2021 |  | 低方案 | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 施工 | 1578af78-3c71-481c-8eed-aa4f293077b7 | 已做完可研 | 0 | 10kV里厝线532,10kV新龙线545 | 10kV里厝线532 | 10kV新龙线545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV里厝线532
194 | 新增配变解决110kV东洋变电站10kV西新线10kV贵屿姜厝寮公用台变过载 |  | 030501DP2022110180 |  |  | 110kV东洋变电站 |  | 10kV西新线525,0,0,0,0,0 |  | 10kV贵屿姜厝寮公用台变,0,0 | 418007770079401 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 贵屿供电所 | C | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 |  |  | 2023 | 2023 | 2021 | 53.4243 | 0 | 0 | 53.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4243 | 50.4243 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4243 | 1 | 500 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 一类 | 解决配变过载 | 1.8 正常运行方式下台区过载，且运行维护手段无法解决的项目（含正常运行方式下重载，近两年春节期间曾发生瞬时过载且预计一年内过载的项目）； | 解决配变过载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 建设必要性 项目现状 "本项目位于潮阳区贵屿镇，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及姜厝寮台区，配电台区的现状情况如下： 台区现状：现有姜厝寮公用台区，位于潮阳区贵屿镇联堤村。 1、台区型式：台架变。 2、装变容量：配变1台共315kVA。其中S11-315-10kVA变压器1台，2020-2022年最高负载率分别为106.75%、108.7%、140.55%。 3、设备概况：S11-315-10kVAkVA变压器1台，设备投运时间为2010年。 4、系统接入：由110kV东洋变电站10kV西新线供电。 5、低压出线：现有低压出线3回，低压主干线导线规格为2回BLVV-240、1回BLVV-120，主要低压主干线投运时间为2015年。 6、供电区域：联堤村，供电半径481m。 7、负荷性质：以工民混合用电为主，低压用电客户约143户,其中低电压用户0户。 8、通信方式：主要为无线公网； 9、智能电表与低压集抄：电表总计143只，其中智能电表143只，低压集抄1套。 10、分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW。 11、智能电表覆盖率为100%，配电通信网覆盖率100%，低压集抄覆盖率100%。" 负荷发展预测 " 目前姜厝寮公台以工民混合用电为主，该区域用电负荷呈稳定状态。根据配电网项目库修编现状收资采集和潮阳电压监测系统及统计数据显示，该台区2020年最高电流约为485.37A，2021年最高电流约为494.23A，2022年最高电流约为639.05A，近三年负荷平均增长率约为10.55%，新增负荷约为106.47kW，增长负荷主要是用户报装为主。由于该台区供电区域内地块2020年规划投入建设，导致过去三年负荷大幅增大，该区域内地块现已基本建设完工，该区域用电负荷呈稳定状态，预期未来三年负荷自然增长率约为2.5%。预计至2025年9月，该区域新增用电负荷容量达33kW，主要是工民混合负荷。 目前报装但未接入小水电0kW、分布式光伏0kW，不存在分布式电源接入受限问题。" 存在问题 " 经潮阳电压监测系统及统计数据显示，其中7月份姜厝寮配变每天重过载时长大于2小时的重载天数为31天，过载天数为16天，其中配变低压侧出现的最大负荷电流为:A相639.05A、B相628.59A、C相622.82A，即配变最高负载率为140.55%。根据网公司重过载规则算法，该配变处于过载运行状态；供电区域内预计负荷增长共33kW，预计至2025年9月供电区域内负荷将增长至476kW，现有配变无法满足负荷增长需求；配变年最高负载曲线见附件。 本台区有潜在负荷增长，且部分导线运行电流过大，导致发热，绝缘层已受损，其低压线满足不了负荷接入需求，需增架低压线，但暂无报装或用电咨询。 由于台区部分电杆增架低压线路后，电杆强度无法满足“广电生部〔2015〕120号附件2”《沿海地区现有0.4千伏架空线路防风综合加固技术措施》防风要求，故需更换电杆，且因换杆及更换金具，故需对该台区原有线路进行拆装。" 解决措施 " 本期工程新设S13-500kVA台架变1座，同时新建低压出线3回，将台区原有低压负荷重新割接，预计各回出线电流分别为128.56A、129.38A、135.58A；改造后原有姜厝寮台区出线电流分别为82.13A、81.96A、81.44A，以解决变压器的过载问题。 对低压线路进行改造，使其满足新增负荷接入需求。对台区部分电杆进行更换，使其满足防风要求。" 投资策略执行情况 本项目对应2022年投资策略条款“1.8 正常运行方式下台区过载，且运行维护手段无法解决的项目（含正常运行方式下重载，近两年春节期间曾发生瞬时过载且预计一年内过载的项目）”，属于一类项目。 | 项目方案 系统接入 新增台区10kV采用单电源供电方式。电源由110kV东洋变电站10kV西新线#69杆，经JKLGYJ-70架空线引入。10kV架空线沿村道采用电杆架设。 变配电设施 " 新建台区位于贵屿镇联堤村，采用户外台架变型式，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程新建台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、贵屿镇联堤村村委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C。新建台区电气装置型式采用《广东电网公司配网工程标准设计及典型造价细化方案（2019年版）》CSG-GD-10B-TB-I模块，配电变压器选用S13-500kVA变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。" 智能化建设 本工程属C类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷，采集电容器投切状态，功率因数、低压侧三相电压、三相电流等基本运行参数功能。 计量自动化应用情况 新建台区位于该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线 "本期工程自姜厝寮台区原有低压出线2回及新建低压出线1回，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供姜厝寮台区原有工民混合用电负荷及新增约4kW工民混合用电负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，供姜厝寮台区原有工民混合用电负荷及新增约6kW工民混合用电负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 3#开关（630A）出线规格为BLVV-120，供姜厝寮台区原有工民混合用电负荷及新增约3kW工民混合用电负荷；主干线架空导线先后沿村内道路，组立电杆架设； 本期工程新设台区新建低压出线3回，其中： 1#开关（630A）出线规格为BLVV-240，转接姜厝寮台区约95kw工民混合用电负荷及供新增约6kW工民混合用电负荷；主干线架空导线沿村道采用架空方式架设； 2#开关（630A）出线规格为BLVV-240，转接姜厝寮台区约87kw工民混合用电负荷及供新增约6kW工民混合用电负荷；主干线架空导线沿村道采用架空方式架设； 3#开关（630A）出线规格为BLVV-240，转接姜厝寮台区约91kw工民混合用电负荷及供新增约8kW工民混合用电负荷；主干线架空导线沿村道采用架空方式架设； 路径图详见附图。" 防雷接地 "1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。" 带电作业及停电情况 "工程实施过程中，如不实施带电接火作业， 需在110kV东洋变电站10kV西新线#47塔至线路末端段需要停电6小时，停电用户为37户，共计222时户数； 本项目计划在110kV东洋变电站10kV西新线#69杆进行带电接火作业，需要停电用户为1户，共计6时户数； 相比不采用带电接火作业共计减少停电用户为36户，共计减少216时户数。" 拆除工程量 "本工程拆除工程量详见《拆除设备清单》。 本工程拆除非资产级设备如下： 拆除8m电杆22根，该物资（资产编码查无，资产原值查无，资产净值查无，资产净值率查无），已投运16年, 拆除后，计划报废。" | 预计实施后效果 " 改造后原有姜厝寮公用台区配变负荷电流约为245.53A，负载率约为54%。预计至2025年，配变负荷电流约为263.94A，负载率约为58.05%；改造后新建公用台区配变负荷电流约为393.52A，负载率约为54.53%。预计至2025年，配变负荷电流约为423.04A，负载率约为58.62%。有效解决变压器的过载问题，同时满足未来至少三年负荷增长需求。 台区改造后，新建台区供电半径为282m，姜厝寮台区供电半径为350m. 台区改造后，低压线路满足新增负荷的接入需求；低压电杆满足防风要求； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统，管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化，智能化水平，提升供电服务水平。 项目实施后，台架变建成选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷，采集电容器投切状态，功率因数、低压侧三相电压、三相电流等基本运行参数功能。" | 10kV贵屿姜厝寮公用台变配变过载 | 030501PBGZ20220900006 | 2023 | 2022 | 否 |  | 否 |  |  | 低方案 | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 规划 | 0bd5a5a7-a2d3-4ea7-bd0e-881436551d56 | 已做完可研 | 0 | 10kV西新线525 | 10kV西新线525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV贵屿姜厝寮公用台变 | 0 | 0 | 10kV西新线525 | 10kV贵屿姜厝寮公用台变
209 | 新设配变解决110kV东洋变电站10kV谷中线10kV华光村34#公用台变配变重载 |  | 030501DP22100076 |  |  | 110kV东洋变电站 |  | 10kV谷中线514,0,0,0,0,0 |  | 10kV华光村34#台用台变,0,0 | 418008315094201 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 |  |  | 2022 | 2022 | 2021 | 55.1917 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52.1917 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1917 | 1 | 500 | 2 | 2.1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 一类 | 解决配变过载 | 1.8 正常运行方式下台区过载，且运行维护手段无法解决的项目（含正常运行方式下重载，近两年春节期间曾发生瞬时过载且预计一年内过载的项目）； | 解决配变过载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV华光村34#公用台变，额定容量500kVA，低压用户数20户。10kV华光村34#公用台变存在台区重载问题,导致规划期内台区不能满足负荷发展。2019年最高负载率为80.01%，预计年负荷自然增长率7%,预计2022年过载。 | 系统接入 华光村34#+1公变公变台区10kV采用单电源供电方式。由110kV东洋变电站10kV谷中线光伟分支线#3杆供电，经JkLGYJ-150mm2架空线引入。 变配电设施 新建台区位于谷饶镇华光村，采用户外台架变，周围环境符合《20kV及以下变电所设计规范》的要求。本期工程台区站址已取得汕头市潮阳区规划部门、谷饶镇华光村委会等部门的口头同意。 新建配电站10kV侧采用单母线接线，0.4kV侧采用单母线接线。低压系统接地型式为TN-C-S。新建台区电气装置型式采用南网10kV配网标准设计CSG-GD-10B-TB模块，配电变压器选用（S13-M-500kVA）变压器，单台配变低压无功补偿容量150kvar。 智能化建设 本工程属B类供电区，建设台架变智能台区，采用南网标准设计M01低压配电箱式模块，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现监测台架变及低压配电箱设备状态、低压负荷。 计量自动化应用情况 华光村34#+1公变该台区用电区域中心位置。采用I型集中器（无线），安装环境符合《低压集中抄表工程典型设计》的要求配置计量集中器及采集器。 0.4kV低压出线 本期工程华光村34#+1公变低压出线新建2回，其中： 1#开关（400A）新建出线规格为ZRC-YJV22-0.6/1kV-4-240，接原有华光村59#公变115kW照明负荷；主干线低压导线先后沿村内道路敷设； 2#开关（400A）新建出线规格为BLVV-240，接原有华光村34#公变120kW照明负荷；主干线低压导线先后沿村内道路敷设； 本期工程华光村34#公变低压出线新建2回，其中： 1#开关（400A）原有出线规格为BLV-120，接原有华光村34#公变60kW照明负荷；主干线架空导线先后沿村内道路架设； 2#开关（400A）原有出线规格为BLV-120，接原有华光村34#公变65kW照明负荷；主干线架空导线先后沿村内道路架设； 3#开关（400A）新建出线规格为BLVV-240,接原有华光村34#公变130kW照明负荷；主干线架空导线先后沿村内道路架设； 路径图详见附图。 防雷接地 1）配电站接地网采用以水平接地体为主，垂直接地极为辅的方式构成，水平接地体选用φ16热镀锌圆钢，垂直接地极选用∠50×5热镀锌角钢，要求接地网的接地电阻不大于4Ω。 2）所有铁塔均须接地，接地电阻不超过30Ω。 3）避雷器、电缆头金属外皮应良好接地，其接地电阻不应大于10Ω。 带电作业及停电情况 工程实施过程中，如不实施带电接火作业，需110kV东洋站10kV谷中线#4环网柜603开关后端段需要停电8小时，停电用户为18户，共计144时户数。 本项目计划在1110kV东洋站10kV谷中线光伟分支线#3杆进行带电接火作业，停电用户为0户，共计0时户数。相比不采用带电接火作业共计减少144时户数。 拆除工程量 本工程拆除工程量详见《拆除设备清单》。 本工程拆除非资产级设备如下，拆除8米电杆9基，计划报废。 | 新建华光村34#+1公变转接原有台区235kW的负荷，配变负荷电流约为339A，总用电负荷为2355kW，负载率约为47%。预计到2023年，接入新增12kW的负荷后，配变负荷电流约为356A，负载率约为49.4%。 分割负荷后，现有华光村34#公变配变总用电负荷变为255kW，配变负荷电流约为368A，总用电负荷为255kW，负载率约为51%。接入新增36kW的负荷后，预计配变负荷电流约为385A，负载率约为53.4%。有效解决变压器的重载问题，同时满足未来至少三年负荷增长需求。 台区改造后，新建华光村34#+1公变的供电半径为157m，原华光村34#公变的供电半径为232m； 项目实施后，主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 项目实施后，实现智能电表覆盖率100%和低压集抄覆盖率100%，可显著提高电网信息化、智能化水平，提升供电服务水平 | 10kV华光村34#公用台变配变过载 | 030501PBGZ20220600035 | 2022 | 2021 | 是 | 2022 | 是 | 2021 |  | 低方案 | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 施工 | 1449a73d-b760-4366-9af7-1236b65b63c8 | 已做完可研 | 0 | 10kV谷中线514 | 10kV谷中线514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV华光村34#台用台变 | 0 | 0 | 10kV谷中线514 | 10kV华光村34#台用台变
222 | 新增配变解决220kV谷饶站10kV新寮线10kV石佛6#公用台变配变重载 |  | 030501DP22100246 |  |  | 220kV谷饶变电站 |  | 10kV新寮线523,0,0,0,0,0 |  | 10kV石佛6#公用台变,0,0 | 418008393939001 | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 谷饶供电所 | B | 农网 | 0.4kV | 低压配电网项目 |  |  | 2023 | 2023 | 2021 | 57.755 | 0 | 0 | 57.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.755 | 54.755 | 1 | YJV22-3*70 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.755 | 1 | 500 | 2 | 2.4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 一类 | 解决配变过载 | 1.8 正常运行方式下台区过载，且运行维护手段无法解决的项目（含正常运行方式下重载，近两年春节期间曾发生瞬时过载且预计一年内过载的项目）； | 解决配变过载 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10kV石佛6#公用台变于2014年投运，主要负荷性质为居民照明负荷，配变型号为SBH15-M-500/10，配变容量500kVA，2021年正常运行方式下年最大负荷519.7kW,年最大负载率为103.94%。正常运行方式下，2021年7月重载天数24天，过载天数0天，属于重载配变。 | 通过新增配变1台，容量500kVA，变压器新建低压出线2回，长度大约为3千米，割接原重过载台区容量200kVA； | 项目实施后容量增加了500kVA，原重过载台区负载率约降低至59%，有效解决配变重过载问题。 | 10kV石佛6#公用台变配变过载 | 030501PBGZ20220900013 | 2023 | 2022 | 否 |  | 否 |  |  | 低方案 | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 规划 | 1cb86392-4b96-48ee-b410-fddd2cb2f9b3 | 已做完可研 | 0 | 10kV新寮线523 | 10kV新寮线523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10kV石佛6#公用台变 | 0 | 0 | 10kV新寮线523 | 10kV石佛6#公用台变
1483 | 10kV关埠线养殖分支等线路自动化改造 |  | 030501DP2022110115 |  |  | 110kV关埠变电站 |  | 10kV关埠线516,0,0,0,0,0 | 420480111028100 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 关埠供电所 | D | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 |  |  | 2022 | 2022 | 2021 | 54.2452 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 27.8452 | 27.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一类 | 配电自动化项目 | 1.17 针对中压线路单次停电时长超24小时或架空大分支线无自动化开关等问题，纳入省公司优先开展清单的提高馈线自动化有效覆盖率的配电自动化项目； | 配电自动化项目 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1、现状分析： 本项目所在区域位于潮阳区关埠镇，属D类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及10kV关埠线、10kV关港线、10kV关井线线路的现状情况如下： 1、10kV关埠线线路概况：该线路接入于110kV关埠变电站,于2002年投运。主干线：长度7.946km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240、JKLGYJ-120）7.583km、电缆（型号：YJV22-3*300）0.363km，主干线分4段。装接容量：配变48台共13515kVA，其中公用配变41台12220kVA、专用配变7台1295kVA，年供电量共660.02万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量351A，2021年正常运行方式下最大电流为388.13A、最大负载率为110.58% 。电压情况：线路最大供电半径为9.21km，线路末端电压10kV。接线模式：架空线路两联络。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关4个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端4套，二遥终端0套，故障指示器7个。 2、10kV关港线线路概况：该线路接入于110kV关埠变电站,于2021年投运。主干线：长度4.705km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240）3.208km、电缆（型号：YJV22-3*300）3.208km，主干线分2段。装接容量：配变19台共6750kVA，其中公用配变16台5920kVA、专用配变3台830kVA，年供电量共261.02万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量463A，2021年正常运行方式下最大电流为148.16A、最大负载率为32%。电压情况：线路最大供电半径为3.21km，线路末端电压10kV。接线模式：架空线路单联络。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关1个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端1套，二遥终端0套，故障指示器1个。 3、10kV关井线线路概况：该线路接入于110kV关埠变电站,于2018年投运。主干线：长度7.438km，其中架空线（型号：JKLGYJ-185）5.341km、电缆（型号：YJV22-3*300）2.097km，主干线分6段。装接容量：配变50台共17245kVA，其中公用配变32台11755kVA、专用配变18台5490kVA，年供电量共682.87万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量463A，2021年正常运行方式下最大电流为270A、最大负载率为58.32%。电压情况：线路最大供电半径为7.94km，线路末端电压10kV。接线模式：架空线路单联络。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关4个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端4套，二遥终端0套，故障指示器21个。 2、存在问题： 1、10kV关埠线养殖支线存在低压用户数为3387户，存在大分支问题，目前已在10kV关埠线养殖支线首端#1杆装设自动化开关分段，但其中#1-#57段之间，低压用户数为3387户，低压用户已超过2000户，存在大分支问题，未满足自动化有效覆盖，无法实现故障的迅速准确定位和迅速隔离故障区段，快速恢复非故障区域供电的功能目标。 2、10kV关港线存在低压用户数为4227户，目前已在10kV关港线#4、#30杆装设自动化开关分段，但其中#4-#30段之间，低压用户数为3196户，低压用户已超过2000户，存在大分支问题，未满足自动化有效覆盖，无法实现故障的迅速准确定位和迅速隔离故障区段，快速恢复非故障区域供电的功能目标。 3、10kV关井线玉一20号分支线存在低压用户数1234户，，存在大分支问题，未合理配置具有配电自动化功能的开关和配电自动化终端，无法实现故障的迅速准确定位和迅速隔离故障区段，快速恢复非故障区域供电的功能目标。 3、解决措施： 1、对10kV关埠线养殖支线#01-#57段进行自动化改造，在养殖支线#22+1杆配置安装可实现自动化功能的柱上开关，分别控制#01-#22段低压用户数为1723户、#22-#57段低压用户数为1664户，并配置配电自动化终端，实现线路馈线自动化功能。可实现故障的迅速准确定位和迅速隔离故障区段，快速恢复非故障区域供电的功能目标。 2、对10kV关港#04-#30段进行自动化改造，在10kV关港线#22杆配置安装可实现自动化功能的柱上开关，分别控制#04-#22段低压用户数为1828户、#22-#30段低压用户数为1368户，并配置配电自动化终端，实现线路馈线自动化功能。可实现故障的迅速准确定位和迅速隔离故障区段，快速恢复非故障区域供电的功能目标。 3、对10kV关井线玉一20号分支线进行自动化改造，在10kV关井线#68杆配置安装可实现自动化功能的柱上开关，替代原关井线#69塔自动化分段开关，再将原#69塔自动化分段开关通过搭接引流线的方式转为10kV关井线玉一20号分支线分界开关，控制10kV关井线玉一20号分支线低压用户数为1234户，并配置配电自动化终端，实现线路馈线自动化功能。可实现故障的迅速准确定位和迅速隔离故障区段，快速恢复非故障区域供电的功能目标。 4、投资策略执行情况： 本项目对应2022年投资策略条款“1.17 针对中压线路单次停电时长超24小时或架空大分支线无自动化开关等问题，纳入省公司优先开展清单的提高馈线自动化有效覆盖率的配电自动化项目；”，属于一类项目。 | 1、方案概述： 110kV关埠变电站10kV关埠线属D类供电区，本期按“电压-电流型”进行馈线自动化改造建设。智能化方面在养殖#22杆旁建设分支分段自动化开关，控制养殖分支线后段9户中压用户，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现中压馈线自动化等功能。 110kV关埠变电站10kV关港线属D类供电区，本期按“电压-电流型”进行馈线自动化改造建设。智能化方面在关港线#22杆建设分支分段自动化开关，控制关港线后段9户中压用户，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现中压馈线自动化等功能。 110kV关埠变电站10kV关井线属D类供电区，本期按“电压-电流型”进行馈线自动化改造建设。智能化方面在10kV关井线#68杆建设分支分段自动化开关（本工程新建）、在10kV关井线#69塔建设分界自动化开关（原有开关），分别控制10kV关井线后段6户中压用户、10kV关井线玉一20号分支线后段3户中压用户，由于不存在重要用户，故选用标准配置，实现中压馈线自动化等功能。 开关设备和自动化终端 开关设备和自动化终端的配置、功能和技术性能应符合《南方电网公司配电自动化馈线终端技术规范》、《广东电网有限责任公司配电网规划技术指导原则》和运行部门等相关要求。 馈线自动化开关及故障指示器、二遥、三遥终端安装布点，见线路结线图。 工作电源接入 各开关操作机构、配电自动化终端、智能终端和通信设备的主工作电源，均在所配套的电源PT的AC220V侧接取。备用电源选用免维护蓄电池/超级电容。 通信方式 主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 2、带电作业及停电情况： 1、10kV关埠线养殖支线： 考虑到后期有修理项目更换养殖支线，本工程更换导线以及新立电杆通过与修理项目同步实施，避免重复停电。但考虑到本工程的工作量较多，特预留了带负荷搭接引流线2次，将自动化断路器两侧导线搭接至10kV养殖支线架空线路，从而避免停电时间过长。 工程实施过程中，如不实施带电接火作业，需110kV关埠站10kV关埠线养殖支线#1杆至后段需要停电6小时，停电用户为16户，共计96时户数。 2、10kV关港线: 本项目计划在关港线#22杆至#21+1杆之间带负荷搭接引流线1次，作为线路临时搭接旁路。然后在10kV关港线#22杆旁先立杆，安装自动化断路器成套设备及金具，将断路器开关闭合后，带负荷搭接开关引流线2次，将自动化断路器两侧导线搭接至10kV关港线架空线路，最后带负荷断新立杆至#22杆之间引流线2次，将临时搭接旁路导线拆除。 工程实施过程中，如不实施带电接火作业，需110kV关埠站关港线#4杆至#30杆段需要停电6小时，停电用户为16户，共计96时户数。 3、10kV关井线： 3.1、在10kV关井线#69塔处带负荷接引流线2次，作为10kV关井线#69塔的永久耐张引流线。再带负荷断引流线1次，将原#69号塔的69T1开关大号侧的引流线断开。然后带负荷搭接引流线1次，将原来69T1开关大号侧的引流线搭接在10kV关井线玉一20号分支线架空线。最后带负荷断引流线2次，将原T接与关井线的玉一20号分支线引流线断开。 工程实施过程中，如不实施带电接火作业，需110kV关埠站关井线#55杆至#81杆段需要停电6小时，停电用户为16户，共计96时户数。 3.2、本项目计划在10kV关井线#68杆处先进行10kV线路带电立电杆（直线）1处，然后在关井线#68杆与新立杆之间带负荷搭接引流线2次，作为线路临时搭接旁路。再带电将新立杆、#68号杆直线杆改耐张2次，安装自动化断路器成套设备及金具，将断路器开关闭合后，带负荷搭接开关引流线2次，将自动化断路器两侧导线搭接至10kV关井线架空线路，最后带负荷断新立杆至#68杆之间引流线2次，将临时搭接旁路导线拆除。 工程实施过程中，如不实施带电接火作业，需110kV关埠站关井线#55杆至#81杆段需要停电6小时，停电用户为16户，共计96时户数。 3、拆除工程量： 本工程拆除资产级设备如下： 拆除JKLGYJ-70型10kV中压导线0.15千米，该物资（资产编码查无，资产原值0.1425，资产净值0.0384，资产净值率27%），已投运10年, 拆除后，利用于日常维修改造。 本工程拆除非资产级设备如下： 拆除隔离开关6台，该物资（资产编码查无，资产原值查无，资产净值查无，资产净值率查无），已投运2年, 拆除后，利旧至本工程。 拆除避雷器6只，该物资（资产编码查无，资产原值查无，资产净值查无，资产净值率查无），已投运2年, 拆除后，利旧至本工程。 | 1、在10kV关埠线养殖支线#22杆后配置安装可实现自动化功能的柱上开关，分别控制#01-#22段低压用户数约1723户、#22-#57段低压用户数约1664户，项目实施后可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性，解决重要分支不满足自动化配置的问题。 2、在10kV关港线#22杆后配置安装可实现自动化功能的柱上开关，分别控制#04-#22段低压用户数约1828户、#22-#30段低压用户数约1368户，项目实施后可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性，解决重要分支不满足自动化配置的问题。 3、在10kV关井线#68杆后配置安装可实现自动化功能的柱上开关，替代原#69塔自动化分段开关，再将原#69塔自动化分段开关转为分界开关，控制10kV玉一20号分支线#01至后段低压用户数为1234户，项目实施后可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性，解决重要分支不满足自动化配置的问题。 | 10kV关港线510不满足配电自动化有效覆盖（主干线不满足自动化配置要求） | 030501XLZG20220800003 | 2022 | 2022 | 否 |  | 是 | 2022 |  | 低方案 | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 施工 | 57119bdd-caf0-4058-a1f2-200235931d98 | 已做完可研 | 0 | 10kV关埠线516 | 10kV关埠线516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | 220kV潮阳站10kV金堡线自动化有效覆盖改造 |  | 030501DP22110666 |  |  | 220kV潮阳变电站 |  | 10kV金堡线524,0,0,0,0,0 | 418007751626001 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 金浦供电所 | C | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 |  |  | 2023 | 2023 | 2021 | 55.4589 | 0 | 0 | 55.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4589 | 23.4589 | 23.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-70/10 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一类 | 配电自动化项目 | 1.17 针对中压线路单次停电时长超24小时或架空大分支线无自动化开关等问题，纳入省公司优先开展清单的提高馈线自动化有效覆盖率的配电自动化项目； | 配电自动化项目 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 现状分析：本项目所在区域位于潮阳区金浦街道，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及10kV金堡线，线路的现状情况如下： 1、10kV金堡线线路概况：该线路接入于220kV潮阳变电站，于2002年投运。主干线：长3.331km，其中架空线（型号：LGJ-185、JKLGYJ-185）3.147km、电缆（型号：YJV22-3*300）0.184km，主干线分3段。装接容量：配变42台共17725kVA，其中公用配变26台12095kVA、专用配变16台5630kVA，年供电量共921.32万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量475A，该线路2019-2021年最大电流值分别为：540A、376A、401A，负载率分别为：114%、79%、84%。2019-2021年最大负荷日电流值分别为：312A、278A、263A，负载率分别为：66%、59%、55%。电压情况：线路最大供电半径为8.27km，线路末端电压10kV。接线模式：10kV金堡线3分段单联络（联络10kV金浦线）。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关5个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端5套，二遥终端0套，故障指示器31个。分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW、沼气0kW、垃圾0kW。 2、变电站情况 现有220kV潮阳变电站，装变容量为270MVA。该变电站目前10kV间隔共有30个，已使用5个和已落实计划使用6个，剩余19个。该变电站规划供电范围为金浦街道，该区域主要以居住及工业为主。 存在问题：目前220kV潮阳站10kV金堡线第二分段负荷情况为：21台/2973户/9405kVA、第三分段负荷情况为：20台/2500户/8010kVA，存在大分段问题。10kV金堡线未合理配置具有配电自动化功能的开关和配电自动化终端，无法实现故障的迅速准确定位和迅速隔离故障区段，快速恢复非故障区域供电的功能目标。 解决措施：对220kV潮阳站10kV金堡线进行自动化改造，配置安装可实现自动化功能的柱上开关，并配置配电自动化终端，实现线路馈线自动化功能。 投资策略执行情况：本项目对应2022年投资策略条款“2.11 符合公司配电自动化配置原则，B及C类地区以提升馈线自动化有效覆盖率、解决自动化问题为目的而单独实施的配电自动化项目（含通信项目）”，属于二类项目。 | 方案概述：220kV潮阳站10kV金堡线属C类供电区，本期按“电压-电流型”模式进行馈线自动化改造建设。 开关设备和自动化终端 开关设备和自动化终端的配置、功能和技术性能应符合《南方电网公司配电自动化馈线终端技术规范》、《广东电网有限责任公司配电网规划技术指导原则》和运行部门等相关要求。 馈线自动化开关及故障指示器、二遥、三遥终端安装布点，见线路结线图。 工作电源接入 各开关操作机构、配电自动化终端和通信设备的主工作电源，均在所配套的电源PT的AC220V侧接取。 通信方式 主要通信方式是公网通信，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 带电作业及停电情况：工程实施过程中，如不实施带电接火作业，需在220kV潮阳变电站10kV金堡线#21塔至末端段需要停电6小时，停电用户为41户，共计246时户数。 本项目计划在220kV潮阳变电站10kV金堡线#39塔、#79+1杆、#83杆、#94塔，10kV三堡下厝桥支线#03杆进行地点接火作业，需在220kV潮阳变电站10kV金堡线#21塔至末端段需要停电0小时，停电用户为0户，共计0时户数。相比不采用带电接火作业共计减少246时户数。 拆除工程量：本期工程无拆除工程量。 | 项目实施后，220kV潮阳站10kV金堡线实施馈线自动化改造后，实现馈线自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。其主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 改造后220kV潮阳变电站10kV金堡线第一分段负荷情况为：1台/1户/250kVA，第二分段负荷情况为：15台/1675户/6845kVA，第三分段负荷情况为：6台/1298户/2560kVA，第四分段负荷情况为：2台/269户/1130kVA，第五分段负荷情况为：10台/1740户/4465kVA，第六分段负荷情况为：8台/491户/2415kVA。 | 10kV金堡线524主干线不满足自动化配置要求 | 030501XLZG20220600041 | 2023 | 2022 | 否 |  | 否 |  |  | 低方案 | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 4e638b00-8fdf-4fba-a489-f0aa83b63179 | 已做完可研 | 0 | 10kV金堡线524 | 10kV金堡线524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1698 | 110kV铜盂站10kV河陇线等线路自动化有效覆盖改造 |  | 030501DP22110686 |  |  | 110kV铜盂变电站,110kV铜盂变电站 |  | 10kV河陇线520,10kV任屿线510,0,0,0,0 | 418007752309901,418007752309901 | 0,0,0 |  | 广东电网有限责任公司 | 汕头供电局 | 汕头潮阳供电局 | 铜盂供电所 | C | 农网 | 10kV | 中压配电网改造项目 |  |  | 2023 | 2023 | 2021 | 62.7747 | 0 | 0 | 62.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7747 | 30.7747 | 30.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | JKLGYJ-240/30、JKLYJ-240/30 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一类 | 配电自动化项目 | 1.17 针对中压线路单次停电时长超24小时或架空大分支线无自动化开关等问题，纳入省公司优先开展清单的提高馈线自动化有效覆盖率的配电自动化项目； | 配电自动化项目 | 配电自动化专项项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 现状分析：本项目所在区域位于潮阳区海门镇，属C类供电区域。该区域地处亚热带季风气候，年平均气温21.5℃，每年4至9月份为降雨高峰期，6至9月份为夏季高温期。负荷高峰期一般发生在每年的8月份。 本工程涉及10kV任屿线、10kV新桥线，线路的现状情况如下： 1、10kV任屿线线路概况：该线路接入于110kV铜盂变电站,于2002年投运。主干线：长度4.882km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240）4.8km、电缆（型号：YJV22-3*240）0.082km，主干线分3段。装接容量：配变48台共15460kVA，其中公用配变27台9760kVA、专用配变15台3600VA，年供电量共730.57万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量452A，该线路2019-2021年最大电流值分别为：434A、297A、329A，负载率分别为：96%、66%、73%。2019-2021年最大负荷日电流值分别为：286A、286A、329A，负载率分别为：63%、63%、73%。电压情况：线路最大供电半径为7.79km，线路末端电压10kV。接线模式：10kV任屿线3分段2联络（与10kV双岐线、10kV深威线联络）。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关5个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端5套，二遥终端0套，故障指示器8个。分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW、沼气0kW、垃圾0kW。 2、10kV河陇线线路概况：该线路接入于110kV铜盂变电站,于2014年投运。主干线：长度8.285km，其中架空线（型号：JKLGYJ-240）8.035km、电缆（型号：YJV22-3*300）0.25km，主干线分3段。装接容量：配变36台共13290kVA，其中公用配变18台8940kVA、专用配变14台5060kVA，年供电量共977.05万kWh。线路负荷性质：工民混合。负载情况：线路安全载流量551A，该线路2019-2021年最大电流值分别为：296A、309A、325A，负载率分别为：54%、56%、59%。2019-2021年最大负荷日电流值分别为：266A、272A、276A，负载率分别为：48%、49%、50%。电压情况：线路最大供电半径为8.54km，线路末端电压10kV。接线模式：10kV河陇线3分段单联络（联络10kV新桥线）。通信方式：主要为无线公网，通信光缆0km。配电自动化：三遥开关2个，二遥开关0个，一遥开关0个，三遥终端2套，二遥终端0套，故障指示器8个。分布式电源：已接入小水电0kW、分布式光伏0kW、沼气0kW、垃圾0kW。 3、变电站情况 现有110kV铜盂变电站，装变容量为2×50MVA。该变电站目前10kV间隔共有20个，已使用和已落实计划使用19个，剩余1个。该变电站规划供电范围为海门镇、城南街道，该区域主要以商业、居住、养殖业为主。 存在问题：目前110kV铜盂变电站10kV任屿线未合理配置具有配电自动化功能的开关和配电自动化终端，10kV任屿线第二分段负荷情况为：14台/2183户/4300kVA、第三分段负荷情况为：24台/2639户/8385kVA，存在打分段，无法实现故障的迅速准确定位和迅速隔离故障区段，快速恢复非故障区域供电的功能目标。 目前110kV铜盂变电站10kV河陇线未合理配置具有配电自动化功能的开关和配电自动化终端，10kV河陇线第三分段负荷情况为：22台/2009户/8185kVA，存在大分段及大分支，无法实现故障的迅速准确定位和迅速隔离故障区段，快速恢复非故障区域供电的功能目标。 解决措施： 在110kV铜盂变电站10kV任屿线#82+1杆、#95+1杆配置安装可实现自动化功能的柱上分段开关，并配置配电自动化终端，实现线路馈线自动化功能。 在110kV铜盂变电站10kV河陇线#50+1杆配置安装可实现自动化功能的柱上分段开关、#56塔配置安装可实现自动化功能的柱上分支分界开关，并配置配电自动化终端，实现线路馈线自动化功能。 | 方案概述：110kV铜盂变电站10kV任屿线、10kV河陇线属C类供电区，本期按“电压-电流型”模式进行馈线自动化改造建设。 开关设备和自动化终端 开关设备和自动化终端的配置、功能和技术性能应符合《南方电网公司配电自动化馈线终端技术规范》、《广东电网有限责任公司配电网规划技术指导原则》和运行部门等相关要求。 馈线自动化开关及故障指示器、二遥、三遥终端安装布点，见线路结线图。 工作电源接入 各开关操作机构、配电自动化终端和通信设备的主工作电源，均在所配套的电源PT的AC220V侧接取。 通信方式 主要通信方式是公网通信，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 带电作业及停电情况：1、工程实施过程中，如不实施带电接火作业，需在110kV铜盂站10kV任屿线#63至#96需要停电12小时，停电用户为37户，共计444时户数；本项目计划在110kV铜盂站10kV任屿线#82+1进行带电接火作业，相比不采用带电接火作业共计减少444时户数。 2、经现场勘察，110kV铜盂站10kV任屿线#95+1不具备实施带电接火作业的条件，需在110kV铜盂站10kV任屿线#82+1至#96需要停电12小时，停电用户为26户，共计312时户数。 3、工程实施过程中，如不实施带电接火作业，需在110kV铜盂站10kV河陇线#42后端需要停电12小时，停电用户为22户，共计264时户数；需在110kV铜盂站10kV新坑线全线需要停电12小时，停电用户为27户，共计324时户数；需在110kV铜盂站10kV深威线#34后端需要停电12小时，停电用户为2户，共计24时户数；共需停电612时户数。本项目计划在110kV铜盂站10kV河陇线#51、#56进行带电接火作业，相比不采用带电接火作业共计减少612时户数。 拆除工程量：本工程拆除工程量详见《拆除设备清单》。本工程计划报废资产原值为0万元，报废资产净值0万元，报废资产净值率为0%。 本工程拆除资产级设备如下： 拆除JKLGYJ-240导线0.015km，该物资（资产编码查无，资产原值为0.0903万元，资产净值为0.0375万元，资产净值率为42%），已投运8年, 拆除后转日常维修《汕头供电局潮阳供电局城区片中压架空线路维修日常维修包》备品备件。 拆除ZW32-12/630-20断路器1台，该物资（资产编码查无，资产原值为0.974万元，资产净值为0.4046万元，资产净值率为42%），已投运8年, 拆除后，本项目再利用。 本工程拆除非资产级设备如下，拆除12米水泥杆1根、10kV单横担3根、耐张串6串、普通拉线1组、绝缘接地线夹1组、高压隔离开关2组、避雷器2组，计划报废。 | 项目实施后，110kV铜盂变电站10kV任屿线、10kV河陇线实施馈线自动化改造后，实现馈线自动化有效覆盖，可实现故障快速准确定位，迅速隔离故障区段，恢复非故障区域供电，有效提高供电可靠性。其主要通信方式是无线公网，可满足电网自动化系统、管理信息系统等业务所需的信息传输需要。 改造后110kV铜盂变电站10kV任屿线第一分段负荷情况为：10台/415户/2775kVA，第二分段负荷情况为：11台/1115户/2800kVA，第三分段负荷情况为：3台/1068户/1500kVA，第四分段负荷情况为：21台/1906户/7225kVA，第五分段负荷情况为：3台/733户/1160kVA。 改造后110kV铜盂变电站10kV河陇线第一分段负荷情况为：9台/392户/3290kVA，第二分段负荷情况为：5台/424户/1815kVA，第三分段负荷情况为：6台/463户/2680kVA，第四分段负荷情况为：16台/1546户/5505kVA。 | 10kV河陇线520主干线不满足自动化配置要求,10kV任屿线510主干线不满足自动化配置要求 | 030501XLZG20220600061,030501XLZG20220600152 | 2023 | 2022 | 否 |  | 否 |  |  | 低方案 | 否 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 规划 | 3ff7df82-5fa8-48cb-8c1f-8c1f3add6bd9 | 已做完可研 | 0 | 10kV河陇线520,10kV任屿线510 | 10kV河陇线520 | 10kV任屿线510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0